УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗГО ДО 2033г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 г.)

[image: image1.jpg]



Муниципальное образование Златоустовский городской округ
УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ
СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2033 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)

Златоуст, 2018 г.

Оглавление

101
Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель


101.1
Приросты площади строительных фондов


101.1.1
Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения


121.1.2
Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов


221.2
Приросты потребления тепловой энергии (мощности)


272
Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей


272.1
Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


272.1.1
Зона действия ТЭЦ АО «Златмаш»


282.1.2
Зоны действия котельных ООО «Теплоэнергетик» и прочих ведомств


292.2
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки


373
Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя


373.1
Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя


383.2
Расчет перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах


413.3
Сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя в тепловых сетях за отчетный период


464
Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии


464.1
Предложения по замещению выводимых из эксплуатации источников тепловой энергии


464.1.1
Обеспечение теплоснабжения потребителей ОАО «Росспиртпром»


504.1.2
Обеспечение теплоснабжения потребителей ООО «НПП «Техмикс»


534.1.3
Замещение мощностей Луча № 7 от ЦЭС АО «ЗЭМЗ»


544.1.4
Замещение мощностей Луча № 10 от ЦЭС АО «ЗЭМЗ»


544.1.5
Реконструкция мощностей существующих источников тепловой энергии


644.1.6
Мероприятия по изменению структуры и состава потребителей ЦЭС АО «ЗЭМЗ»


654.1.7
Инерционный сценарий развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»


664.1.8
Оптимизационный сценарий развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»


684.1.9
Революционный сценарий развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»


704.1.10
Мероприятия по переводу открытой схемы ГВС зоны действия ТЭЦ АО «Машзавод» на закрытую


744.1.11
Установка резервного оборудования на котельных ООО «Теплоэнергетик»


765
Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей


775.1.1
Мероприятия по переводу открытой схемы ГВС зоны действия ТЭЦ АО «Машзавод» на закрытую


816
Раздел 6. Перспективные топливные балансы


846.1
Расчет перспективных технико-экономических показателей работы источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии


906.2
Перспективные топливные балансы котельных и индивидуальных источников теплоснабжения


927
Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение


927.1
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения


937.2
Оценка эффективности предлагаемых мероприятий


947.2.1
Оценка ценовых последствий замещения источников теплоснабжения


1017.2.2
Книга 11. Глава 5. Раздел 2. Оценка ценовых последствий оптимизации системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»


1087.2.3
Оценка ценовых последствий устройства РТХ на котельных ООО «Теплоэнергетик»


1107.2.4
Оценка ценовых последствий закрытия схемы теплоснабжения


1128
Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации


1128.1
Общие положения о единой теплоснабжающей организации и порядке присвоения статуса ЕТО


1168.2
Актуализация сведений по зонам деятельности ЕТО по состоянию на 2017 г.


1178.3
Выводы по присвоению статуса ЕТО теплоснабжающим организациям Златоустовского городского округа




Перечень таблиц
11Табл. 1.1. Отпуск тепловой энергии потребителям ТСО Златоустовского ГО


12Табл. 1.2. Динамика объемов ввода объектов капитального строительства, м2.


13Табл. 1.3. Перечень действующих разрешений на строительство МКД


19Табл. 1.4. Перечень выбранных перспективных площадок застройки


21Табл. 1.5. Прогноз ввода жилья по Златоустовскому городскому округу на период до 2032 года


23Табл. 1.6. Прогноз прироста тепловой нагрузки


25Табл. 1.7. Прогноз прироста потребления тепловой энергии по городскому округу


29Табл. 2.1. Существующая и перспективная установленная мощность источников


31Табл. 2.2. Существующий и перспективный объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды.


32Табл. 2.3. Значение существующей и перспективной мощности нетто


34Табл. 2.4. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям


35Табл. 2.5. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения


37Табл. 3.1. Нормативные потери тепловой энергии и теплоносителя в сетях ЗГО


38Табл. 3.2. Баланс расчетной величины подпитки и максимального потребления теплоносителя на цели подпитки систем теплоснабжения


40Табл. 3.3 Балансы производительности водоподготовительных установок для подготовки подпиточной воды систем теплоснабжения


42Табл. 3.4 – Фактические и нормативные потери в сетях ООО «Златсеть»


42Табл. 3.5 – Фактические и нормативные потери в сетях ООО «ЗЭМЗ-Энерго»


44Табл. 3.6 – Фактические и нормативные потери в сетях МУП «Коммунальные сети»


58Табл. 4.1. Показатели работы ЦЭС АО «ЗЭМЗ», 2015 год


59Табл. 4.2. Удельные показатели ЦЭС АО «ЗЭМЗ», 2015 год


60Табл. 4.3. Показатели работы ЦЭС АО «ЗЭМЗ», 2016 год


61Табл. 4.4. Удельные показатели ЦЭС АО «ЗЭМЗ», 2016 год


62Табл. 4.5. Технико-экономические показатели деятельности ООО «ЗЭМЗ-Энерго» при производстве горячей воды


63Табл. 4.6. Технико-экономические показатели деятельности ООО «ЗЭМЗ-Энерго» при производстве пара


65Табл. 4.7. Структура потребления тепловой энергии от ЦЭС АО «ЗЭМЗ» и прогноз ее изменения при инерционном сценарии


66Табл. 4.8. Структура потребления тепловой энергии от ЦЭС АО «ЗЭМЗ» и принимаемые технические и организационные решения по ее изменению при оптимизационном сценарии


69Табл. 4.9. Структура потребления тепловой энергии от ЦЭС АО «ЗЭМЗ» и принимаемые технические и организационные решения по ее изменению при революционном сценарии


72Табл. 4.10. Перечень перекладываемых сетей при закрытии схемы ГВС в зоне АО «Златмаш»


73Табл. 4.11. Стоимость установки ИТП с закрытой схемой ГВС, тыс. руб.


75Табл. 4.12. Мероприятия по установке резервного оборудования


76Табл. 5.1. Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей с целью подключения перспективных нагрузок


79Табл. 5.2. Перечень перекладываемых сетей при закрытии схемы ГВС в зоне АО «Златмаш»


80Табл. 5.3. Стоимость установки ИТП с закрытой схемой ГВС, тыс. руб.


82Табл. 6.1. Прогноз отпуска и выработки тепловой энергии теплоснабжающими организациями (без учета пара на турбины), тыс. Гкал


85Табл. 6.2. Перспективные технико-экономические показатели работы ТЭЦ АО «Златмаш»


87Табл. 6.3. Перспективные технико-экономические показатели работы ООО «ЗЭМЗ-Энерго»


91Табл. 6.4. Перспективные топливные балансы теплоснабжающих организаций и котельных, т у.т.


92Табл. 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций


95Табл. 7.2. Ценовые последствия при замещении котельной ОАО «Росспиртпром»


96Табл. 7.3. Ценовые последствия при замещении котельной ООО «НПП «Техмикс»


97Табл. 7.4. Ценовые последствия при строительстве БМК «Школа 17» при замещении котельной ООО «НПП «Техмикс»


98Табл. 7.5. Ценовые последствия при строительстве БМК «Аносова, 175» при замещении котельной ООО «НПП «Техмикс»


99Табл. 7.6. Оценка ценовых последствий при строительстве БМК «Закаменка»


102Табл. 7.7. Ценовые последствия реализации инерционного сценария развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»


104Табл. 7.8. Ценовые последствия реализации оптимизационного сценария развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»


107Табл. 7.9. Ценовые последствия реализации революционного сценария развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»


109Табл. 7.10. Ценовые последствия устройства РТХ на котельных ООО «Теплоэнергетик»


111Табл. 7.11. Оценка ценовых последствий при реализации программы схемы закрытия ГВС


114Табл. 8.1. Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО)


117Табл. 8.2. Сведения по присвоению статуса ЕТО на территории Златоустовского городского округа




Перечень рисунков

11Рис. 1.1. Динамика отпуска тепловой энергии потребителям ЗГО


13Рис. 1.2. Динамика ввода объектов капитального строительства в городском округе


14Рис. 1.3. Сценарии демографической обстановки, принятые в программе комплексного развития городского округа


16Рис. 1.4. Источники и планируемые зоны застройки Северного района ЗГО


17Рис. 1.5. Источники и планируемые зоны застройки Центрального района ЗГО


18Рис. 1.6. Источники и планируемые зоны застройки Юго-Восточного района ЗГО


27Рис. 2.1. Зона действия ТЭЦ ОАО «Златмаш»


28Рис. 2.2. Зоны действия котельных ООО «Теплоэнергетик» и прочих котельных


42Рис. 3.1. Динамика нормативных и фактических потерь тепловой энергии ООО «Златсеть» в 2014-2016 гг.


43Рис. 3.2. Динамика нормативных и фактических потерь тепловой энергии в сетях ООО «ЗЭМЗ-Энерго» в 2014-2016 гг.


45Рис. 3.3. Динамика нормативных и фактических потерь тепловой энергии в сетях МУП «Коммунальные сети» в 2014-2016 гг.


48Рис. 4.1. Предлагаемая площадка новой блочно-модульной котельной


51Рис. 4.2. БМК для нужд Школы №17


52Рис. 4.3. Расположение БМК «Аносова 175»


53Рис. 4.4. Предлагаемое место пристроя для БМК «Аносова, 175»


56Рис. 4.5. Схема выдачи мощности ЦЭС АО «ЗЭМЗ»


73Рис. 4.6. Типовая схема автоматизации ИТП


80Рис. 5.1. Типовая схема автоматизации ИТП




Введение

Работа выполнена в строгом соответствии с нормативно - правовыми актами законодательства РФ.

Состав работ

Актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования Златоустовский городской округ на период до 2032 г., актуализация на 2019 год.
1. Том 1. Утверждаемая часть.
1 Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель
1.1  Приросты площади строительных фондов
Прогноз потребления тепловой энергии напрямую зависит от прогноза ввода жилья и развития промышленных потребителей.
Прогноз потребления тепловой энергии составлен с учетом программных документов городского округа, фактических темпов застройки и социально-экономического прогноза для каждого элемента территориального деления.

Территориальное деление Златоустовского городского округа было принято в соответствии со сложившейся структурой – г. Златоуст и сельские поселения ЗГО. 
Территориальное деление г. Златоуста на данном этапе работы принято в составе трех планировочных образований (районов) в соответствии со сложившейся структурой города и Генеральным планом: Северная, Центральная и Юго-Восточная части. Интегральные показатели перспективной застройки приводятся далее в соответствии с указанным принципом территориального деления.
1.1.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

За базовый уровень потребления тепловой энергии принимается уровень потребления 2016 года.

При этом необходимо отметить, что потребление тепловой энергии, в отличие от тепловой нагрузки, характеризуется не только конструктивными и инженерными особенностями потребителей, но и погодными особенностями базового периода.

Отпуск тепловой энергии по основным теплоснабжающим организациям города представлен ниже.

Потребление тепловой энергии индивидуальными источниками теплоснабжения, ведомственными источниками, не предоставившими данные, не учитывалось, так как данные об объеме этого потребления, а также о тепловых нагрузках этих потребителей отсутствуют. 

В дальнейшем отчет о потреблении и прогноз потребления на перспективный период будут даваться только для потребителей ТСО, представленных в Табл. 1.1.

Табл. 1.1. Отпуск тепловой энергии потребителям ТСО Златоустовского ГО

	Наименование ТСО
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	ООО "ЗЭМЗ-Энерго" в ГВ 
	317 017
	313 189
	306 127
	274 103
	247 609

	ООО "ЗЭМЗ-Энерго" в паре 
	222 149
	232 757
	168 646
	103 915
	41 912

	ТЭЦ АО "Златмаш" 
	735 439
	707 693
	695 703
	677 255
	672 122

	ООО "Теплоэнергетик" 
	612 670
	662 440
	704 880
	675 780
	665 910

	Филиал ОАО "Росспиртпром" "ЗЛВЗ"
	4 188
	5 855
	6 270
	5 747
	5 742

	Итого:
	1 887 275
	1 916 079
	1 875 356
	1 731 053
	1 627 553


[image: image2.png]TbIC. [Kan

2000,0
1800,0
1600,0
1400,0
1200,0
1000,0
800,0
600,0
400,0
200,0

o0 2012 2013 2014 2015 2016
munnan OAO "Poccruptnpom” "3/1B3" | 4,2 59 63 57 57
=000 "TennosHepreTuk 612,7 662,4 704,9 6758 665,9
mT3L, AO "3natmaw” 7354 707,7 695,7 6773 672,1
m 000 "33M3-3Hero" & nape 2221 2328 168,6 1039 41,9

m000 "33M3-3Hero" 8 B 317,0 3132 306,1 274,1 2476




Рис. 1.1. Динамика отпуска тепловой энергии потребителям ЗГО
Как видно из Табл. 1.1 и Рис. 1.1 с 2013 года наблюдался постоянный спад отпуска тепловой энергии от ООО «ЗЭМЗ-Энерго» в горячей воде и, особенно, в паре. Это объясняется тем, что значительная часть потребителей ООО «ЗЭМЗ-Энерго», получающих тепловую энергию от ЦЭС АО «ЗЭМЗ», массово отказываются от существующего источника – ЦЭС АО «ЗЭМЗ» и переходят на собственные источники пара и горячей воды.

Изменения отпуска тепловой энергии по другим ТСО города незначительны и связаны с климатическими особенностями конкретного отопительного периода.
1.1.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов

Прогноз ввода жилья определялся на основании анализа данных о:

· ретроспективе фактического ввода жилья за последние пять лет;

· прогнозе прироста жилого фонда, определенный в программных документах муниципального образования;

· объеме выданных технических условий на подключение от теплоснабжающих организаций города;

· выданных разрешений на строительство;

· разработанных проектов планировок территории.

Динамика ввода новых объемов жилья по данным Управления архитектуры и градостроительства Администрации ЗГО представлена в Табл. 1.2 и сформирована на основании сведений о фактическом вводе объектов капитального строительства.

Табл. 1.2. Динамика объемов ввода объектов капитального строительства, м2.

	Назначение ОКС
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	Ввод всего
	44 111
	53 176
	64 076
	63 392

	Жилищное строительство
	2 275
	19 849
	-
	20 166

	малоэтажные МКД
	2 275
	3 255
	-
	395

	многоэтажные МКД
	-
	16 594
	-
	19 667

	ИЖС
	-
	-
	-
	104

	ОДС
	41 836
	33 327
	64 076
	43 226


[image: image3.png]70000

60000
50000
=
s 40000
£
30000
20000
10000
2013 ron 2014108 2015ron 2016108
W KWIMLHOE CTPOMTENbCTE0 2275 19849 - 20166

moac 41836 33327 64076 43226




Рис. 1.2. Динамика ввода объектов капитального строительства в городском округе

В настоящее время выданы разрешения на строительство еще трех многоквартирных домов – см. Табл. 1.3.

Табл. 1.3. Перечень действующих разрешений на строительство МКД

	№
	Наименование объекта и его адрес
	Заказчик
	Номер и дата разрешения на строительство
	Адрес
	Площадь (ориент), м2

	1
	9-ти этажный многоквартирный жилой дом по ул. Дворцовая, 6а (стр.) в г. Златоусте Челябинской области
	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Металлургическая компания»
	№ RU-74251000-565 от 11.04.2014 г
	Челябинская область, г. Златоуст, ул. Дворцовая (строительный 6а)
	20000

	2
	10 этажный монолитный жилой дом в кв. «Металлист» д.4 г. Златоуста Челябинской области
	ООО «БИ.АЙ.ДИ.Групп» 
	№ RU-74251000-596 от 28.07.2014 г
	Челябинская область, кв. Металлист, дом №4
	12000

	3
	Многоквартирный жилой дом, без наружных сетей
	Акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод»
	№ RU-74251000-655 от 12.05.2015
	Челябинская область, г. Златоуст, кв. Молодежный, д. 3
	10000


В 2018 году планируется выдать разрешение на строительство многоквартирного дома по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, кв. Молодежный, д. 1. Заказчик – МБУ «Капитальное строительство», площадь (ориентировочная), м2 -   10. 

При этом существующей схемой теплоснабжения предусматривался гораздо больший объем ввода жилищного строительства – более 50 тыс. м2 в год на период 2011-2015 годов и уже более 100 тыс. м2 к 2016 году.

Кроме того, утвержденная схема теплоснабжения предусматривала ввод порядка 20 тыс. м2 жилья в виде индивидуального жилищного строительства.

Необходимо отметить, что прогнозный объем застройки в утвержденной схеме теплоснабжения определен на основании прогноза Генерального плана, который предусматривал, в том числе, рост численности населения городского округа и в целом являлся довольно оптимистичным прогнозом (Рис. 1.3).

[image: image4.emf]
Рис. 1.3. Сценарии демографической обстановки, принятые в программе комплексного развития городского округа

При этом, на 2017 год фактическая численность населения городского округа снизилась до 170,13 тыс. чел., что ниже базового сценария и существенно ниже сценария Генерального плана, предусматривающего рост численности населения.

При снижении численности населения потребность в новом жилом фонде также падает, что объясняет такие низкие темпы застройки.

В соответствии с текущей социально-экономической обстановкой прогноз прироста жилого фонда определен на основании фактически достигнутых темпов ввода в размере 10-11 тыс. м2 в год.

Согласно актуализированной схеме теплоснабжения в первые три года прогнозируется ввод объектов, указанных в Табл. 1.3, в дальнейшем прогнозируется ввод жилья согласно инвестиционным площадкам города в объеме 10 тыс. м2 в год.

Прогноз индивидуального жилого строительства также скорректирован в сторону уменьшения и предполагается также на уровне не более 10 тыс. м2 в год. Основные площадки ввода ИЖС – сельские поселения ЗГО, а также площадки кв. Орловский, Миасский и др. без адресной привязки.

Объем ввода объектов общественно-деловой застройки определен на основании коэффициента Куртоша - статистического коэффициента развития градостроительных образований, эквивалентного отношению фондов площадей нежилой и жилой застроек. На основе анализа существующих проектов планировки территории и структуры существующей застройки величина коэффициента Куртоша для формирования прогноза ввода общественно-деловых строений была принята равной 0,25. Введение указанного коэффициента также дает возможность учесть ввод встроено-пристроенных к жилым зданиям площадей общественного назначения.

При этом данный прогноз не учитывает ввод промышленных площадей, гаражей, стоянок и др., не потребляющих тепловую энергию от централизованных источников объектов.
[image: image5.png]r\"}nnuypunu‘,nv

/,
o ;/
> S o> /
ot ST
*‘\,m"c "Q\ﬂ@:ﬁ" AL o
P vﬂ""\&a Q KoTeneHaa Ne 5
i RS v

Q) cownso u Q I0YK] cT. 3naoyct
\'/qf“/ 29 -V S
%

4

A\

(? LI3C OAO «3M3»
5N )
{ .\§
3asoackan Nnatdopma W
=
—\ gl
\ ]
I 58
| fio
p i<
o iR
el
(|

2




Рис. 1.4. Источники и планируемые зоны застройки Северного района ЗГО

[image: image6.png]q .
MK, 1an ouepens ™% J KOTeﬂbHaﬁ Ne 8 |

000 "HI‘II‘I «Texmuke»
/

7
-~82
O KotensHas Ne 4

Q OAO Poccnuprnpom

% —i /
MKpH. I'InaHeBMu.le MXC 0y CMOBCKU! Q MKPH. BOCTOYHBIA.

O KotensHas Ne 3

~
I
MKL. 1aa oyepens fo)

1948 kM
\
I
\ A § \
" s~ =

l4epn-1opeueucxvm paoH. DKC
Q MKPH. lO»(Hbm/ I





Рис. 1.5. Источники и планируемые зоны застройки Центрального района ЗГО
[image: image7.png]MKpH Ne2 Peque yCcTbe

7

MKpH Ne1 PeuHoe ycTee /

npyo
Tapenxa

\\
=
> N
Q —
& EN MK, 1 —~
$ X Q KO. 1aA oyepens ) ]
A N\ wuw 0
3 2 "/ Q n. Nertapka I
§: % W -
b T3L AO «3natmalu» 4

4

|

l
-
O

o e
L > 2
\ ‘O MKDH. YP3KyMCKHU#
ES// (O MKpH Bepe3oean powa

yn ’C’BOPO =




Рис. 1.6. Источники и планируемые зоны застройки Юго-Восточного района ЗГО

Табл. 1.4. Перечень выбранных перспективных площадок застройки

	Наименование площадки
	Источник ТС
	Площадь общая, тыс. кв.м
	Тип застройки
	Примечание

	Северный район

	мкрн. Южнее ул. 5-я Нижне-Вокзальная
	АОГВ
	100
	ИЖС, малоэтажное строительство
	Требуется дополнительная подготовка территории, территория подтапливается

	Центральный район

	10 этажный монолитный жилой дом в кв. «Металлист» д.4
	
	12
	МКД
	Выдано разрешение на строительство

	мкрн. Планевище
	АОГВ
	100
	ИЖС, малоэтажное строительство

	мкрн. Восточный
	Собственная котельная
	МКД
	Нагрузка согласно ПП - 50 Гкал/час.
Требуется намыв территории

	Многоквартирный жилой дом, без наружных сетей.  кв. Молодежный, д. 3
	Собственная котельная
	10
	МКД
	Выдано разрешение на строительство

	мкрн. Южный
	Собственная котельная
	68
	МКД
	Требуется дополнительная подготовка территории, намыв. Участок обремен.

	
	
	9
	Среднеэтажные МКД
	

	
	
	61
	ИЖС, малоэтажное строительство
	

	Многоквартирный жилой дом, без наружных сетей.  кв. Молодежный, д. 5
	Котельная №2 ООО «Теплоэнергетик»
	10
	МКД
	

	Чернореченский район
	АОГВ
	65
	ИЖС, малоэтажное строительство

	Юго-Восточный район

	мкрн. №1 Речное устье
	ТЭЦ АО "Златмаш"
	72
	МКД
	Нагрузка согласно ПП - 4,69 Гкал/час

	мкрн. №2 Речное устье
	ТЭЦ АО "Златмаш"
	60
	МКД
	

	9-ти этажный многоквартирный жилой дом по ул. Дворцовая, 6а (стр.) 
	
	10
	МКД
	Выдано разрешение на строительство


	мкрн. Березовая роща
	
	40
	МКД
	

	мкрн. Уржумский
	
	40
	МКД
	


В Табл. 1.4 указана общая емкость предложенных площадок. В соответствии с прогнозом объемов застройки в актуализированной схеме теплоснабжения выбраны наиболее перспективные площадки – те, где не требуется подготовка территории – это прежде всего площадки многоквартирной и комплексной застройки:

· Микрорайоны «Речное устье - 1, 2» - МКД;

· Микрорайон «Планевище» - ИЖС.

Предложенный прогноз ввода жилья по городскому поселению на период до 2032 года представлен в Табл. 1.5.

Табл. 1.5. Прогноз ввода жилья по Златоустовскому городскому округу на период до 2033 года

	Наименование площадки
	Источник ТС
	Площадь, тыс. м2
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год

	Центральный район
	

	10 этажный монолитный жилой дом в кв. «Металлист» д.4
	ЦЭС АО "ЗЭМЗ", Луч №5
	12,0
	
	12,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	мкрн. Планевище
	АОГВ
	100,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	
	
	
	
	
	

	Многоквартирный жилой дом, без наружных сетей.  кв. Молодежный, д. 3
	Собственная котельная 
	10,0
	10,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Многоквартирный жилой дом, без наружных сетей.  кв. Молодежный, д. 5
	Котельная №2 ООО «Теплоэнергетик»
	10,0
	10,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Чернореченский район
	АОГВ
	60,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	

	Итого, Центральный район, в т.ч.:
	
	192,0
	30,0
	22,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	20,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	

	МКД
	
	32,0
	20,0
	12,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	ИЖС
	
	160,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	20,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	

	Юго-Восточный район

	мкрн. №1 Речное устье
	ТЭЦ АО "Златмаш"
	72,0
	
	
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	
	
	
	
	
	
	

	мкрн. №2 Речное устье
	ТЭЦ АО "Златмаш"
	60,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	

	9-ти этажный многоквартирный жилой дом по ул. Дворцовая, 6а (стр.) 
	
	20,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого, Юго-Восточный район, в т.ч.:
	
	142,0
	-
	-
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	

	МКД
	
	142,0
	-
	-
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	

	ИЖС
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Всего по ЗГО, в т.ч.:
	
	334,0
	30,0
	22,0
	20,3
	20,3
	20,3
	20,3
	20,3
	20,3
	20,3
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	

	МКД
	
	174,0
	20,0
	12,0
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	

	ИЖС
	
	160,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	


Всего на прогнозный период до 2032 года планируется ввод 174 тыс. м2 жилья в виде МКД и 160 тыс. м2 жилья в виде ИЖС. 
1.2 Приросты потребления тепловой энергии (мощности)
Прогноз прироста тепловой мощности по площадкам застройки определен на основании принятого объема ввода жилья.
Прогноз прироста тепловой нагрузки приведен в Табл. 1.6.

Всего по Златоустовскому городскому округу планируется увеличение нагрузки на 29,4 Гкал/час, 10,161 из них – по МКД.

· нагрузку в 0,73 Гкал/час планируется подключить к Лучу №5 ЦЭС АО «ЗЭМЗ» ООО «ЗЭМЗ-Энерго»;

· 0,771 Гкал/час к котельной № 2 ООО «Теплоэнергетик»;

· 8,66 Гкал/час к ТЭЦ АО «Златмаш».

· остальные нагрузки подключаются к собственным индивидуальным источникам теплоснабжения.

Нагрузки указаны без учета потерь тепловой энергии при транспортировке. 

Табл. 1.6. Прогноз прироста тепловой нагрузки

	Наименование площадки
	Источник ТС
	Прирост, Гкал/час
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год

	
	Центральный район
	

	 10 этажный монолитный жилой дом в кв. «Металлист» д.4 
	ЦЭС АО "ЗЭМЗ", Луч №5 
	0,73
	-
	0,73
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 мкрн. Планевище 
	 АОГВ 
	12,00
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 Многоквартирный жилой дом, без наружных сетей.  кв. Молодежный, д. 3 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Многоквартирный жилой дом, без наружных сетей.  кв. Молодежный, д. 5
	 Котельная №2 ООО "Теплоэнергетик" 
	0,771
	0,771
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Чернореченский район 
	 АОГВ 
	7,20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	

	 Итого, Центральный район, в т.ч.: 
	20,701
	1,971
	1,93
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	2,40
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	

	 МКД 
	
	1,501
	0,771
	0,73
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 ИЖС 
	
	19,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	2,40
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	

	
	Юго-Восточный район
	

	мкрн. №1 Речное устье 
	 ТЭЦ АО "Златмаш" 
	4,39
	-
	-
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 мкрн. №2 Речное устье 
	 ТЭЦ АО "Златмаш" 
	3,66
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	

	9-ти этажный многоквартирный жилой дом по ул. Дворцовая, 6а (стр.)  
	 ТЭЦ АО "Златмаш" 
	0,61
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 Итого, Юго-Восточный, в т.ч.: 
	8,66
	-
	-
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	

	 МКД 
	
	8,66
	-
	-
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	

	 ИЖС 
	
	-
	2,00
	3,00
	4,00
	5,00
	6,00
	7,00
	8,00
	9,00
	10,00
	11,00
	12,00
	13,00
	14,00
	15,00
	16,00
	

	 Всего по ЗГО, в т.ч.: 
	
	29,361
	1,971
	1,93
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	

	 МКД 
	
	10,161
	0,771
	0,73
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	

	 ИЖС 
	
	19,20
	1,20
	4,20
	5,20
	6,20
	7,20
	8,20
	9,20
	10,20
	11,20
	12,20
	13,20
	14,20
	15,20
	16,20
	17,20
	


Прогноз прироста потребление тепловой энергии осуществлялся на основании прогноза ввода жилья без учета тепловых потерь, определенных для:

· ООО «ЗЭМЗ-Энерго» до границы балансовой принадлежности – 15,64 % на объем полезного отпуска (на основании утвержденного тарифа);

· МУП «Коммунальные сети» - 19,25% для тепловой энергии в виде горячей воды от ООО «ЗЭМЗ-Энерго»;

· МУП «Коммунальные сети» - 16,12 % для тепловой энергии от источников ООО «Теплоэнергетик»;

· ООО «Златсеть» - 28,3 % (на основании утвержденного тарифа) 

Указанные потери будут учтены при формировании прогноза отпуска от источников и теплового баланса источников теплоснабжения.
Общий прогноз прироста потребления тепловой энергии по городскому округу представлен в Табл. 1.7.

При этом в данном прогнозе не учитываются мероприятия по переводу нагрузок, отключению потребителей и т.п.

Как видно из представленных данных, общий прогноз прироста потребления тепловой энергии по городскому округу до 2033 года оценивается в 120,4 тыс. Гкал.

Из них прирост потребления по МКД – 41,6 тыс. Гкал. 

Наибольший прирост потребления тепловой энергии прогнозируется в Центральном районе – 84,87 тыс. Гкал в год. 

Табл. 1.7. Прогноз прироста потребления тепловой энергии по городскому округу

	Наименование площадки
	Источник ТС
	Площадь общая, тыс. кв.м
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 

год

	Центральный район
	

	 10 этажный монолитный жилой дом в кв. «Металлист» д.4 
	 ЦЭС АО "ЗЭМЗ", Луч №5 
	3 001
	-
	3 001
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 мкрн. Планевище 
	 АОГВ 
	47 105
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Многоквартирный жилой дом, без наружных сетей.  кв. Молодежный, д. 3 
	 Собственная котельная  
	2 501
	2 501
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Многоквартирный жилой дом, без наружных сетей.  кв. Молодежный, д. 5
	Котельная №2 ООО "Теплоэнергетик"
	3 161
	3 161
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 Чернореченский район 
	 АОГВ 
	28 260
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	

	 Итого, Центральный район, в т.ч.: 
	84 023
	10 372
	7 711
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	9 420
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	

	 МКД 
	
	8 663
	5 662
	3 001
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 ИЖС 
	
	75 360
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	9 420
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	

	Юго-Восточный район
	

	мкрн. №1 Речное устье 
	 ТЭЦ АО "Златмаш" 
	18 006
	-
	-
	2 572
	2 572
	2 572
	2 572
	2 572
	2 572
	2 572
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 мкрн. №2 Речное устье 
	 ТЭЦ АО "Златмаш" 
	15 005
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 501
	2 501
	2 501
	2 501
	2 501
	2 501
	

	9-ти этажный многоквартирный жилой дом по ул. Дворцовая, 6а (стр.)  
	 ТЭЦ АО "Златмаш" 
	2 501
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 Итого, Юго-Восточный район, в т.ч.: 
	35 512
	-
	-
	2 572
	2 572
	2 572
	2 572
	2 572
	2 572
	2 572
	2 501
	2 501
	2 501
	2 501
	2 501
	2 501
	

	 МКД 
	
	35 512
	-
	-
	2 572
	2 572
	2 572
	2 572
	2 572
	2 572
	2 572
	2 501
	2 501
	2 501
	2 501
	2 501
	2 501
	

	 ИЖС 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 Всего по ЗГО, в т.ч.: 
	
	119 535
	7 211
	7 711
	7 283
	7 283
	7 283
	7 283
	7 283
	7 283
	7 283
	7 211
	7 211
	7 211
	7 211
	7 211
	7 211
	

	 МКД 
	
	44 175
	5 662
	3 001
	2 572
	2 572
	2 572
	2 572
	2 572
	2 572
	2 572
	2 501
	2 501
	2 501
	2 501
	2 501
	2 501
	

	 ИЖС 
	
	75 360
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	9 420
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	4 710
	


2 Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

2.1.1 Зона действия ТЭЦ АО «Златмаш»

Зона действия ТЭЦ АО «Златмаш» охватывает юго-восточную часть территории города Златоуста и является основным источником централизованного теплоснабжения в данной части города. Зоны действия тепломагистралей ТЭЦ нижняя зона, ТЭЦ- 5 микрорайон, ТЭЦ верхняя и средняя зоны, ТЭЦ -108 зона представлены на Рис. 2.1.

[image: image8.jpg]



Рис. 2.1. Зона действия ТЭЦ ОАО «Златмаш»

В зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» расположены 4 ЦТП, выполняющие функции повысительных насосных станций. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия ТЭЦ АО «Златмаш», составляет 249,9 Гкал/ч, что составляет 36,59% от суммарной присоединенной нагрузки потребителей централизованного теплоснабжения Златоустовского городского округа.
2.1.2 Зоны действия котельных ООО «Теплоэнергетик» и прочих ведомств
Зоны действия котельных ООО «Теплоэнергетик» расположены в основном в северной и центральной частях города, а также в поселках, входящих в городской округ. Зоны действия котельных представлены на Рис. 2.2.
[image: image9.png]



Рис. 2.2. Зоны действия котельных ООО «Теплоэнергетик» и прочих котельных

Существующие зоны действия систем теплоснабжения котельных ООО «Теплоэнергетик», расположены в основном в северной и центральной частях города, а также в поселках, входящих в городской округ. В черте города Златоуста расположены 8 котельных (котельные №№1-6 и №8), 3 котельные расположены в поселках Дегтярка, Веселовка и Центральный. Суммарная установленная мощность котельных составляет 441,7 Гкал/ч, располагаемая (фактическая), мощность котельных составляет 441,7 Гкал/ч. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка энергоисточников ООО «Теплоэнергетик» составляет 331,74 Гкал/ч.

Существующие зоны действия систем теплоснабжения ведомственных котельных расположены, в основном, в центральной части города, за исключением ЦЭС АО «ЗЭМЗ», зона действия которой распространяется в северную часть города Златоуста, и котельной ст. Аносово ОАО «РЖД», которая располагается за чертой города.
В рамках подключения перспективной нагрузки планируется незначительное увеличение зоны деятельности ЦЭС АО «ЗЭМЗ» (подключается один многоквартирный дом) и увеличение зоны деятельности ТЭЦ на район перспективной застройки «Речное устье -1, 2». 

2.2 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
Данные о существующих и перспективных значениях установленной тепловой мощности представлены в Табл. 2.1. 

Как видно из представленной таблицы в перспективе планируется некоторое уменьшение установленных и располагаемых мощностей, связанное с выводом из эксплуатации двух котельных и строительством БМК большей эффективности и меньшей мощности.

Табл. 2.1. Существующая и перспективная установленная мощность источников
	№ п/п
	Наименование источника т/э
	Установленная мощность в ГВ, Гкал/час
	Располагаемая мощность в ГВ, Гкал/час

	
	
	2016 год
	2032 год
	2016 год
	2032 год

	1
	ТЭЦ АО «Златмаш»
	450,0
	450,0
	450,0
	450,0

	2
	Котельная №1
	33,6
	33,6
	33,6
	33,6

	3
	Котельная №2
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0

	4
	Котельная №3
	88,0
	88,0
	88,0
	88,0

	5
	Котельная №4
	112,0
	112,0
	112,0
	112,0

	6
	Котельная №5
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0

	7
	Котельная №6
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0

	8
	Котельная №8
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	9
	Котельная пос. Дегтярка
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	10
	Котельная пос. Центральный
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	11
	Котельная пос. Веселовка
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	12
	ООО «ЗЭМЗ-Энерго»
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0

	13
	Котельная филиала ОАО "Росспиртпром" "ЗЛВЗ"
	11,5
	
	11,5
	

	14
	Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Златоуст
	30,7
	30,7
	30,7
	30,7

	15
	Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Аносово
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8

	16
	Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Уржумка
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	17
	Котельная ООО "НПП "ТехМикс"
	3,2
	
	3,2
	

	18
	Котельная школы-детсада №27, п. Тайнак, ул. Солнечная, 20
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	19
	Котельная СОШ №5, пос. Балашиха, ул. Веселовская, 50
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	20
	Котельная СОШ №90, ул. 8 марта, 66
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	21
	Котельная СОШ №18, ул. А. Невского,40
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	22
	Котельная СОШ №1, ул. 1-я Нагорная, 61
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	23
	Котельная СОШ №18 (12), ул. В. Рязанова, 31)
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	24
	Котельная д/с №17, ул. В. Рязанова, 7
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	25
	Котельная д/с №31, ул. Назарова, 41
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	26
	БМК «Шапошникова»
	0,0
	0,6
	0,0
	0,6

	27
	БМК «Тарабрина»
	0,0
	0,8
	0,0
	0,8

	28
	БМК «Школа №17»
	0,0
	1,0
	0,0
	1,0

	29
	БМК «Аносова, 175»
	0,0
	0,4
	0,0
	0,4

	30
	БМК «Закаменка»
	0,0
	0,8
	0,0
	0,8

	
	Итого:
	1244,1
	1233,0
	1244,7
	1233,0


Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды представлены на основании сведений об общей нагрузке собственных нужд, пересчитанных в процентном отношении. 
Табл. 2.2. Существующий и перспективный объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды. 
	№ п/п
	Наименование источника т/э
	Располагаемая мощность в ГВ, Гкал/час
	Собственные нужды
	Затраты на СН, Гкал/час

	
	
	2016 год
	2033 год
	
	2016 год
	2033 год

	1
	ТЭЦ АО «Златмаш»
	450,0
	450,0
	3,4%
	15,3
	15,3

	2
	Котельная №1
	33,6
	33,6
	3,23%
	1,08
	1,08

	3
	Котельная №2
	90,0
	90,0
	2,83%
	2,55
	2,55

	4
	Котельная №3
	88,0
	88,0
	4,19%
	3,69
	3,69

	5
	Котельная №4
	112,0
	112,0
	5,41%
	6,06
	6,06

	6
	Котельная №5
	90,0
	90,0
	3,92%
	3,53
	3,53

	7
	Котельная №6
	14,0
	14,0
	5,23%
	0,59
	0,59

	8
	Котельная №8
	2,0
	2,0
	8,79%
	0,18
	0,18

	9
	Котельная пос. Дегтярка
	2,2
	2,2
	8,25%
	0,18
	0,18

	10
	Котельная пос. Центральный
	8,0
	8,0
	3,33%
	0,27
	0,27

	11
	Котельная пос. Веселовка
	1,0
	1,0
	12,85%
	0,13
	0,13

	12
	ООО «ЗЭМЗ-Энерго»
	300,0
	300,0
	7,0%
	20,93
	20,93

	13
	Котельная филиала ОАО "Росспиртпром" "ЗЛВЗ"
	11,5
	0,0
	0,5%
	0,06
	0

	14
	Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Златоуст
	30,7
	30,7
	2,3%
	0,71
	0,71

	15
	Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Аносово
	2,8
	2,8
	5,4%
	0,15
	0,15

	16
	Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Уржумка
	3,7
	3,7
	0,0%
	0
	0

	17
	Котельная ООО "НПП "ТехМикс"
	3,2
	0,0
	0,0%
	0
	0

	18
	Котельная школы-детсада №27, п. Тайнак, ул. Солнечная, 20
	0,085
	0,085
	2,88%
	0,002
	0,002

	19
	Котельная СОШ №5, пос. Балашиха, ул. Веселовская, 50
	0,172
	0,172
	5,13%
	0,005
	0,005

	20
	Котельная СОШ №90, ул. 8 марта, 66
	0,172
	0,172
	0,0%
	0,009
	0,009

	21
	Котельная СОШ №18, ул. А. Невского,40
	0,292
	0,292
	0,97%
	0,003
	0,003

	22
	Котельная СОШ №1, ул. 1-я Нагорная, 61
	0,155
	0,155
	1,77%
	0,003
	0,003

	23
	Котельная СОШ №18 (12), ул. В. Рязанова, 31)
	0,344
	0,344
	0,9%
	0,003
	0,003

	24
	Котельная д/с №17, ул. В. Рязанова, 7
	0,103
	0,103
	1,01%
	0,001
	0,001

	25
	Котельная д/с №31, ул. Назарова, 41
	0,108
	0,108
	1,0%
	0,001
	0,001

	26
	БМК «Шапошникова»
	0,0
	0,585
	0,99%
	0,0
	0,006

	27
	БМК "Тарабрина"
	0,0
	0,8
	0,0%
	0
	0

	28
	БМК "Школа №17"
	0,0
	1,0
	0,0%
	0
	0

	29
	БМК "Аносова, 175"
	0,0
	0,4
	0,0%
	0
	0

	30
	БМК «Закаменка»
	0,0
	0,8
	0,0%
	0
	0

	
	Итого:
	1244,131
	1233,016
	-
	55,437
	55,383


Значения существующей и перспективной мощности нетто представлено в Табл. 2.3.

Табл. 2.3. Значение существующей и перспективной мощности нетто

	№ п/п
	Наименование источника т/э
	Располагаемая мощность в ГВ, Гкал/час
	СН
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час

	
	
	2016 год
	2033 год
	
	2016 год
	2033 год

	1
	ТЭЦ АО «Златмаш»
	450,0
	450,0
	3,4%
	434,7
	434,7

	2
	Котельная №1
	33,6
	33,6
	3,23%
	32,51
	32,51

	3
	Котельная №2
	90,0
	90,0
	2,83%
	87,45
	87,45

	4
	Котельная №3
	88,0
	88,0
	4,19%
	84,31
	84,31

	5
	Котельная №4
	112,0
	112,0
	5,41%
	105,94
	105,94

	6
	Котельная №5
	90,0
	90,0
	3,92%
	86,47
	86,47

	7
	Котельная №6
	14,0
	14,0
	4,23%
	13,41
	13,41

	8
	Котельная №8
	2,0
	2,0
	8,79%
	1,82
	1,82

	9
	Котельная пос. Дегтярка
	2,2
	2,2
	8,25%
	2,02
	2,02

	10
	Котельная пос. Центральный
	8,0
	8,0
	3,33%
	7,73
	7,73

	11
	Котельная пос. Веселовка
	1,0
	1,0
	12,85%
	0,87
	0,87

	12
	ООО «ЗЭМЗ-Энерго»
	300,0
	300,0
	7,0%
	279,07
	279,07

	13
	Котельная филиала ОАО «Росспиртпром» «ЗЛВЗ»
	11,5
	0
	0,5%
	11,44
	0

	14
	Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Златоуст
	30,7
	30,7
	2,3%
	30,01
	30,01

	15
	Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Аносово
	2,8
	2,8
	5,4%
	2,63
	2,63

	16
	Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Уржумка
	3,7
	3,7
	0,0%
	3,65
	3,65

	17
	Котельная ООО "НПП "ТехМикс"
	3,2
	0
	0,0%
	3,2
	0

	18
	Котельная школы-детсада №27, п. Тайнак, ул. Солнечная, 20
	0,085
	0,085
	2,88%
	0,083
	0,083

	19
	Котельная СОШ №5, пос. Балашиха, ул. Веселовская, 50
	0,172
	0,172
	2,86%
	0,167
	0,167

	20
	Котельная СОШ №90, ул. 8 марта, 66
	0,172
	0,172
	5,13%
	0,163
	0,163

	21
	Котельная СОШ №18, ул. А. Невского,40
	0,292
	0,292
	0,97%
	0,289
	0,289

	22
	Котельная СОШ №1, ул. 1-я Нагорная, 61
	0,155
	0,155
	1,77%
	0,152
	0,152

	23
	Котельная СОШ №18 (12), ул. В. Рязанова, 31)
	0,344
	0,344
	0,9%
	0,341
	0,341

	24
	Котельная д/с №17, ул. В. Рязанова, 7
	0,103
	0,103
	1,01%
	0,102
	0,102

	25
	Котельная д/с №31, ул. Назарова, 41
	0,108
	0,108
	1,0%
	0,107
	0,107

	26
	БМК «Шапошникова»
	0,0
	0,585
	0,99%
	0,0
	0,579

	27
	БМК "Тарабрина"
	0,0
	0,8
	0,0%
	0
	0,8

	28
	БМК "Школа №17"
	0,0
	1,0
	0,0%
	0
	1

	29
	БМК "Аносова, 175"
	0,0
	0,4
	0,0%
	0
	0,4

	30
	БМК «Закаменка»
	0,0
	0,8
	0,0%
	0,0
	0,8

	
	Итого:
	1244,131
	1233,016
	-
	1188,634
	1177,573


Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям представлены в Табл. 2.4.

Табл. 2.4. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям
	№ п/п
	Наименование источника т/э
	Располагаемая мощность в ГВ, Гкал/час
	Потери т/э в сетях источника, %
	Потери т/э в сетях МУП "Коммунальные сети", % (факт)

	
	
	2016 г.
	2033 г.
	2016 г.
	2033 г.
	2016 г.
	2033 г.

	1
	ТЭЦ АО «Златмаш»
	450,0
	450,0
	18,72
	18,72
	-
	-

	2
	Котельная №1
	33,6
	33,6
	0
	0
	19,48
	19,48

	3
	Котельная №2
	90,0
	90,0
	0
	0
	19,48
	19,48

	4
	Котельная №3
	88,0
	88,0
	0
	0
	19,48
	19,48

	5
	Котельная №4
	112,0
	112,0
	0
	0
	19,48
	19,48

	6
	Котельная №5
	90,0
	90,0
	0
	0
	19,48
	19,48

	7
	Котельная №6
	14,0
	14,0
	0
	0
	19,48
	19,48

	8
	Котельная №8
	2,0
	2,0
	0
	0
	19,48
	19,48

	9
	Котельная пос. Дегтярка
	2,2
	2,2
	0
	0
	19,48
	19,48

	10
	Котельная пос. Центральный
	8,0
	8,0
	0
	0
	19,48
	19,48

	11
	Котельная пос. Веселовка
	1,0
	1,0
	0
	0
	19,48
	19,48

	12
	ООО «ЗЭМЗ-Энерго»
	300,0
	300,0
	30,04
	10,35
	15,48
	15,48

	13
	Котельная филиала ОАО «Росспиртпром» «ЗЛВЗ»
	11,5
	-
	0
	0
	19,48
	-

	14
	Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Златоуст
	30,7
	30,7
	0
	0
	19,48
	19,48

	15
	Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Аносово
	2,8
	2,8
	0
	0
	19,48
	19,48

	16
	Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Уржумка
	3,7
	3,7
	0
	0
	19,48
	19,48

	17
	Котельная ООО "НПП "ТехМикс"
	3,2
	-
	0
	0
	19,48
	-

	18
	Котельная школы-детсада №27, п. Тайнак, ул. Солнечная, 20
	0,1
	0,1
	16,71
	16,71
	0
	0

	19
	Котельная СОШ №5, пос. Балашиха, ул. Веселовская, 50
	0,2
	0,2
	1,85
	1,85
	0
	0

	20
	Котельная СОШ №90, ул. 8 марта, 66
	0,2
	0,2
	3,35
	3,35
	0
	0

	21
	Котельная СОШ №18, ул. А. Невского,40
	0,3
	0,3
	1,324
	1,324
	0
	0

	22
	Котельная СОШ №1, ул. 1-я Нагорная, 61
	0,2
	0,2
	2,06
	2,06
	0
	0

	23
	Котельная СОШ №18 (12), ул. В. Рязанова, 31)
	0,3
	0,3
	3,64
	3,64
	0
	0

	24
	Котельная д/с №17, ул. В. Рязанова, 7
	0,1
	0,1
	6,57
	6,57
	0
	0

	25
	Котельная д/с №31, ул. Назарова, 41
	0,1
	0,1
	2,55
	2,55
	0
	0

	26
	БМК «Шапошникова»
	0,0
	0,6
	0,0
	1,55
	0
	0

	27
	БМК "Тарабрина"
	0,0
	0,8
	0
	0
	0
	0

	28
	БМК "Школа №17"
	0,0
	1,0
	0
	0
	0
	0

	29
	БМК "Аносова, 175"
	0,0
	0,4
	0
	0
	0
	0

	30
	БМК «Закаменка»
	0,0
	0,8
	0
	0
	0
	0


Резервы имеющейся и перспективной тепловой мощности представлены в Табл. 2.5.

Необходимо отметить, что в таблице представлен баланс по горячей воде. Поэтому, несмотря на то, что от ЦЭС АО «ЗЭМЗ» ООО «ЗЭМЗ-Энерго» прогнозируется отключение порядка 18,8 Гкал/час промышленной нагрузки, отключение паропровода и перевод паровой нагрузки на горячую воду частично компенсирует это снижение. 

Табл. 2.5. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование источника т/э
	СН
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Резерв, Гкал/час

	
	
	
	2016 год
	2033 год
	2016 год
	2033 год
	2016 год
	2033 год

	1
	ТЭЦ АО «Златмаш»
	3,4%
	434,7
	434,7
	249,9
	260,6
	184,8
	174,1

	2
	Котельная №1
	3,23%
	32,51
	32,51
	33,67
	33,67
	0,0
	0,0

	3
	Котельная №2
	2,83%
	87,45
	87,45
	78,93
	79,93
	8,52
	8,52

	4
	Котельная №3
	4,19%
	84,31
	84,31
	34,86
	34,86
	49,45
	49,45

	5
	Котельная №4
	5,41%
	105,94
	105,94
	36,49
	36,49
	69,45
	69,45

	6
	Котельная №5
	3,92%
	86,47
	86,47
	63,27
	63,27
	23,20
	23,20

	7
	Котельная №6
	4,23%
	13,41
	13,41
	12,96
	12,96
	0,45
	0,45

	8
	Котельная №8
	8,79%
	1,82
	1,82
	1,07
	1,07
	0,75
	0,75

	9
	Котельная пос. Дегтярка
	8,25%
	2,02
	2,02
	2,08
	2,08
	0,0
	0,0

	10
	Котельная пос. Центральный
	3,33%
	7,73
	7,73
	1,83
	1,83
	5,9
	5,9

	11
	Котельная пос. Веселовка
	12,85%
	0,87
	0,87
	0,43
	0,43
	0,44
	0,44

	12
	ООО «ЗЭМЗ-Энерго»
	7,0%
	279,07
	279,07
	84,9
	76,9
	194,2
	202,2

	13
	Котельная филиала ОАО «Росспиртпром» «ЗЛВЗ»
	0,5%
	11,44
	0
	2,4
	0,0
	9,0
	0,0

	14
	Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Златоуст
	2,3%
	30,01
	30,01
	8,9
	8,9
	21,1
	21,1

	15
	Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Аносово
	5,4%
	2,63
	2,63
	0,2
	0,2
	2,4
	2,4

	16
	Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Уржумка
	0,0%
	3,65
	3,65
	0,0
	0,0
	3,6
	3,6

	17
	Котельная ООО "НПП "ТехМикс"
	0,0%
	3,2
	0
	3,2
	0,0
	0,0
	0,0

	18
	Котельная школы-детсада №27, п. Тайнак, ул. Солнечная, 20
	2,88%
	0,083
	0,083
	0,066
	0,066
	0,017
	0,017

	19
	Котельная СОШ №5, пос. Балашиха, ул. Веселовская, 50
	2,86%
	0,167
	0,167
	0,17
	0,17
	0,003
	0,003

	20
	Котельная СОШ №90, ул. 8 марта, 66
	5,13%
	0,163
	0,163
	0,13
	0,13
	0,033
	0,033

	21
	Котельная СОШ №18, ул. А. Невского,40
	0,97%
	0,289
	0,289
	0,247
	0,247
	0,042
	0,042

	22
	Котельная СОШ №1, ул. 1-я Нагорная, 61
	1,77%
	0,152
	0,152
	0,13
	0,13
	0,022
	0,022

	23
	Котельная СОШ №18 (12), ул. В. Рязанова, 31)
	0,9%
	0,341
	0,341
	0,29
	0,29
	0,051
	0,051

	24
	Котельная д/с №17, ул. В. Рязанова, 7
	1,01%
	0,102
	0,102
	0,1
	0,1
	0,002
	0,002

	25
	Котельная д/с №31, ул. Назарова, 41
	1,0%
	0,107
	0,107
	0,09
	0,09
	0,017
	0,017

	26
	БМК «Шапошникова»
	0,99%
	0,0
	0,579
	0,52
	0,52
	0,059
	0,059

	27
	БМК "Тарабрина"
	0,0%
	0,0
	0,8
	0,0
	0,4
	0,0
	0,4

	28
	БМК "Школа №17"
	0,0%
	0,0
	1
	0,0
	0,6
	0,0
	0,4

	29
	БМК "Аносова, 175"
	0,0%
	0,0
	0,4
	0,0
	0,2
	0,0
	0,2

	30
	БМК «Закаменка»
	0,0%
	0,0
	0,8
	0,0
	0,5
	0,0
	0,3

	
	Итого
	
	1188,634
	1177,573
	616,833
	616,633
	573,506
	563,106


3 Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1 Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии производится в соответствии с Инструкцией утвержденной Приказом Минэнерго №325 от 30 декабря 2008 г.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии утверждаются Региональной энергетической комиссии Рязанской области. 

В настоящее время нормативы технологических потерь утверждены в следующих значениях:

· ООО «ЗЭМЗ-Энерго» до границы балансовой принадлежности – 15,64 % на объем полезного отпуска (на основании утвержденного тарифа);

· МУП «Коммунальные сети» - 19,25% для тепловой энергии в виде горячей воды от ООО «ЗЭМЗ-Энерго»;

· МУП «Коммунальные сети» - 16,12 % для тепловой энергии от источников ООО «Теплоэнергетик»;

· ООО «Златсеть» - 28,3 % (на основании утвержденного тарифа).
К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
Табл. 3.1. Нормативные потери тепловой энергии и теплоносителя в сетях ЗГО

	Наименование источника тепловой энергии
	Годовые тепловые потери в сетях, Гкал/год
	Годовые тепловые потери в сетях с утечкой теплоносителя, м3/год

	
	
	м3/год

	Котельная № 1
	11212,98
	25180,8

	Котельная № 2
	29661,69
	66564

	Котельная № 3
	13297,5
	25098,2

	Котельная № 4
	20531,59
	42477,1

	Котельная № 5
	27272,05
	53994,2

	Котельная № 6
	10409,48
	15108,5

	Котельная № 8
	711,366
	866,9

	Котельная п. Дегтярка
	2120,364
	1816,3

	Котельная п. Центральный
	3347,996
	4417

	Котельная п. Веселовка
	759,9741
	846,2

	ООО "Златсеть"
	150760
	237360

	ООО "ЗЭМЗ-Энерго"
	33280,58 в ГВ

3436,57 в паре
	208113,1


3.2 Расчет перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
Принцип расчета перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах отражен в Разделе 7 Книги 1. Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

В Табл. 3.3 приведены балансы расчетной производительности ХВО энергоисточников и водопотребления на цели подпитки систем теплоснабжения городского округа Златоуст.

Как видно из приведенных в таблице данных, на всех энергоисточниках проектная производительность существующих установок ХВО обеспечивает фактическую потребность в умягченной воде при условии отсутствия водоразбора на нужды ГВС.

На остальных теплоисточниках (не включенных в рассмотрение в Табл. 3.3) для обеспечения безнакипного режима работы основного оборудования применяется метод добавления коагулирующего реагента в сетевую воду.

В Табл. 3.2 приведены балансы производительности ХВО котельных с применением метода добавления коагулирующего реагента в сетевую воду) и водопотребления на цели подпитки систем теплоснабжения.
Наибольший прирост тепловых нагрузок планируется на ТЭЦ АО «Златмаш», имеющей существенный резерв ВПУ. В связи с оптимизацией системы теплоснабжения на ЦЭС АО «ЗЭМЗ» планируется снижение нагрузок и резерв ВПУ будет увеличен. 

Табл. 3.2. Баланс расчетной величины подпитки и максимального потребления теплоносителя на цели подпитки систем теплоснабжения

	Энергоисточник
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Расчетная величина подпитки котельной, м3/ч
	Максимальное потребление подпиточной воды, м3/ч
	Резерв/ дефицит, м3/ч

	Котельная №6
	14,00
	12,97
	1,93
	1,46
	0,47

	Котельная №8
	2,0
	1,12
	0,32
	0,13
	0,19

	Котельная п. Дегтярка
	2,24
	1,52
	0,40
	0,25
	0,15

	Котельная ЮУЖД - филиал ОАО «РЖД» ст. Аносова
	2,78
	0,2
	0,44
	0,03
	0,41

	Котельная ООО "НПП "ТехМикс"
	3,2
	3,2
	0,51
	0,51
	0,00

	Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Уржумка
	3,65
	0,04
	0,58
	0,01
	0,58

	Котельная, п. Центральный
	8,0
	1,92
	0,9
	0,9
	0,0

	Котельная, п. Веселовка
	1,0
	0,43
	0,1
	0,1
	0,0


Табл. 3.3 Балансы производительности водоподготовительных установок для подготовки подпиточной воды систем теплоснабжения

	Энергоисточник
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Характеристика ХВО
	Расчетная производительность ХВО, м3/час
	Нормативная величина подпитки, м3/ч
	Резерв/ дефицит, м3/ч

	ТЭЦ АО "Златмаш"
	450
	249,9
	4 отстойника-осветлителя,

10 механических фильтров,

11 Na-катионитовых фильтров, деаэрации
	450
	47,90
	402,10

	Котельная №1
	33,600
	33,650
	3 Na-катионитовых фильтра,

2 вакуумных деаэратора
	12
	4,01
	7,99

	Котельная №2
	90,000
	78,530
	2 Na-катионитовых фильтра,

2 вакуумных деаэратора
	20
	9,83
	10,17

	Котельная №3
	88,000
	34,690
	2 Na-катионитовых фильтра,

2 вакуумных деаэратора
	30
	3,93
	26,07

	Котельная №4
	112,000
	104,01
	4 Na-катионитовых фильтра,

1 вакуумный деаэратор
	50
	6,69
	43,31

	Котельная №5
	90,000
	62,900
	4 Na-катионитовых фильтра,

1 вакуумных деаэратор
	50
	8,70
	41,30

	ЦЭС АО «ЗЭМЗ»
	300
	84,874
	4 кварцевых фильтра,

7 Na-катионитовых фильтров,

2 деаэратора
	300
	35,76
	264,24


3.3 Сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя в тепловых сетях за отчетный период

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:
· затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;
· технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;
· технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.
Значения эксплуатационных потерь сетевой воды (ПСВ) в тепловой сети являются показателями энергетической эффективности транспорта, распределения и использования тепловой энергии, а также технического состояния тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом и уровня их эксплуатации.

Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах централизованного теплоснабжения в установленных пределах составляют нормативное значение утечки. Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями (0,25 % от объема системы транспорта и распределения) и устанавливается только в зависимости от внутреннего объема сетевой воды в трубопроводах и оборудования тепловой сети, и подключенных к ней системах теплопотребления, несмотря на многофункциональную зависимость ПСВ как от общих для всех тепловых сетей и систем теплопотребления показателей и характеристик, так и от местных особенностей эксплуатации систем централизованного теплоснабжения.
В Табл. 3.4 и на Рис. 3.1 приведены данные по сравнению нормативных и фактических потерь тепловой энергии в сетях ООО «Златсеть», предоставленные теплоснабжающей компанией.

Табл. 3.4 – Фактические и нормативные потери в сетях ООО «Златсеть»

	Тепловые потери при передаче тепловой энергии теплосетей, Гкал/год

	нормативные
	фактические

	2014
	2015
	2016
	2014
	2015
	2016

	116646
	123931
	150760
	158401,566
	149453,756
	154801,867


[image: image10.png]kan

160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

2014

2015

2016





Рис. 3.1. Динамика нормативных и фактических потерь тепловой энергии ООО «Златсеть» в 2014-2016 гг.

Согласно представленным данным фактические потери выше нормативных на всем представленном периоде. Данное обстоятельство обусловлено высокой степенью износа трубопроводов тепловой сети. Следует отметить, что в 2014 году фактические потери тепловой энергии превышали нормативные на 24,6%, в 2016-ом на 2,6%, что свидетельствует о планомерной работе ООО «Златсеть» в данном направлении.

В Табл. 3.5 и на Рис. 3.2 приведены данные по сравнению нормативных и фактических потерь тепловой энергии в сетях ООО «ЗЭМЗ-Энерго», предоставленные теплоснабжающей компанией.

Табл. 3.5 – Фактические и нормативные потери в сетях ООО «ЗЭМЗ-Энерго»
	Наименование показателя 
	ед. изм.
	Факт 2014 год
	Утверждено в тарифе с 01.07.2014г.

	
	
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	Горячая вода
	Пар
	
	Горячая вода
	Пар

	Полезный отпуск МУП "КС"
	Гкал
	254846,039
	215 886,910
	38959,129
	239514,644
	201 311,970
	38202,674

	Потери, в том числе:
	Гкал
	66 304,160
	37 801,932
	28502,228
	41 809,779
	33 840,163
	7 969,616

	 
	%
	20,65
	11,71
	14,49
	14,86
	10,89
	5,06

	-нормативные
	Гкал
	32 768,522
	25 291,082
	7 477,440
	41 809,779
	33 840,163
	7 969,616

	-сверхнормативные
	Гкал
	33 535,638
	12 510,850
	21024,788
	0,000
	 
	 

	Наименование показателя  
	ед. изм.
	Факт 2015 год
	Утверждено в тарифе с 01.07.2015г.

	
	
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	Горячая вода
	Пар
	
	Горячая вода
	Пар

	Полезный отпуск МУП "КС"
	Гкал
	232659,307
	197 201,129
	35458,178
	239514,644
	201 311,970
	38202,674

	Потери, в том числе:
	Гкал
	74 106,371
	53 002,223
	21104,148
	41 809,779
	33 840,163
	7 969,616

	 
	%
	24,16
	16,16
	16,87
	14,86
	10,89
	5,06

	-нормативные
	Гкал
	39 374,016
	32 569,274
	6 804,742
	41 809,779
	33 840,163
	7 969,616

	-сверхнормативные
	Гкал
	34 732,355
	20 432,949
	14299,406
	0,000
	 
	 

	 Наименование показателя 
	ед. изм.
	Факт 2016 год
	Утверждено в тарифе с 01.07.2016г.

	
	
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	Горячая вода
	Пар
	
	Горячая вода
	Пар

	Полезный отпуск МУП "КС"
	Гкал
	216811,901
	186 427,636
	30384,265
	247398,754
	211 126,009
	36272,745

	Потери, в том числе:
	Гкал
	93 085,610
	51 188,998
	41896,612
	45 856,149
	33 528,249
	12327,900

	 
	%
	30,04
	35,75
	49,99
	15,64
	10,35
	7,77

	-нормативные
	Гкал
	36 717,156
	33 280,584
	3 436,572
	45 856,149
	33 528,249
	12327,900

	-сверхнормативные
	Гкал
	56 368,454
	17 908,414
	38460,040
	0,000
	 
	 


[image: image11.png]TbIC. [Kan

100

90

2014

2015

makT M Hopmatus

2016




Рис. 3.2. Динамика нормативных и фактических потерь тепловой энергии в сетях ООО «ЗЭМЗ-Энерго» в 2014-2016 гг.
В Табл. 3.6 и на Рис. 3.3 приведены данные по сравнению нормативных и фактических потерь тепловой энергии в сетях МУП «Коммунальные сети», предоставленные теплоснабжающей компанией.

Табл. 3.6 – Фактические и нормативные потери в сетях МУП «Коммунальные сети»
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Факт 2014 год
	Утверждено в тарифе с 01.07.2014

	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе

	
	
	
	От ООО "ЗЭМЗ-Энерго"
	От ООО "Теплоэнергетик" и прочих
	
	От ООО "ЗЭМЗ-Энерго"
	От ООО "Теплоэнергетик" и прочих

	Объем покупной т/энергии
	Гкал
	970,407
	254,846
	715,561
	936,586
	251,266
	685,320

	Полезный отпуск МУП "КС"
	Гкал
	774,718
	198,176
	576,542
	792,851
	208,102
	584,749

	Потери
	Гкал
	195,689
	56,670
	139,019
	143,735
	43,164
	100,571

	
	%
	20,17
	22,24
	19,43
	15,35
	17,18
	14,68

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Факт 2015 год
	Утверждено в тарифе с 01.07.2015

	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе

	
	
	
	От ООО "ЗЭМЗ-Энерго"
	От ООО "Теплоэнергетик" и прочих
	
	От ООО "ЗЭМЗ-Энерго"
	От ООО "Теплоэнергетик" и прочих

	Объем покупной т/энергии
	тыс.Гкал
	916,019
	232,659
	683,360
	924,834
	239,515
	685,319

	Полезный отпуск МУП "КС"
	тыс.Гкал
	754,295
	194,212
	560,083
	790,472
	202,525
	587,947

	Потери
	тыс.Гкал
	161,724
	38,447
	123,277
	134,362
	36,990
	97,372

	
	%
	17,66
	16,53
	18,04
	14,53
	15,44
	14,21

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Факт 2016 год
	Утверждено в тарифе с 01.07.2016

	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе

	
	
	
	От ООО "ЗЭМЗ-Энерго"
	От ООО "Теплоэнергетик" и прочих
	
	От ООО "ЗЭМЗ-Энерго"
	От ООО "Теплоэнергетик" и прочих

	Объем покупной т/энергии
	тыс.Гкал
	890,026
	216,812
	673,214
	932,791
	247,399
	685,392

	Полезный отпуск МУП "КС"
	тыс.Гкал
	725,358
	183,257
	542,101
	774,720
	199,786
	574,934

	Потери
	тыс.Гкал
	164,668
	33,555
	131,113
	158,071
	47,613
	110,458

	
	%
	18,50
	15,48
	19,48
	16,95
	19,25
	16,12


[image: image12.png]TbIC. [Kan

200

180

160

140

120

100

2014

2015

®akt m Hopmatue

2016




Рис. 3.3. Динамика нормативных и фактических потерь тепловой энергии в сетях МУП «Коммунальные сети» в 2014-2016 гг.
4 Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии можно разделить на две группы:

1. Строительство новых мощностей, обусловленных выводом из эксплуатации существующих источников тепловой энергии, вводов или теплотрасс;

2. Реконструкция существующих мощностей с целью оптимизации системы теплоснабжения и повышению эффективности производства.
4.1 Предложения по замещению выводимых из эксплуатации источников тепловой энергии

Согласно предоставленным данным ряд теплоснабжающих организаций города, имеющих собственные источники тепловой энергии для производственных нужд, осуществляют теплоснабжения жилого фонда и объектов общественно-деловой застройки.

При этом в адрес Администрации городского округа были направлены уведомления о выводе из эксплуатации котельных ОАО «Росспиртпром» и ООО «НПП «Техмикс».

Для осуществления дальнейшего теплоснабжения объектов городского округа, подключенных к выше указанным котельным актуализированной схемой теплоснабжения предусматриваются мероприятия по переключению нагрузок на другие источники тепловой энергии.

4.1.1 Обеспечение теплоснабжения потребителей ОАО «Росспиртпром»

В связи с выводом из эксплуатации котельной ОАО «Росспиртпром» без источника тепловой энергии остается ряд потребителей городского округа:

· МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»;

· МБДУ Детский сад №45;

· ГБОУСПО «Златоустовский медицинский техникум»;

· Многоквартирные дома по ул. Октябрьская;

· Жилые дома частного сектора по улицам Тарабрина, Плеханова.

Крупнейшим из отключаемых потребителей является СОШ №3. 

Администрацией города предложено несколько перспективных площадок для размещения нового источника тепловой энергии, наиболее оптимальной из которых представляется площадка, указанная на Рис. 4.1.

[image: image13.png]| 9 OAO PoccnupTnpom

Hoeas koTensHan "TapaGputa

N iwmxu,.%ut.o o

] o ] 5] o T —

|

-/

@

AN




Рис. 4.1. Предлагаемая площадка новой блочно-модульной котельной

Указанная на Рис. 4.1 площадка находится ближе всего к центру нагрузок, а также с существующим трубопроводам котельной филиала ОАО «Росспиртпром» «ЗЛВЗ», что позволит минимизировать затраты при возведении сетей и сразу после строительства котельной обеспечить потребность в тепловой энергии.

По данным МУП «Коммунальные сети» полезный отпуск потребителям от котельной филиала ОАО «Росспиртпром» «ЗЛВЗ» за 2016 год составил 894 Гкал. В целом с 2014 года отпуск от этой котельной не превышал 1 тыс. Гкал в год.

Обратный пересчет отпуска тепловой энергии позволяет сделать вывод о том, что фактически подключенная «городская» нагрузка котельной не превышает 0,4 Гкал/час. 

По данным ТСО (филиал ОАО «Росспиртпром» «Златоустовский ликероводочный завод») подключенная нагрузка составляет 2,4 Гкал/час, при этом объем подключенной со стороны завода нагрузки не известен.

В связи с ликвидацией производства тепловая энергия заводом используется в настоящее время только для целей теплоснабжения. Оценить объем этой тепловой энергии не представляется возможным, однако в перспективе, с ликвидацией завода и размещением на этом месте других производственных площадей возможны запросы на тепловую мощность.

В связи с этим рекомендуется:

1. Установить блочно-модульную котельную (БМК «Тарабрина») на выбранной площадке (см. Рис. 4.1) мощностью 0,6-0,8 Гкал/час;

2. Проектом предусмотреть возможность расширения БМК с установкой в перспективе котлов суммарной мощностью до 3 Гкал/час;

3. Предусмотреть удлиненную дымовую трубу для исключения негативного воздействия уходящих газов на расположенных поблизости потребителей (в расчетах предусматривается 20-ти метровая дымовая труба стоимостью 5 млн. руб.). Высоту трубы определить по результатам проектирования. 

4.1.2 Обеспечение теплоснабжения потребителей ООО «НПП «Техмикс»

В январе 2016 года ООО «НПП «Техмикс» направило в адрес Администрации Златоустовского городского округа уведомление о выводе из эксплуатации собственной котельной в связи с экономической нецелесообразностью ее использования. 

Так как котельная ООО «НПП «Техмикс» обеспечивает теплоснабжение ряда потребителей городского округа, в том числе школу и жилые дома, при выводе из эксплуатации данного источника необходимо предусмотреть альтернативные источники теплоснабжения указанных объектов:

· жилой дом по адресу ул. Аносова 175;

· Основная общеобразовательная школа № 17 по адресу ул. Аносова 129.

Так как расстояние между объектами достаточно велико и других существующих и перспективных потребителей в данном районе не прогнозируется, осуществлять теплоснабжение этих объектов от единого источника со строительством (реконструкцией существующих) тепловых сетей не представляется целесообразным. 

Для теплоснабжения школы и жилого дома предлагается установить индивидуальные источники тепловой энергии на каждом из объектов потребления. 

По данным МУП «Коммунальные сети» полезный отпуск потребителям от котельной ООО «НПП «Техмикс» за 2016 год составил 1,52 тыс. Гкал. В целом с 2014 года отпуск от этой котельной не превышал 2,1 тыс. Гкал в год.

Обратный пересчет отпуска тепловой энергии позволяет сделать вывод о том, что фактически подключенная «городская» нагрузка котельной не превышает 0,8 Гкал/час. 

Для оценки потребности в тепловой мощности каждого из объектов была произведена оценка площади отапливаемых объектов:

· площадь Школы №17 составила 4500 м2;

· площадь жилого дома (Аносова 175) 1800 м2.

С учетом ветхости жилья удельная отопительная нагрузка принята для жилого дома – 0,1 Гкал/тыс. м2, для школы – 0,13 Гкал/тыс. м2.

Тогда нагрузка жилого дома при округлении сверху составит 0,2 Гкал/час, Школы – 0,6 Гкал/час, что коррелируется с данными МУП «Коммунальные сети» по объему поставки тепловой энергии.

Таким образом, для теплоснабжения Школы №17 рекомендуется установить индивидуальную БМК (крышную или отдельно стоящую на имеющейся территории при школе) мощность 0,8-1 Гкал/час. 

[image: image14.png]



Рис. 4.2. БМК для нужд Школы №17

Для теплоснабжения жилого дома по ул. Аносова 175 предлагается установить индивидуальную БМК мощностью 0,3-0,4 Гкал/час. БМК можно установить в пристрое с торца здания, так как указано на Рис. 4.3 - Рис. 4.4. Дымовую трубу предлагается вывести по углу здания на кровлю.

В случае, если проектом будет определена невозможность использования существующего здания для размещения котельной, требуется предусмотреть увеличение установленной мощности БМК «Школа №17» на соответствующую величину и использование существующей теплотрассы (с необходимыми реконструкциями) для обеспечения теплоснабжения жилого дома по ул. Аносова, 175.

[image: image15.png]



Рис. 4.3. Расположение БМК «Аносова 175»

[image: image16.png]



Рис. 4.4. Предлагаемое место пристроя для БМК «Аносова, 175»

Кроме того, актуализированной схемой теплоснабжения предполагается вывод магистралей ООО «ЗЭМЗ-Энерго», имеющих низкую нагрузку и обеспечивающих теплоснабжения удаленных районов.

4.1.3 Замещение мощностей Луча № 7 от ЦЭС АО «ЗЭМЗ»
Тепломагистраль «Луч №7» обеспечивает теплоснабжение потребителей 7-ого жилучастка. Из-за высокой протяженности и низкой загрузки (~ 0,5 Гкал/час с учетом потерь тепловой энергии при передаче) Администрацией города было принято решение о строительстве в районе 7-ого жил. участка собственного источника теплоснабжения – БМК «Шапошникова». 

Мощность котельной – 0,503 Гкал/час.

Перечень подключаемых потребителей:

· детский сад № 42, 

· клуб "радуга", 

· психиатрическая больница, 

· отделение врача общей практики,

· почта, 

· магазин "Тупичок", 

· магазин "Продукты", 

· баня.
Общая мощность подключаемых потребителей – 0,3 Гкал/час.

Срок ввода котельной – сентябрь 2018 года.
4.1.4 Замещение мощностей Луча № 10 от ЦЭС АО «ЗЭМЗ»
Тепломагистраль «Луч №10» обеспечивает теплоснабжение потребителей п. Закаменка. Из-за высокой протяженности и низкой загрузки (~ 0,8 Гкал/час с учетом потерь тепловой энергии при передаче) актуализированной схемой теплоснабжения рекомендуется устройство отдельной блочно-модульной котельной для теплоснабжения имеющихся потребителей.

Мощность планируемой котельной составит ~ 0,8 Гкал/час. Проектную мощность котельной необходимо уточнить на этапе проектирования с учетом перспективы отключения потребителей от централизованного теплоснабжения при организации газоснабжения поселка. При газификации поселка возможен полный отказ от строительства газовой котельной и переход на индивидуальное газовое отопление.
Планируемый срок реализации проекта – 2019 год – будет зависеть от фактических темпов газификации этого района.

Планируемая нагрузка БМК «Закаменка» в настоящее время оценена на основании существующей в размере 0,5 Гкал/час и может быть уменьшена в результате перехода потребителей на индивидуальное теплоснабжение при газификации района, вплоть до полного отказа от строительства централизованной БМК. 

4.1.5 Реконструкция мощностей существующих источников тепловой энергии

Для теплоснабжения потребителей северо-западной части города Златоуста (населения и промышленных потребителей) исторически использовались мощности котельной Златоустовского электрометаллургического завода – ЦЭС АО «ЗЭМЗ». 

В настоящее время ЦЭС АО «ЗЭМЗ» осуществляет теплоснабжение по исторически сложившейся схеме - тепловая энергия в виде пара и горячей воды вырабатывается на мощностях котельной и передается промышленным потребителям, расположенным на территории завода, в том числе самому заводу АО «ЗЭМЗ»), а также сторонним потребителям в сеть МУП «Коммунальные сети». 

Кроме того, на котельной установлена турбина с турбогенератором, позволяющая обеспечить электроэнергией потребителей собственных нужд котельной, а также некоторых потребителей АО «ЗЭМЗ».

Котельная ЦЭС АО «ЗЭМЗ», находящаяся в эксплуатации ООО «ЗЭМЗ-Энерго», осуществляет теплоснабжение потребителей завода АО «ЗЭМЗ» паром и горячей водой, а также обеспечивает теплоснабжение Центрального, Металлургического и Северо-Западного районов города (в том числе через бойлерные установки тепловых пунктов №№1,2, на которые подается пар).

Теплоснабжение осуществляется от коллекторов по заводу и далее в город по «лучам».

Схема выдачи мощности представлена ниже (Рис. 4.5).

Нагрузки по лучам были рассчитаны на основании данных оперативного контроля. 

[image: image17.png]McTOUYHMK TennoBom dHEeprmn LI3C AO «33M3»

Tun TennoHocuTens lopsAvan Boga Nap

LU3C c3p L3C HKKY L3C TKL, L3C KXKC
Kosnnektopa UCTOYHMKA 24 [kan/yac 26 lkan/yac 17 lkan/yac 18 kan/yac

A Sz
Nyq'5 Y Nyu 6 Nyq 7 Ayd 10 POy
24 1234 o 8 0,5 0,8 EE]VE! Nys 8
MNoTtpebutenn 2 : 33M3 i ; 108 33M3
kan/ 18 Mkan/ kan/ kan/ kan/ npoune ),
yac Mkan/ yac yac yac ‘ Tkan/

yac e { uac





Рис. 4.5. Схема выдачи мощности ЦЭС АО «ЗЭМЗ»

Согласно полученным результатам, нагрузка «городских» потребителей (за территорией завода ЗЭМЗ) составляет 51,4 Гкал/час в горячей воде и 10,8 Гкал/час в паре.

Таким образом, видно, что присоединенная нагрузка ЦЭС АО «ЗЭМЗ» на территории самого завода составляет порядка 25-30 Гкал/час.

Для оценки показателей работы котельной ЦЭС АО «ЗЭМЗ» ниже представлены данные по ежемесячной выработке и отпуску тепловой энергии в сеть.

Как видно из представленных ниже данных производственная деятельность котельной ЦЭС АО «ЗЭМЗ» характеризуется очень высокой долей потерь, причем эти потери приходятся на магистральные трубопроводы и распределительную сеть завода. 

Табл. 4.1. Показатели работы ЦЭС АО «ЗЭМЗ», 2015 год
	Месяц
	Отпуск тепловой энергии водогрейными котлами, Гкал
	Отпуск тепловой энергии паровыми котлами, Гкал
	Потребление природного газа, тыс.н.куб.м.
	Потребление электрической энергии, тыс.кВтч.
	Отпуск теплоэнергии потребителям, Гкал

	
	
	
	
	
	в ГВ
	в паре

	
	
	
	
	
	АО "ЗЭМЗ"
	МУП КС
	Прочие
	АО "ЗЭМЗ"
	МУП КС
	Прочие

	январь
	46405
	33175
	11071,000
	2375,129
	13 849,100
	30 562,610
	2 886,000
	16 302,840
	3 962,250
	58,230

	февраль
	38375
	29261
	9379,000
	2118,461
	10 211,176
	25 399,420
	2 371,070
	14 691,950
	4 178,250
	52,600

	март
	40445
	28622
	9537,000
	2296,721
	9 644,041
	26 026,470
	2 257,588
	14 014,810
	4 211,080
	58,230

	апрель
	28992
	21415
	7001,000
	1844,669
	4 488,715
	20 897,620
	1 146,056
	9 074,142
	3 784,220
	54,520

	май
	12039
	12794
	3447,000
	916,601
	296
	9 586,660
	10,092
	5 293,304
	3 584,910
	69,596

	июнь
	6810
	11283
	2488,000
	731,033
	0
	3 173,693
	7,844
	5 286,660
	655,729
	80,940

	июль
	2515
	7290
	1369,000
	506,513
	0
	2 538,230
	4,728
	1 835,047
	347,477
	51,056

	август
	1894
	12284
	2028,000
	651,389
	0
	4 410,518
	7,352
	1 469,720
	743,499
	0,000

	сентябрь
	5128
	10581
	2221,000
	815,309
	0
	6 125,808
	9,493
	63,100
	1 089,293
	0,000

	октябрь
	20100
	22610
	6020,000
	1549,097
	4 126,758
	19 290,440
	1 326,163
	0,000
	4 174,120
	0,000

	ноябрь
	34194
	22077
	7817,000
	1805,369
	9 345,549
	24 831,820
	2 272,659
	0,000
	4 057,500
	0,000

	декабрь
	35920
	19304
	7780,000
	1962,557
	11 515,670
	24 357,840
	2 285,182
	0,000
	4 669,850
	0,000

	ИТОГО
	272 817
	230 696
	70 158
	17 572,848
	63 477,189
	197 201,129
	14 584,227
	68 031,573
	35 458,178
	425,172


Табл. 4.2. Удельные показатели ЦЭС АО «ЗЭМЗ», 2015 год

	Месяц
	Отпуск с коллекторов, Гкал
	Отпуск в сеть, Гкал
	Потери
	УРУТ с коллекторов, кг у.т./Гкал
	УРУТ в сеть потребителя, кг у.т./Гкал

	январь
	79580
	67 621,030
	15,0%
	0,159
	0,187

	февраль
	67636
	56 904,466
	15,9%
	0,158
	0,188

	март
	69067
	56 212,219
	18,6%
	0,158
	0,194

	апрель
	50407
	39 445,273
	21,7%
	0,159
	0,203

	май
	24833
	18 840,742
	24,1%
	0,159
	0,209

	июнь
	18093
	9 204,866
	49,1%
	0,157
	0,309

	июль
	9805
	4 776,538
	51,3%
	0,160
	0,328

	август
	14178
	6 631,089
	53,2%
	0,163
	0,350

	сентябрь
	15709
	7 287,694
	53,6%
	0,162
	0,348

	октябрь
	42710
	28 917,481
	32,3%
	0,161
	0,238

	ноябрь
	56271
	40 507,528
	28,0%
	0,159
	0,221

	декабрь
	55224
	42 828,542
	22,4%
	0,161
	0,208

	ИТОГО
	503513
	379 177,468
	24,7%
	0,159
	0,211


Табл. 4.3. Показатели работы ЦЭС АО «ЗЭМЗ», 2016 год

	Месяц
	Отпуск тепловой энергии водогрейными котлами, Гкал
	Отпуск тепловой энергии паровыми котлами, Гкал
	Потребление природного газа, тыс.н.куб.м.
	Потребление электрической энергии, тыс.кВтч.
	Отпуск теплоэнергии потребителям, Гкал

	
	
	
	
	
	в ГВ
	в паре

	
	
	
	
	
	АО "ЗЭМЗ"
	МУП КС
	Прочие
	АО "ЗЭМЗ"
	МУП КС
	Прочие

	январь
	42453
	22649
	9569,000
	1863,677
	12 421,723
	29 143,930
	2 953,948
	0,000
	6 581,101
	

	февраль
	27777
	21545
	7090,000
	1918,901
	10 035,403
	21 811,090
	2 184,641
	0,000
	5 458,144
	

	март
	28482
	22212
	7342,000
	1850,657
	8 507,731
	22 828,830
	2 153,395
	275,950
	5 090,210
	

	апрель
	11988
	19991
	4679,000
	1480,385
	2 646,322
	14 439,510
	758,029
	140,670
	2 981,252
	

	май
	0
	15526
	2239,000
	833,141
	0
	6 844,900
	6,432
	189,920
	252,399
	

	июнь
	1455
	9365
	1570,000
	793,181
	0
	2 312,082
	3,044
	200,900
	221,684
	

	июль
	0
	6458
	937,000
	357,089
	0
	1 987,886
	1,653
	222,500
	203,319
	

	август
	0
	10200
	1437,000
	663,557
	0
	3 677,898
	2,422
	86,537
	319,846
	

	сентябрь
	5118
	16207
	2961,749
	875,069
	0
	10 481,110
	32,272
	647,700
	2 517,930
	

	октябрь
	21041
	19932
	5639,779
	1812,713
	4 034,000
	19 550,790
	1 581,661
	191,000
	2 482,460
	

	ноябрь
	34884
	22073
	7820,148
	1962,989
	4 187,090
	24 787,090
	2 094,177
	4 335,490
	2 353,370
	

	декабрь
	41102
	25383
	9621,297
	1979,429
	5 200,750
	28 562,520
	2 376,554
	5 237,350
	1 922,550
	

	ИТОГО
	214 300
	211 541
	60 905,973
	16 390,788
	47 033,019
	186 427,636
	14 148,228
	11 528,017
	30 384,265
	0,000


Табл. 4.4. Удельные показатели ЦЭС АО «ЗЭМЗ», 2016 год

	Месяц
	Отпуск с коллекторов, Гкал
	Отпуск в сеть, Гкал
	Потери
	УРУТ с коллекторов, кг у.т./Гкал
	УРУТ в сеть потребителя, кг у.т./Гкал

	январь
	65102
	51 100,702
	21,5%
	0,168
	0,214

	февраль
	49322
	39 489,278
	19,9%
	0,164
	0,205

	март
	50694
	38 856,116
	23,4%
	0,166
	0,216

	апрель
	31979
	20 965,783
	34,4%
	0,167
	0,255

	май
	15526
	7 293,651
	53,0%
	0,165
	0,351

	июнь
	10820
	2 737,710
	74,7%
	0,166
	0,655

	июль
	6458
	2 415,358
	62,6%
	0,166
	0,443

	август
	10200
	4 086,703
	59,9%
	0,161
	0,402

	сентябрь
	21325
	13 679,012
	35,9%
	0,159
	0,247

	октябрь
	40973
	27 839,911
	32,1%
	0,157
	0,232

	ноябрь
	56957
	37 757,217
	33,7%
	0,157
	0,237

	декабрь
	66485
	43 299,724
	34,9%
	0,165
	0,254

	ИТОГО
	425841
	289 521,165
	32,0%
	0,163
	0,240


Табл. 4.5. Технико-экономические показатели деятельности ООО «ЗЭМЗ-Энерго» при производстве горячей воды

	Период (год)
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Производство тепловой энергии, Гкал/год, в т.ч.:
	368 318,200
	337 053,160
	351 532,060
	332 393,253
	305 561,825

	собственные нужды котельной, Гкал/год
	4 602,900
	4 868,210
	4 821,186
	4 333,117
	4 487,538

	отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год
	363 715,300
	332 184,950
	346 710,874
	328 060,136
	301 074,286

	Полезный отпуск, Гкал/год
	сторонним потребителям
	317 016,800
	313 188,950
	306 127,496
	274 103,348
	247 608,883

	УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	159,4
	158,8
	163,0
	162,1
	167,9

	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, Вт*ч/Гкал
	43,36
	42,58
	40,10
	39,56
	40,96

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, куб. м/Гкал
	1,44
	1,18
	1,43
	1,20
	1,36

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч (т/ч)
	300
	300
	300
	300
	300


Табл. 4.6. Технико-экономические показатели деятельности ООО «ЗЭМЗ-Энерго» при производстве пара

	Период (год)
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Производство тепловой энергии, Гкал/год, в т.ч.:
	254 970,000
	314 382,600
	252 234,940
	171 119,748
	120 279,175

	собственные нужды котельной, Гкал/год
	6 312,700
	73 655,870
	55 018,970
	46 041,997
	36 470,281

	отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год
	248 657,300
	240 726,730
	197 215,970
	125 077,751
	83 808,894

	Полезный отпуск, Гкал/год
	сторонним потребителям
	222 149,360
	232 756,730
	168 645,865
	103 914,923
	41 912,282

	УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	159,4
	158,8
	163,0
	162,1
	167,9

	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, Вт*ч/Гкал
	12,05
	11,90
	13,47
	18,00
	22,06

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, куб. м/Гкал
	2,37
	1,91
	1,96
	2,24
	1,68

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч (т/ч)
	105
	105
	105
	105
	105

	Объем потребления технической воды, м3/год
	1 669 476
	1 474 429
	1 510 661
	1 225 421
	1 087 826


Всего в период с 2012 до 2016 год поставка тепловой энергии потребителям в горячей воде снизилась с 317 до 247 тыс. Гкал в год, в паре с 222 до 42 тыс. Гкал в год. 

Такое снижение поставок негативно сказывается на показателях работы котельной и приводит к увеличению удельных потерь при передаче тепловой энергии потребителям. 
Такая ситуация позволяет сделать выводы о необходимости:

1. более точного прогнозирования отпуска тепловой энергии с учетом планов потребителей по переходу на собственные источники;

2. изменения структуры и состава потребителей, изменения структуры сетей (отказ от паропровода) с целью снижения потерь тепловой энергии.
4.1.6 Мероприятия по изменению структуры и состава потребителей ЦЭС АО «ЗЭМЗ»
Как уже было отмечено выше, потребление тепловой энергии от ООО «ЗЭМЗ» постоянно снижается. 

Причиной этого снижения является отказ потребителей ООО «ЗЭМЗ-Энерго» от покупки тепловой энергии и строительство ими собственных источников тепловой энергии и пара.

Для анализа перспектив теплоснабжения от ЦЭС АО «ЗЭМЗ» были предложены несколько вариантов развития системы теплоснабжения:

· инерционный сценарий развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго» от ЦЭС АО «ЗЭМЗ», предусматривающий продолжение использования источника теплоснабжения без внедрения инвестиционных мероприятий;

· оптимизационный сценарий развития, предполагающий инвестиции в источник ЦЭС АО «ЗЭМЗ» и сети с целью повышения энергетической и экономической эффективности и надежности работы ООО «ЗЭМЗ-Энерго»;

· революционный сценарий, предполагающий полный отказ от источника ЦЭС АО «ЗЭМЗ» и переход к теплоснабжению потребителей за счет строительства отдельных источников в виде блочно-модульных для каждой группы потребителей.

При этом для всех сценариев развития предусмотрено снижение потребления тепловой энергии в виде пара и горячей воды потребителями пром. площадки завода в соответствии с их планами.

4.1.7 Инерционный сценарий развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»

Ниже приведены основные технические и организационные решения, которые будут оказывать влияние на объем отпуска тепловой энергии от ЦЭС АО «ЗЭМЗ» при инерционном сценарии развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго».

Табл. 4.7. Структура потребления тепловой энергии от ЦЭС АО «ЗЭМЗ» и прогноз ее изменения при инерционном сценарии 

	Наименование линии
	Наименование луча/ потребителя
	Объем отпуска в 2016 году, Гкал
	Предлагаемые мероприятия, а также решения потребителей
	Основание для принятого решения

	СЗР
	Луч 5
	90 081
	-
	 

	ЖКУ
	Луч 1
	23 454
	-
	 

	
	Луч 2
	836
	-
	 

	
	Луч 3
	20 331
	-
	 

	
	Луч 4
	20 147
	-
	 

	
	Пр. потребители промплощадки
	2 949
	Указано на основании договоров на ТС
	 

	ТКЦ
	Луч 6
	26 958
	-
	 

	
	Луч 7
	1 874
	Отключение в сентябре 2018 года
	Котельная построена, запуск в сентябре 2018 года.

	
	АО «ЗЭМЗ», ЗМЗ-3 ЗАО "Электросеть"
	40 763
	Снижение потребления в соответствии с новым договором до 13 012 Гкал в год по АО "ЗЭМЗ" с учетом линии КЖС
	Новый договор ТЭ-181 от 25.09.17г.

	КЖС
	Луч 10
	2 747
	-
	-

	
	АО «ЗЭМЗ» и пр. (Абразивный завод, ООО "ЗЗМК", ЗМЗ-4 ЗАО "Электросеть")
	17 470
	Потребители ООО "ЗЗМК" полностью отключаются от этого тепловода. Снижение потребления АО "ЗЭМЗ" в соответствии с новым договором до 13 012 Гкал в год по с учетом линии ТКЦ
	Новый договор ТЭ-181 от 25.09.17г.


	
	
	
	Перевод Абразивного завода и ЗМЗ-4 Электросети на линию «ЖКУ» летом 2019 года. Объем потребления ЗАЗ и ЭС определен на основании соответствующих договоров
	

	Пар
	Луч 8
	23 692
	-
	

	
	Луч 9
	6 692
	Луч ликвидирован, потребители переведены на собственный источник
	

	
	АО "ЗЭМЗ" 
	11 528
	Строительство собственных источников пара АО "ЗЭМЗ" в 2018 - 2019 году. Прогноз отпуска снижается к договорным значениям, так как в 2016 году в ноябре АО "ЗЭМЗ" подключалось к паропроводу "Дружба" для ликвидации дефицита мощности. Сейчас переключились обратно. Прогноз отпуска 8122 Гкал в год
	

	
	Турбина
	33 973
	Отпуск на турбину в зависимости от потребности в электроэнергии
	 


Таким образом, при инерционном сценарии развития со стороны ООО «ЗЭМЗ-Энерго» предполагается только выполнение организационных работ по переключению потребителей Златоустовского Абразивного завода и ЗМЗ-4 АО «Электросеть» на линию «ЖКУ» летом 2018 года для выделения потребления АО «ЗЭМЗ» на линии «КЖС» с целью отнесения всех потерь линии к единственному потребителю. 

Также предполагается отключение Луча №7, так как блочно-модульная котельная уже построена инвестором (ООО «Тепловик») и вводится в эксплуатацию.

Все остальные изменения не зависят от действий ООО «ЗЭМЗ-Энерго» и связаны с решениями потребителей прои. площадки перейти на собственные источники теплоснабжения.

4.1.8 Оптимизационный сценарий развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»

Ниже приведены основные технические и организационные решения, которые будут оказывать влияние на объем отпуска тепловой энергии от ЦЭС АО «ЗЭМЗ» при оптимизационном сценарии развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго» и самого источника ЦЭС АО «ЗЭМЗ».

Табл. 4.8. Структура потребления тепловой энергии от ЦЭС АО «ЗЭМЗ» и принимаемые технические и организационные решения по ее изменению при оптимизационном сценарии

	Наименование линии
	Наименование луча/ потребителя
	Объем отпуска в 2016 году, Гкал
	Предлагаемые мероприятия, а также решения потребителей
	Основание для принятого решения

	СЗР
	Луч 5
	90 081
	-
	 

	ЖКУ
	Луч 1
	23 454
	-
	 

	
	Луч 2
	836
	-
	 

	
	Луч 3
	20 331
	-
	 

	
	Луч 4
	20 147
	-
	 

	
	Пр. потребители промплощадки
	2 949
	Указано на основании договоров на ТС
	 

	ТКЦ
	Луч 6
	26 958
	-
	 

	
	Луч 7
	1 874
	Отключение в сентябре 2018 года
	Котельная построена, запуск в сентябре 2018 года.

	
	АО «ЗЭМЗ», ЗМЗ-3 ЗАО "Электросеть"
	40 763
	Снижение потребления в соответствии с новым договором до 13 012 Гкал в год по АО "ЗЭМЗ" с учетом линии КЖС
	Новый договор ТЭ-181 от 25.09.17г.

	КЖС
	Луч 10
	2 747
	Строительство БМК в Закаменке. Летом 2019 ввод в эксплуатацию
	Строительство собственного источника в п. Закаменка.

	
	АО «ЗЭМЗ» и пр. (Абразивный завод, ООО "ЗЗМК", ЗМЗ-4 ЗАО "Электросеть")
	17 470
	Потребители ООО "ЗЗМК" полностью отключаются от этого тепловода. Снижение потребления АО "ЗЭМЗ" в соответствии с новым договором до 13 012 Гкал в год по с учетом линии ТКЦ
	Новый договор ТЭ-181 от 25.09.17г.
Ввод в эксплуатацию БМК ООО "ЗЗМК"

	
	
	
	Перевод Абразивного завода и ЗМЗ-4 Электросети на линию «ЖКУ» летом 2018 года. Объем потребления ЗАЗ и ЭС определен на основании соответствующих договоров
	

	Пар
	Луч 8
	23 692
	Ликвидация луча в 2019 году. Перевод городских нагрузок на линию «ТКЦ» (прокладывается новый трубопровод от ТП-1 и ТП-2 до задвижек 39,40. Установка на ЦЭС подогревателей ПСВ. Отказ от паропроводов
	Решение об отказе от паропровода связано с высокими издержками по его содержанию, а также со строительством паровых источников АО «ЗЭМЗ». Ориентировочный срок отказа – лето 2019 года (когда будут урегулированы вопросы принадлежности сетей)

	
	Луч 9
	6 692
	Луч ликвидирован, потребители переведены на собственный источник
	

	
	АО "ЗЭМЗ" 
	11 528
	Строительство собственных источников пара АО "ЗЭМЗ" в 2018 - 2019 году. Прогноз отпуска снижается к договорным значениям, так как в 2016 году в ноябре АО "ЗЭМЗ" подключалось к паропроводу "Дружба" для ликвидации дефицита мощности. Сейчас переключились обратно. Прогноз отпуска 8122 Гкал в год
	

	
	Турбина
	33 973
	Отпуск на турбину в зависимости от потребности в электроэнергии
	 


Таким образом, для оптимизации системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго» от ЦЭС АО «ЗЭМЗ» предлагается выполнить следующие мероприятия:

1. Отключение Луча №7;

2. Отказ от паропровода, переключение потребителей Луча №8 (ТП-1, 2) на линию ТКЦ, что потребует проектирования и монтажа новой теплотрассы Ду-300 длиной 2500 м в однотрубном исполнении. Также предлагается рассмотреть вариант подключения ТП-1,2 от задвижек 39,40 линии ТКЦ. В таком случае потребуется прокладка трубопровода Ду300 длиной 500-600 метров в двухтрубном исполнении;

3. Установка подогревателей сетевой воды ПСВ-200 в ЦЭС АО «ЗЭМЗ» с целью использования паровых мощностей для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии;

4. Как уже отмечалось выше, деятельность ООО «ЗЭМЗ-Энерго» характеризуется большим количеством тепловых потерь. Предлагается осуществить мероприятия по восстановлению тепловой изоляции на поврежденных участках трубопроводов;

5. Линия «КЖС» в настоящее время загружена незначительно. Планируется дополнительное снижение нагрузки по этой линии, при этом диаметр трубопровода – Ду-500. В перспективе (после 2018 года) на данной линии останутся только потребители АО «ЗЭМЗ» с общим потреблением 4 264 Гкал в год. В случае, если потребители АО «ЗЭМЗ» не перейдут на собственные источники теплоснабжения, договор поставки тепловой энергии должен обеспечивать возмещение АО «ЗЭМЗ» тепловых потерь при транспортировке теплоносителя потребителям АО «ЗЭМЗ» по трубопроводу «КЖС» Ду-500. 

4.1.9 Революционный сценарий развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»

При революционном сценарии развития предполагается отказ от источника ЦЭС АО «ЗЭМЗ», который сейчас находится в аренде ООО «ЗЭМЗ-Энерго», и строительство ряда БМК для групп потребителей города. 

ЦЭС АО «ЗЭМЗ» при этом передается в собственность АО «ЗЭМЗ» и осуществляет теплоснабжение потребителей промплошадки завода, крупнейшим из которых и является АО «ЗЭМЗ».

Табл. 4.9. Структура потребления тепловой энергии от ЦЭС АО «ЗЭМЗ» и принимаемые технические и организационные решения по ее изменению при революционном сценарии

	Наименование линии
	Наименование луча/ потребителя
	Объем отпуска в 2016 году, Гкал
	Предлагаемые мероприятия, а также решения потребителей
	Основание для принятого решения

	СЗР
	Луч 5
	90 081
	Устройство БМК мощностью 30 Гкал/час. Подведение сетей теплоснабжения и газоснабжения
	 

	ЖКУ
	Луч 1
	23 454
	Устройство БМК мощностью 12 Гкал/час. Подведение сетей теплоснабжения и газоснабжения
	 

	
	Луч 2
	836
	
	 

	
	Луч 3
	20 331
	Устройство БМК мощностью 15 Гкал/час. Подведение сетей теплоснабжения, газоснабжения
	 

	
	Луч 4
	20 147
	
	 

	
	Пр. потребители промплощадки
	2 949
	ЦЭС АО «ЗЭМЗ» возвращается АО «ЗЭМЗ» и продолжает осуществлять теплоснабжение потребителей завода
	 

	ТКЦ
	Луч 6
	26 958
	Устройство БМК мощностью 10 Гкал/час. Подведение сетей теплоснабжения и газоснабжения
	 

	
	Луч 7
	1 874
	Отключение в сентябре 2018 года
	Котельная построена, запуск в сентябре 2018 года.

	
	АО «ЗЭМЗ», ЗМЗ-3 ЗАО "Электросеть"
	40 763
	ЦЭС АО «ЗЭМЗ» возвращается АО «ЗЭМЗ» и продолжает осуществлять теплоснабжение потребителей завода
	

	КЖС
	Луч 10
	2 747
	Устройство БМК мощностью 0,8 Гкал/час. Подведение сетей теплоснабжения и газоснабжения
	

	
	АО «ЗЭМЗ» и пр. (Абразивный завод, ООО "ЗЗМК", ЗМЗ-4 ЗАО "Электросеть")
	17 470
	ЦЭС АО «ЗЭМЗ» возвращается АО «ЗЭМЗ» и продолжает осуществлять теплоснабжение потребителей завода
	

	
	
	
	ЦЭС АО «ЗЭМЗ» возвращается АО «ЗЭМЗ» и продолжает осуществлять теплоснабжение потребителей завода
	

	Пар
	Луч 8
	23 692
	Устройство БМК мощностью 14 Гкал/час. Подведение сетей теплоснабжения и газоснабжения
	

	
	Луч 9
	6 692
	Луч ликвидирован, потребители переведены на собственный источник
	

	
	АО "ЗЭМЗ" 
	11 528
	ЦЭС АО «ЗЭМЗ» возвращается АО «ЗЭМЗ» и продолжает осуществлять теплоснабжение потребителей завода
	

	
	Турбина
	33 973
	ЦЭС АО «ЗЭМЗ» возвращается АО «ЗЭМЗ» и продолжает осуществлять теплоснабжение потребителей завода
	 


Таким образом, при революционном сценарии развития выбран вариант устройства котельных на всех группах потребителей и отказ от поставок тепловой энергии от ЦЭС АО «ЗЭМЗ» в сети МУП «Коммунальные сети». 

4.1.10  Мероприятия по переводу открытой схемы ГВС зоны действия ТЭЦ АО «Машзавод» на закрытую

В зоне теплоснабжения ООО «Златсеть» - источник теплоснабжения ТЭЦ АО «Златмаш» в настоящее время используется открытая схема горячего водоснабжения. 

В соответствии с п.8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

«В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с п.10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

статью 29 [Федерального закона «О теплоснабжении»]: а) дополнить частью 8 следующего содержания:

«8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.»;

б) дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.»
Постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 28.02.2018г. № 88-П «О прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, подключенных (присоединенных) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения» в соответствии с законодательством принято решение о прекращении использования открытых систем с 1 января 2022 года.
Актуальность перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые обусловлена тем, что (в случае открытой системы) технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах приводит к перетопам потребителей.

Для устранения существующих проблем организации качественного теплоснабжения и приведения системы ГВС к действующим нормам законодательства рекомендуется осуществить переход на закрытую схему подключения ГВС.

Предлагается подачу горячей воды осуществлять через водо-водяные подогреватели (ВВП) ГВС, устанавливаемые в зданиях. Предусматривается установка требуемой автоматики регулирования.

Помимо тепловых пунктов, другим необходимым условием реализации мероприятия может являться перекладка трубопроводов ХВС к зданиям с увеличением диаметров в связи с возрастающим расходом воды для закрытой системы ГВС.

Также для обеспечения реализации мероприятия требуется реконструкция внутридомовых систем ГВС, выполнение которой предполагается в рамках проведения капитального ремонта зданий.

Таким образом, в результате реализации мероприятия предлагается осуществить строительство ИТП для существующих потребителей ТЭЦ ОАО «Златмаш».

Так как теплоснабжения потребителей от ТЭЦ АО «Златмаш» осуществляется по температурному графику 95/70 ˚С, проводить автоматизацию тепловых пунктов таких потребителей с установкой запорно- регулируемых устройств с погодным контроллером как орган управления не целесообразно, так как отпуск тепловой энергии по такому графику не требует смены графика с более высокого, например 130/70°С, на необходимый для отопительной системы 95/70°С в ИТП или ЦТП, все регулирование производится на самом источнике с учетом температуры наружного воздуха. Однако стоит задача в распределении теплоносителя между потребителями в соответствии с их тепловой нагрузкой и отдаленности от источника, для этого необходимо проводить наладочные работы с использованием дроссельных устройств.

На Рис. 4.6 представлена типовая схема автоматизации ИТП.

Реализация мероприятия запланирована в срок, соответствующий вышеуказанным нормативным документам – до 1 января 2022 г.

Проведенные гидравлические расчеты показали, что расход сетевой воды при переходе на закрытую схему ГВС вырастет в среднем на 20-25%. 

Для обеспечения перспективного расхода и гидравлических режимов потребуется осуществить следующие перекладки сетей.

Табл. 4.10. Перечень перекладываемых сетей при закрытии схемы ГВС в зоне АО «Златмаш»

	Начальная камера
	Конечная камера
	Диаметр до перекладки (мм)
	Диаметр после перекладки (мм)
	Длина в двухтрубном исполнении (м)

	2-16-ТК.179
	2-16-ТК.182
	150
	200
	83

	2-16-ТК.184
	2-16-ТК.182
	150
	200
	46

	Итого по Ду 200
	129

	2-16-ТК.111
	2-16-РАЗ.044
	250
	300
	16

	2-16-РАЗ.044
	2-16-ТК.118
	250
	300
	117

	2-16-ТК.118
	2-16-ТК.120
	200
	300
	23

	2-16-ТК.120
	2-16-РАЗ.042
	250
	300
	26

	2-16-РАЗ.042
	2-16-РАЗ.041
	200
	300
	77

	2-16-ТК.413у
	2-16-РАЗ.041
	200
	300
	67

	2-16-ТК.413у
	2-16-ТК.413
	200
	300
	16

	2-16-ТК.413
	2-16-РАЗ.039
	200
	300
	17

	2-16-РАЗ.039
	2-16-ТК.414
	200
	300
	69

	2-16-ТК.414
	2-16-РАЗ.051
	200
	300
	11,5

	2-16-РАЗ.051
	2-16-РАЗ.052
	200
	300
	39

	2-16-РАЗ.052
	2-16-ТК.127
	200
	300
	6

	2-16-ТК.127
	2-16-ТК.128
	200
	300
	80

	Итого по Ду 300
	564,5

	2-16-ТК.178
	2-16-ТК.179
	200
	400
	43

	Итого по Ду 400
	43

	2-16-РАЗ.008
	2-16-ТК.190д
	350
	450
	51

	2-16-ТК.190д
	2-16-ТК.190з
	350
	450
	77

	2-16-ТК.190з
	2-16-ТК.075
	350
	450
	349

	2-16-ТК.075
	2-16-ТК.168а
	350
	450
	118

	2-16-ТК.081
	2-16-ТК.168а
	350
	450
	101

	2-16-ТК.084
	2-16-ТК.081
	350
	450
	184

	2-16-ТК.084
	2-16-ТК.090у
	350
	450
	85

	2-16-ТК.090у
	2-16-ТК.106
	350
	450
	69

	2-16-ТК.107
	2-16-ТК.106
	300
	450
	67

	Итого по Ду 450
	1101

	2-16-ТК.004
	2-16-ТК.005
	450
	500
	120

	2-16-ТК.005
	2-16-ТК.006
	400
	500
	92

	2-16-ТК.007
	2-16-РАЗ.007
	350
	500
	331

	2-16-ТК.048
	2-16-РАЗ.007
	350
	500
	148

	2-16-ТК.037
	2-16-ТК.048
	350
	500
	141

	Итого по Ду 500
	832

	ТЭЦ нижняя
	2-16-ТК.003а
	500
	600
	178,2

	2-16-ТК.003а
	2-16-РАЗ.079
	500
	600
	352,8

	Итого по Ду 600
	531


[image: image18.jpg]______
Lo e==
| ——





Рис. 4.6. Типовая схема автоматизации ИТП

Перечень оборудования и ориентировочная стоимость перевода потребителей на ИТП с закрытой схемой ГВС представлена в Табл. 4.11.

Табл. 4.11. Стоимость установки ИТП с закрытой схемой ГВС, тыс. руб.

	Оборудование для перевода 1 дома
	Всего, шт.
	Кол-во
	Стоимость перевода

	Двухходовой клапан ГВС
	Циркул. насос ГВС
	Теплообменник системы ГВС
	Проектные и монтажные работы
	
	
	

	ESBE VLC 125
	Grundfos UPS
	Теплотекс 100
	
	
	
	

	13,1
	13,1
	180,0
	350,0
	556,2
	499
	277 544,8


Стоимость затрат по установке ИТП с закрытой схемой подключения ГВС в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» оценивается в 277,5 млн. руб. без учета мероприятий по ремонту внутридомовых сетей, возможной реконструкции сетей ХВС и замене сетей ООО «Златмаш».
4.1.11  Установка резервного оборудования на котельных ООО «Теплоэнергетик»
Начиная с 2010 года ежегодно при проведении плановых проверок по подготовке Златоустовского городского округа к очередному отопительному периоду Златоустовским территориальным отделом Ростехнадзора в актах проверок фиксируется замечание «На котельных № 3, 5 не обеспечен резервный (нормативный) запас топлива на отопительный период, резервные топливные хозяйства неработоспособны». В настоящее время существующее резервное мазутное хозяйство находится в неработоспособном состоянии, восстановить его не представляется возможным: существующие подземные резервуары не эксплуатировались долгое время в связи с чем нарушена гидроизоляция, отсутствуют подогреватели мазута, мазутопроводы, газовые горелки на котлах, насосы для перекачки мазута. Затраты по восстановлению мазутного хозяйства составляют 30,00 - 40,00 млн.руб., данные средства в настоящее время отсутствует и в бюджете Златоустовского городского округа и у обслуживающей организации ООО «Теплоэнергетик».

 В связи с тем, что восстановление и в последующем эксплуатация мазутного хозяйства финансово и экономически нецелесообразна в 2011 году заказаны проекты на установку системы автономного газоснабжения, работающего на СУГ, в качестве резервного топлива для котельных № 3, 5. В 2016 году получены положительные заключения ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»:

- на проект «Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива в котельных № 3 г. Златоуст, ул. 4-я Демидовская, № 29-а» по проектной документации № 25 Зл/1.2-14р/14 от 29.12.2015г., по сметной документации № 74-1-4-Зл/1.2.-14р/14 от 26.02.2016г. Стоимость строительно-монтажных работ в текущем уровне цен по состоянию на IV квартал 2015 г. с учетом НДС составляет 41 543,537 тыс.руб.

- на проект «Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива  в  котельной № 5 г. Златоуст, ул. Аносова, 198а» по проектной документации № 25 Зл/1.2-15р/14 от 29.12.2015г., по сметной документации № 74-1-5-Зл/1.2.-15р/14 от 26.02.2016г. Стоимость строительно-монтажных работ в текущем уровне цен по состоянию на IV квартал 2015 г. с учетом НДС составляет 43 936,074 тыс. руб.

Источником финансирования мероприятий по установке систем автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива могут выступать только целевые средства бюджетов разного уровня.

Табл. 4.12. Мероприятия по установке резервного оборудования
	Наименование котельной
	Наименование мероприятий
	Оценка финансовых затрат в текущих ценах, тыс. руб.

	Котельная № 3 ООО «Теплоэнергетик»
	Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива
	46 126

	Котельная № 5 ООО «Теплоэнергетик»
	Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива
	48 783


5 Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» пункта 4, пунктом 11 и пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения.

Актуализированной схемой теплоснабжения предполагается ремонт (обновление) существующих сетей в объеме 5% ежегодно.

Источником финансирования мероприятий по обновлению трубопроводов должны является средства амортизационной составляющей тарифа либо целевые средства бюджета.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки планируется актуализированной схемой теплоснабжения планируется осуществить строительство следующих сетей – см. Табл. 5.1.

Табл. 5.1. Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей с целью подключения перспективных нагрузок

	Подключаемый объект
	Источник
	Камера
	Нагрузка
	Ду
	длина
	тип прокладки

	Речное устье-2
	ТЭЦ 5ая магистраль
	2-16-ТК.014
	3,66
	400
	456
	надз

	Речное устье-1
	ТЭЦ 5ая магистраль
	2-16-ТК.014
	4,39
	250
	640
	надз

	МКД в кв. Молодежный, д.3
	Собственная котельная
	-
	0,61
	100
	65
	подз

	МКД в кв. Молодежный, д.5
	Кот. № 2 ООО «Теплоэнергетик»
	ТК-81
	0,771

	600

	202

	подз

	МКД в кв. Металлистов
	ЦЭС АО "ЗЭМЗ", Луч №5
	бескамерная врезка 1-13-РАЗ.035с
	0,73
	100
	58
	подз


Для оптимизации системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго» от ЦЭС АО «ЗЭМЗ» предлагается выполнить демонтаж существующего паропровода Луч № 8 с заменой его на газовую котельную.
5.1.1 Мероприятия по переводу открытой схемы ГВС зоны действия ТЭЦ АО «Машзавод» на закрытую

В зоне теплоснабжения ООО «Златсеть» - источник теплоснабжения ТЭЦ АО «Златмаш» в настоящее время используется открытая схема горячего водоснабжения. 

В соответствии с п.8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

«В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с п.10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

статью 29 [Федерального закона «О теплоснабжении»]: а) дополнить частью 8 следующего содержания:

«8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается»;

б) дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.»

Постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 28.02.2018г. № 88-П «О прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, подключенных (присоединенных) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения» в соответствии с законодательством принято решение о прекращении использования открытых систем с 1 января 2022 года.
Актуальность перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые обусловлена тем, что (в случае открытой системы) технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах приводит к перетопам потребителей.

Для устранения существующих проблем организации качественного теплоснабжения и приведения системы ГВС к действующим нормам законодательства рекомендуется осуществить переход на закрытую схему подключения ГВС.

Предлагается подачу горячей воды осуществлять через водо-водяные подогреватели (ВВП) ГВС, устанавливаемые в зданиях. Предусматривается установка требуемой автоматики регулирования.

Помимо тепловых пунктов, другим необходимым условием реализации мероприятия может являться перекладка трубопроводов ХВС к зданиям с увеличением диаметров в связи с возрастающим расходом воды для закрытой системы ГВС.

Также для обеспечения реализации мероприятия требуется реконструкция внутридомовых систем ГВС, выполнение которой предполагается в рамках проведения капитального ремонта зданий.

Таким образом, в результате реализации мероприятия предлагается осуществить строительство ИТП для существующих потребителей ТЭЦ ОАО «Златмаш».

Так как теплоснабжения потребителей от ТЭЦ АО «Златмаш» осуществляется по температурному графику 95/70 ˚С, проводить автоматизацию тепловых пунктов таких потребителей с установкой запорно- регулируемых устройств с погодным контроллером как орган управления не целесообразно, так как отпуск тепловой энергии по такому графику не требует смены графика с более высокого, например 130/70°С, на необходимый для отопительной системы 95/70°С в ИТП или ЦТП, все регулирование производится на самом источнике с учетом температуры наружного воздуха. Однако стоит задача в распределении теплоносителя между потребителями в соответствии с их тепловой нагрузкой и отдаленности от источника, для этого необходимо проводить наладочные работы с использованием дроссельных устройств.

На Рис. 4.6 представлена типовая схема автоматизации ИТП.

Реализация мероприятия запланирована в срок, соответствующий вышеуказанным нормативным документам – до 1 января 2022 г.

Проведенные гидравлические расчеты показали, что расход сетевой воды при переходе на закрытую схему ГВС вырастет в среднем на 20-25%. 

Для обеспечения перспективного расхода и гидравлических режимов потребуется осуществить следующие перекладки сетей.

Табл. 5.2. Перечень перекладываемых сетей при закрытии схемы ГВС в зоне АО «Златмаш»

	Начальная камера
	Конечная камера
	Диаметр до перекладки (мм)
	Диаметр после перекладки (мм)
	Длина в двухтрубном исполнении (м)

	2-16-ТК.179
	2-16-ТК.182
	150
	200
	83

	2-16-ТК.184
	2-16-ТК.182
	150
	200
	46

	Итого по Ду 200
	129

	2-16-ТК.111
	2-16-РАЗ.044
	250
	300
	16

	2-16-РАЗ.044
	2-16-ТК.118
	250
	300
	117

	2-16-ТК.118
	2-16-ТК.120
	200
	300
	23

	2-16-ТК.120
	2-16-РАЗ.042
	250
	300
	26

	2-16-РАЗ.042
	2-16-РАЗ.041
	200
	300
	77

	2-16-ТК.413у
	2-16-РАЗ.041
	200
	300
	67

	2-16-ТК.413у
	2-16-ТК.413
	200
	300
	16

	2-16-ТК.413
	2-16-РАЗ.039
	200
	300
	17

	2-16-РАЗ.039
	2-16-ТК.414
	200
	300
	69

	2-16-ТК.414
	2-16-РАЗ.051
	200
	300
	11,5

	2-16-РАЗ.051
	2-16-РАЗ.052
	200
	300
	39

	2-16-РАЗ.052
	2-16-ТК.127
	200
	300
	6

	2-16-ТК.127
	2-16-ТК.128
	200
	300
	80

	Итого по Ду 300
	564,5

	2-16-ТК.178
	2-16-ТК.179
	200
	400
	43

	Итого по Ду 400
	43

	2-16-РАЗ.008
	2-16-ТК.190д
	350
	450
	51

	2-16-ТК.190д
	2-16-ТК.190з
	350
	450
	77

	2-16-ТК.190з
	2-16-ТК.075
	350
	450
	349

	2-16-ТК.075
	2-16-ТК.168а
	350
	450
	118

	2-16-ТК.081
	2-16-ТК.168а
	350
	450
	101

	2-16-ТК.084
	2-16-ТК.081
	350
	450
	184

	2-16-ТК.084
	2-16-ТК.090у
	350
	450
	85

	2-16-ТК.090у
	2-16-ТК.106
	350
	450
	69

	2-16-ТК.107
	2-16-ТК.106
	300
	450
	67

	Итого по Ду 450
	1101

	2-16-ТК.004
	2-16-ТК.005
	450
	500
	120

	2-16-ТК.005
	2-16-ТК.006
	400
	500
	92

	2-16-ТК.007
	2-16-РАЗ.007
	350
	500
	331

	2-16-ТК.048
	2-16-РАЗ.007
	350
	500
	148

	2-16-ТК.037
	2-16-ТК.048
	350
	500
	141

	Итого по Ду 500
	832

	ТЭЦ нижняя
	2-16-ТК.003а
	500
	600
	178,2

	2-16-ТК.003а
	2-16-РАЗ.079
	500
	600
	352,8

	Итого по Ду 600
	531


[image: image19.jpg]______
Lo e==
| ——





Рис. 5.1. Типовая схема автоматизации ИТП

Перечень оборудования и ориентировочная стоимость перевода потребителей на ИТП с закрытой схемой ГВС представлена в Табл. 5.3.

Табл. 5.3. Стоимость установки ИТП с закрытой схемой ГВС, тыс. руб.

	Оборудование для перевода 1 дома
	Всего, шт.
	Кол-во
	Стоимость перевода

	Двухходовой клапан ГВС
	Циркул. насос ГВС
	Теплообменник системы ГВС
	Проектные и монтажные работы
	
	
	

	ESBE VLC 125
	Grundfos UPS
	Теплотекс 100
	
	
	
	

	13,1
	13,1
	180,0
	350,0
	556,2
	499
	277 544,8


Стоимость затрат по установке ИТП с закрытой схемой подключения ГВС в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» оценивается в 277,5 млн. руб. без учета мероприятий по ремонту внутридомовых сетей, возможной реконструкции сетей ХВС и замене сетей ООО «Златмаш».
6 Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Для оценки потребности в топливе был проведен расчет перспективных объемов отпуска тепловой энергии на основании фактически достигнутых показателей, а также планов по вводу жилья и реконструкции системы теплоснабжения. 

Значения прогнозного отпуска и выработки тепловой энергии теплоснабжающими организациями города представлен в Табл. 6.1.

Табл. 6.1. Прогноз отпуска и выработки тепловой энергии теплоснабжающими организациями (без учета пара на турбины), тыс. Гкал 

	Наименование ТСО (котельной)
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год

	Прогнозный отпуск тепловой энергии в сеть

	ООО "Теплоэнергетик"
	665,9
	673,53
	673,53
	673,53
	673,53
	673,53
	673,53
	673,53
	673,53
	673,53
	673,53
	673,53
	673,53
	673,53
	673,53
	673,53
	673,53

	ООО "Тепловик", в т.ч.
	3,127
	3,127
	3,127
	3,127
	3,127
	3,127
	3,127
	3,127
	3,127
	3,127
	3,127
	3,127
	3,127
	3,127
	3,127
	3,127
	3,127

	котельная школа-детсад №27, п. Тайнак, ул.Солнечная, 20
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190

	котельная СОШ №5, пос.Балашиха, ул.Веселовская, 50
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401

	котельная СОШ №90, ул. 8 Марта, 66
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376

	котельная СОШ №18, ул. А.Невского, 40
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658

	котельная СОШ №1, ул. 1-я Нагорная, 61
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246

	котельная СОШ №18 (12), ул. В.Рязанова, 31
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840
	0,840

	котельная д/с №17, ул. В.Рязанова, 7
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215

	котельная д/с №31, ул.Назарова, 41
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201

	ООО "ЗЭМЗ-Энерго"
	323,2
	305,8
	264,3
	266,1
	262,5
	262,5
	262,5
	262,5
	262,5
	262,5
	262,5
	262,5
	262,5
	262,5
	262,5
	262,5
	262,5

	АО "Златмаш" 
	672,1
	672,1
	672,1
	675,1
	677,7
	680,2
	682,8
	685,4
	688
	690,5
	693,1
	695,6
	698,1
	700,6
	703,1
	705,6
	708,1

	МУП "Коммунальные сети" (отпуск потребителю)
	725,4
	718,7
	719,3
	720,8
	719,6
	719,6
	719,6
	719,6
	719,6
	719,6
	719,6
	719,6
	719,6
	719,6
	719,6
	719,6
	719,6

	ОАО «Росспиртпром» «ЗЛВЗ»
	0,9
	0,9
	0,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО «НПП «Техмикс»
	1,54
	1,54
	1,54
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	БМК «Шапошникова» *
	0
	1,418
	1,418
	1,418
	1,418
	1,418
	1,418
	1,418
	1,418
	1,418
	1,418
	1,418
	1,418
	1,418
	1,418
	1,418
	1,418

	БМК "Тарабрина"
	0
	0
	0
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89

	БМК "Школа №17"
	0
	0
	0
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01

	БМК "Аносова, 175"
	0
	0
	0
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	БМК «Закаменка» *
	0
	0
	0
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92

	Прогноз производства тепловой энергии (без учета пара на выработку э/э)

	ООО "Теплоэнергетик"
	684,5
	699,63
	699,63
	699,63
	699,63
	699,63
	699,63
	699,63
	699,63
	699,63
	699,63
	699,63
	699,63
	699,63
	699,63
	699,63
	699,63

	ООО "Тепловик", в т.ч.
	3,334
	3,334
	3,334
	3,334
	3,334
	3,334
	3,334
	3,334
	3,334
	3,334
	3,334
	3,334
	3,334
	3,334
	3,334
	3,334
	3,334

	котельная школа-детсад №27, п. Тайнак, ул.Солнечная, 20
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235

	котельная СОШ №5, пос.Балашиха, ул.Веселовская, 50
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427

	котельная СОШ №90, ул. 8 Марта, 66
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407

	котельная СОШ №18, ул. А.Невского, 40
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672

	котельная СОШ №1, ул. 1-я Нагорная, 61
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257

	котельная СОШ №18 (12), ул. В.Рязанова, 31
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879

	котельная д/с №17, ул. В.Рязанова, 7
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249

	котельная д/с №31, ул.Назарова, 41
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208
	0,208

	ООО "ЗЭМЗ-Энерго"
	327,7
	310
	267,9
	266,8
	266,3
	266,3
	266,3
	266,3
	266,3
	266,3
	266,3
	266,3
	266,3
	266,3
	266,3
	266,3
	266,3

	АО "Златмаш" 
	686,7
	686,7
	686,7
	689,8
	692,4
	695,1
	697,7
	700,3
	702,9
	705,6
	708,2
	710,7
	713,3
	715,9
	718,4
	721
	723,5

	МУП "Коммунальные сети" (покупка с коллекторов)
	890
	883,3
	884
	885,4
	884,2
	884,2
	884,2
	884,2
	884,2
	884,2
	884,2
	884,2
	884,2
	884,2
	884,2
	884,2
	884,2

	ОАО «Росспиртпром» «ЗЛВЗ»
	0,9
	0,9
	0,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО «НПП «Техмикс»
	1,54
	1,54
	1,54
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	БМК «Шапошникова» *
	-
	1,381
	1,381
	1,381
	1,381
	1,381
	1,381
	1,381
	1,381
	1,381
	1,381
	1,381
	1,381
	1,381
	1,381
	1,381
	1,381

	БМК "Тарабрина"
	-
	-
	-
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89

	БМК "Школа №17"
	-
	-
	-
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01

	БМК "Аносова, 175"
	-
	-
	-
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	БМК «Закаменка» *
	-
	-
	-
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.1 Расчет перспективных технико-экономических показателей работы источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Источники тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии вырабатывают тепловую энергию в виде пара в том числе для снабжения турбинных установок. 

Прогноз потребления топлива для таких источников зависит от удельных расходов топлива на выработку тепловой и электрической энергии. 

Перспективные технико-экономические показатели работы ТЭЦ АО «Златмаш» представлены в Табл. 6.2.

В Табл. 6.3 представлены перспективные технико-экономические показатели работы ООО «ЗЭМЗ-Энерго», согласно нормативам потерь и расходов условного топлива, утвержденных тарифным регулятором.  

Табл. 6.2. Перспективные технико-экономические показатели работы ТЭЦ АО «Златмаш»

	№ п/п
	показатели
	ед. изм.
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год

	1
	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	686,7
	686,7
	689,8
	692,4
	695,1
	697,7
	700,3
	702,9
	705,6
	708,2
	710,7
	713,3
	715,9
	718,4
	721,0
	723,5
	723,5

	1.1
	Тепловая энергия на СН ТЭЦ
	тыс. Гкал
	14,6
	14,6
	14,7
	14,7
	14,8
	14,9
	14,9
	15,0
	15,0
	15,1
	15,1
	15,2
	15,2
	15,3
	15,4
	15,4
	15,4

	1.2
	Тепловая энергия на выработку эл/эн
	тыс. Гкал
	150,8
	150,8
	150,8
	150,8
	150,8
	150,8
	150,8
	150,8
	150,8
	150,8
	150,8
	150,8
	150,8
	150,8
	150,8
	150,8
	150,8

	1.3
	Отпуск тепловой энергии в сеть (с коллекторов)
	тыс. Гкал
	672,1
	672,1
	675,1
	677,7
	680,2
	682,8
	685,4
	688,0
	690,5
	693,1
	695,6
	698,1
	700,6
	703,1
	705,6
	708,1
	708,1

	2
	Выработано электроэнергии
	тыс. кВтч.
	89 317
	89 317
	89 463
	89 589
	89 715
	89 841
	89 968
	90 094
	90 220
	90 346
	90 469
	90 591
	90 714
	90 837
	90 959
	91 082
	91 082

	2.1
	Расход электроэнергии на СН ТЭЦ
	тыс. кВтч.
	32 958
	32 958
	33 104
	33 230
	33 357
	33 483
	33 609
	33 735
	33 861
	33 987
	34 110
	34 233
	34 355
	34 478
	34 600
	34 723
	34 723

	2.2
	Отпущено электроэнергии
	тыс. кВтч.
	56 359
	56 359
	56 359
	56 359
	56 359
	56 359
	56 359
	56 359
	56 359
	56 359
	56 359
	56 359
	56 359
	56 359
	56 359
	56 359
	56 359

	3
	 Удельная норма расхода условного топлива на производство тепловой энергии
	кг у.т/ Гкал
	158,34
	158,34
	158,34
	158,34
	158,34
	158,34
	158,34
	158,34
	158,34
	158,34
	158,34
	158,34
	158,34
	158,34
	158,34
	158,34
	158,34

	4
	 Удельная норма расхода условного топлива на пр-во электрической энергии
	г у.т/ тыс. кВтч
	212,95
	212,95
	212,95
	212,95
	212,95
	212,95
	212,95
	212,95
	212,95
	212,95
	212,95
	212,95
	212,95
	212,95
	212,95
	212,95
	212,95

	5
	Расход условного топлива всего
	тыс. тут
	127,76
	127,76
	128,27
	128,72
	129,16
	129,60
	130,05
	130,49
	130,93
	131,37
	131,81
	132,24
	132,67
	133,10
	133,53
	133,96
	133,96

	5.1
	 Расход условного топлива на пр-во т/э
	тыс. тут
	108,74
	108,74
	109,22
	109,64
	110,05
	110,47
	110,89
	111,30
	111,72
	112,14
	112,54
	112,94
	113,35
	113,75
	114,16
	114,56
	114,56

	5.2
	 Расход условного топлива на пр-во эл/эн
	тыс. тут
	19,02
	19,02
	19,05
	19,08
	19,10
	19,13
	19,16
	19,19
	19,21
	19,24
	19,27
	19,29
	19,32
	19,34
	19,37
	19,40
	19,40

	6
	Расход воды технической
	тыс. м3
	4 564
	4 564
	4 585
	4 602
	4 620
	4 637
	4 655
	4 672
	4 689
	4 707
	4 724
	4 741
	4 758
	4 775
	4 792
	4 809
	4 809


Табл. 6.3. Перспективные технико-экономические показатели работы ООО «ЗЭМЗ-Энерго»

	Наименов.  линии
	Наименование луча/ потребителя
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023-2033 

	
	
	1 пол.
	2 пол.
	1 пол.
	2 пол.
	1 пол.
	2 пол.
	1 пол.
	2 пол.
	1 пол.
	2 пол.
	1 пол.
	2 пол.
	1 пол.
	2 пол.
	за год

	СЗР
	Луч 5
	47 390
	42 691
	47 390
	42 691
	47 390
	42 691
	47 390
	42 691
	47 390
	42 691
	47 390
	42 691
	47 390
	42 691
	90 081

	ЖКУ
	Луч 1
	12 234
	11 219
	12 234
	11 219
	12 234
	11 219
	12 234
	11 219
	12 234
	11 219
	12 234
	11 219
	12 234
	11 219
	23 454

	
	Луч 2
	443
	393
	443
	393
	443
	393
	443
	393
	443
	393
	443
	393
	443
	393
	836

	
	Луч 3
	10 191
	10 140
	10 191
	10 140
	10 191
	10 140
	10 191
	10 140
	10 191
	10 140
	10 191
	10 140
	10 191
	10 140
	20 331

	
	Луч 4
	10 631
	9 516
	10 631
	9 516
	10 631
	9 516
	10 631
	9 516
	10 631
	9 516
	10 631
	9 516
	10 631
	9 516
	20 147

	
	Переключение с КЖС (ЗМЗ-4, ЗАЗ)
	
	
	
	
	
	1 731
	2 477
	1 731
	2477
	1731
	2477
	1731
	2477
	1731
	4 208

	
	Прочие
	1 727
	1 222
	1 727
	1 222
	1 727
	1 222
	1 727
	1 222
	1727
	1222
	1727
	1222
	1727
	1222
	2 949

	ТКЦ
	Луч 6
	13 911
	13 048
	13 911
	13 048
	13 911
	13 048
	13 911
	13 048
	13 911
	13 048
	13 911
	13 048
	13 911
	13 048
	26 958

	
	Луч 7
	1 041
	833
	1 041
	833
	Отключение луча

	
	ЗЭМЗ ТКЦ
	27 924
	12 777
	27 924
	3 515
	5 233
	3 515
	5 233
	3 515
	5233
	3515
	5233
	3515
	5233
	3515
	8 748

	
	ЗМЗ-3 ЗАО "Электросеть"
	36
	25
	36
	25
	36
	25
	36
	25
	36
	25
	36
	25
	36
	25
	62

	
	Новый Луч (вместо Луча 8)
	
	
	
	
	
	
	
	9 800
	13 892
	9 800
	13 892
	9 800
	13 892
	9 800
	23 692

	КЖС
	Луч 10
	1 540
	1 207
	1 540
	1 207
	1 540
	1 207
	1 207
	перевод на собственный источник

	
	Абразивный завод
	2 278
	1 579
	2 336
	1 632
	2 336
	Перевод на линию ЖКУ

	
	ЗМЗ-4 ЗАО "Электросеть"
	140
	97
	141
	99
	141
	Перевод на линию ЖКУ

	
	ЗЭМЗ КЖС 
	9 564
	3 810
	9 564
	3 810
	2 550
	1 714
	2 550
	1 714
	2 550
	1 714
	2 550
	1 714
	2 550
	1 714
	4 264

	Пар
	Луч 8
	13 892
	9 800
	13 892
	9 800
	13 892
	9 800
	13 892
	Перевод на линию ТКЦ

	
	Луч 9
	6 692
	Отключение луча
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗЭМЗ и пр.
	807
	10 721
	807
	10 721
	4 917
	3 204
	4 917
	3 204
	4 917
	3 204
	4 917
	3 204
	4 917
	3 204
	8 121

	
	Турбина
	24 531
	9 442
	11 886
	9 055
	9 675
	8 397
	9 648
	8 526
	9 871
	8 526
	9 871
	8 526
	9 871
	8 526
	18 397

	Итого ГВ
	139 051
	108 558
	139 110
	99 351
	108 363
	96 421
	108 031
	105 013
	120 716
	105 013
	120 716
	105 013
	120 716
	105 013
	225 729

	Итого пар (без турбины)
	21 392
	20 520
	14 700
	20 520
	18 809
	13 004
	18 809
	3 204
	4 917
	3 204
	4 917
	3 204
	4 917
	3 204
	8 121

	По нормативу тарифа
	Потери в сети ГВ
	11,08%
	11,08%
	11,08%
	11,08%
	11,08%
	11,08%
	11,08%
	11,08%
	11,08%
	11,08%
	11,08%
	11,08%
	11,08%
	11,08%
	

	
	Потери в сети пар
	6,30%
	6,30%
	6,30%
	6,30%
	6,30%
	6,30%
	6,30%
	6,30%
	6,30%
	6,30%
	6,30%
	6,30%
	6,30%
	6,30%
	

	Отпуск с коллекторов ГВ, Гкал
	156 378
	122 085
	156 444
	111 731
	121 866
	108 436
	121 492
	118 099
	135 758
	118 099
	135 758
	118 099
	135 758
	118 099
	253 857

	Отпуск с коллекторов, пар, Гкал
	22 831
	21 900
	15 688
	21 900
	20 074
	13 878
	20 074
	3 419
	5 248
	3 419
	5 248
	3 419
	5 248
	3 419
	8 667

	По нормативу тарифа
	СН, ГВ
	1,43%
	1,43%
	1,43%
	1,43%
	1,43%
	1,43%
	1,43%
	1,43%
	1,43%
	1,43%
	1,43%
	1,43%
	1,43%
	1,43%
	0

	
	СН, пар
	0,93%
	0,93%
	0,93%
	0,93%
	0,93%
	0,93%
	0,93%
	0,93%
	0,93%
	0,93%
	0,93%
	0,93%
	0,93%
	0,93%
	0

	Выработка ГВ
	158 647
	123 856
	158 713
	113 352
	123 634
	110 009
	123 255
	119 812
	137 727
	119 812
	137 727
	119 812
	137 727
	119 812
	257 540

	Выработка пар (без турбины)
	23 045
	22 105
	15 836
	22 105
	20 263
	14 008
	20 263
	3 452
	5 297
	3 452
	5 297
	3 452
	5 297
	3 452
	8 748

	Выработка пар (с турбиной + 0,93%СН)
	47 807
	31 636
	27 833
	31 246
	30 028
	22 484
	30 002
	12 058
	15 260
	12 058
	15 260
	12 058
	15 260
	12 058
	27 318

	Потребление э/э на воду, тыс. кВтч
	12 515
	
	7 031
	5 021
	5 477
	4 873
	5 460
	5 308
	6 101
	5 308
	6 101
	5 308
	6 101
	5 308
	11 409

	Потреблениине э/э на пар, тыс. кВтч
	2 653
	
	529
	738
	677
	468
	677
	115
	177
	115
	177
	115
	177
	115
	292

	Удельный расход э/э на производство в ГВ, кВтч/Гкал
	44,30
	
	44,30
	44,30
	44,30
	44,30
	44,30
	44,30
	44,30
	44,30
	44,30
	44,30
	44,30
	44,30
	44,30

	Удельный расход э/э на производство в паре, кВтч/Гкал
	33,39
	
	33,39
	33,39
	33,39
	33,39
	33,39
	33,39
	33,39
	33,39
	33,39
	33,39
	33,39
	33,39
	33,39

	Выработка э/э, тыс.кВтч
	21 608,4
	
	7 560
	5 760
	6 154
	5 341
	6 137
	5 423
	6 278
	5 423
	6 278
	5 423
	6 278
	5 423
	11 701

	Удельная норма расход т/э на выработку э/э, Гкал/тыс.кВтч
	1,572
	
	1,572
	1,572
	1,572
	1,572
	1,572
	1,572
	1,572
	1,572
	1,572
	1,572
	1,572
	1,572
	1,572

	Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал 
	163,68
	163,68
	163,68
	163,68
	163,68
	163,68
	163,68
	163,68
	163,68
	163,68
	163,68
	163,68
	163,68
	163,68
	163,68

	Потребность в топливе,т у.т./Гкал (без учета нужд турбины)
	29 333
	23 567
	28 175
	21 873
	23 233
	20 020
	23 172
	19 890
	23 080
	19 890
	23 080
	19 890
	23 080
	19 890
	42 970


6.2 Перспективные топливные балансы котельных и индивидуальных источников теплоснабжения

Перспективная потребность в топливе для котельных (в том числе в разрезе теплоснабжающих организаций суммарно) представлена в Табл. 6.4.

Табл. 6.4. Перспективные топливные балансы теплоснабжающих организаций и котельных, т у.т.

	Наименование ТСО (котельной)
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	ООО "Теплоэнергетик"
	106 912
	106 912
	107 313
	107 313
	107 313
	107 313
	107 313
	107 313
	107 313

	ООО "Тепловик"
	470,0
	470,0
	470,0
	470,0
	470,0
	470,0
	470,0
	470,0
	470,0

	БМК «Шапошникова» *
	-
	-
	202
	202
	202
	202
	202
	202
	202

	БМК "Тарабрина"
	-
	-
	-
	137
	137
	137
	137
	137
	137

	БМК "Школа №17"
	-
	-
	-
	156
	156
	156
	156
	156
	156

	БМК "Аносова, 175"
	-
	-
	-
	78
	78
	78
	78
	78
	78

	БМК «Закаменка» *
	-
	-
	-
	296
	296
	296
	296
	296
	296

	Наименование ТСО (котельной)
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год

	ООО "Теплоэнергетик"
	107 313
	107 313
	107 313
	107 313
	107 313
	107 313
	107 313
	107 313
	107 313

	ООО "Тепловик"
	470,0
	470,0
	470,0
	470,0
	470,0
	470,0
	470,0
	470,0
	470,0

	БМК «Шапошникова» *
	202
	202
	223,15
	223,15
	223,15
	223,15
	223,15
	223,15
	223,15

	БМК "Тарабрина"
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137

	БМК "Школа №17"
	156
	156
	156
	156
	156
	156
	156
	156
	156

	БМК "Аносова, 175"
	78
	78
	78
	78
	78
	78
	78
	78
	78

	БМК «Закаменка» *
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296
	296


7 Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения

Предложение по величине необходимых инвестиций указаны в Табл. 7.1.

Табл. 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций

	Объект внедрения
	Наименование мероприятия
	Величина затрат, млн. руб.
	Источник финансирования
	Год 

	БМК «Тарабрина»
	Строительство новой БМК «Тарабрина» для замещения выводимой из эксплуатации котельной филиала ОАО «Росспиртпром» «Златоустовский ликероводочный завод»
	14,60
	Кредитные средства в рамках инвестиционной составляющей тарифа
	2019 год

	БМК «Школа №17»
	Строительство новой БМК «Школа №17» для замещения выводимой из эксплуатации котельной ООО «НПП «Техмикс»
	13,40
	Кредитные средства в рамках инвестиционной составляющей тарифа
	2019 год

	БМК «Аносова 175»
	Строительство новой БМК «Аносова 175» для замещения выводимой из эксплуатации котельной ООО «НПП «Техмикс»
	5,80
	Кредитные средства в рамках инвестиционной составляющей тарифа
	2019 год

	БМК «Шапошникова»
	Строительство новой БМК «Шапошникова» для замещения выводимой из эксплуатации тепломагистрали от ЦЭС АО "ЗЭМЗ"
	0,00
	Построена
	2017 год

	БМК «Закаменка»
	Строительство новой БМК «Шапошникова» для замещения выводимой из эксплуатации тепломагистрали от ЦЭС АО "ЗЭМЗ"
	14,60
	Кредитные средства в рамках инвестиционной составляющей тарифа
	2019 год

	ООО «Златсеть»
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных нагрузок
	11,29
	За счет платы за подключение
	2020 год

	ООО «Теплоэнергетик», МУП Коммунальные сети
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных нагрузок
	1,63
	За счет платы за подключение
	2018 год

	ООО "ЗЭМЗ-Энерго" МУП "Коммунальные сети"
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных нагрузок
	1,45
	За счет платы за подключение
	2019 год

	ЦЭС АО "ЗЭМЗ" ООО "ЗЭМЗ-Энерго"
	Мероприятия по оптимизации системы теплоснабжения от ЦЭС АО "ЗЭМЗ"
	59,50
	Кредитные средства в рамках инвестиционной составляющей тарифа
	2018 год

	Жилой фонд зоны действия ТЭЦ АО "ЗЭМЗ"
	Устройство ИТП в домах с переводом открытой схемы подключения ГВС на закрытую
	277,54
	Кредитные средства в рамках инвестиционной составляющей тарифа
	2021-2022 год

	Котельная № 3 ООО «Теплоэнергетик»
	Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива
	46,13
	Кредитные средства в рамках инвестиционной составляющей тарифа
	2018 год

	Котельная № 5 ООО «Теплоэнергетик»
	Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива
	48,78
	Кредитные средства в рамках инвестиционной составляющей тарифа
	2018 год

	Итого, в том числе
	
	494,72
	
	


Общий объем инвестиций оценивается в 494,7 млн. руб. Из них в качестве источника финансирования планируется привлечь 420,85 млн. руб. в качестве целевых средств бюджетов разных уровней и 59,5 млн. руб. в качестве инвестиционной составляющей тарифа и 14,37 млн. за счет платы за подключение к сетям.

7.2 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий

В данной главе приведен анализ эффективности мероприятий по оптимизации систем теплоснабжения и тарифные последствия для каждого разработанного мероприятия. 

7.2.1  Оценка ценовых последствий замещения источников теплоснабжения

Прогноз ценовых последствий при выполнении мероприятий по строительству новых БМК для замещения выводимых из эксплуатации котельных ООО «НПП «Техмикс» и ОАО «Росспиртпром» представлен в Табл. 7.2, Табл. 7.3.

Для новой котельной «Тарабрина», замещающей котельную ОАО «Росспиртпром», предполагается рост тарифа в два раза, что потребует установление льготного тарифа для населения в этой зоне.

В том случае, если инвестором выступит крупная ТСО, например, ООО «Теплоэнергетик» рост тарифа за счет инвестиций в строительство БМК окажется менее значительным в разрезе всего городского округа.  

В ситуации с замещением котельной ООО «НПП «Техмикс» рост тарифа не столь значителен, однако в целом ситуация аналогична. 

Строительство источника БМК «Закаменка» приведет к небольшому росту тарифа в ближайшие годы, однако уже на горизонте в 5 лет прогнозный тариф становится ниже прогнозного тарифа МУП «Коммунальные сети» - Табл. 7.6.
Табл. 7.2. Ценовые последствия при замещении котельной ОАО «Росспиртпром» 

	БМК "Тарабрина"
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год

	Отпуск в сети МУП КС
	894
	894
	894
	894
	894
	894
	894
	894
	894
	894
	894
	894
	894
	894
	894
	894
	894

	Прогноз отпуска от БМК
	
	
	
	894
	894
	894
	894
	894
	894
	894
	894
	894
	894
	894
	894
	894
	894

	Прогноз выработки с учетом потерь +СН в 10%
	
	
	
	993
	993
	993
	993
	993
	993
	993
	993
	993
	993
	993
	993
	993
	993

	УРУТ, кг у.т./Гкал
	
	
	
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153

	Потребление топлива, тыс. м3
	
	
	
	133
	133
	133
	133
	133
	133
	133
	133
	133
	133
	133
	133
	133
	133

	Прогноз стоимости топлива, руб./м3 (по цене для ООО "Теплоэнергетик")
	3,770
	3,85
	3,92
	4,00
	4,08
	4,17
	4,27
	4,37
	4,48
	4,60
	4,71
	4,82
	4,92
	5,01
	5,11
	5,21
	5,32

	Стоимость топлива, тыс. руб.
	
	
	
	532
	543
	555
	568
	582
	596
	612
	626
	640
	654
	667
	680
	693
	707

	Нетопливные затраты (20%), тыс. руб.
	
	
	
	106
	109
	111
	114
	116
	119
	122
	125
	128
	131
	133
	136
	139
	141

	Итого затраты, тыс. руб.
	
	
	
	638
	652
	666
	682
	698
	715
	734
	752
	769
	785
	800
	816
	832
	849

	Инвестиции в строительство новых БМК, тыс. руб.
	
	14 600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Возврат инвестиций, 15 лет, ставка 14%, тыс. руб.
	
	
	2 377
	2 377
	2 377
	2 377
	2 377
	2 377
	2 377
	2 377
	2 377
	2 377
	2 377
	2 377
	2 377
	2 377

	НВВ с учетом инвестиций, тыс. руб.
	
	
	
	3 015
	3 029
	3 043
	3 059
	3 075
	3 092
	3 111
	3 129
	3 146
	3 162
	3 177
	3 193
	3 209
	3 226

	Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал
	
	
	3 372,98
	3 387,98
	3 404,02
	3 421,16
	3 439,46
	3 458,97
	3 479,80
	3 499,75
	3 518,52
	3 536,39
	3 553,80
	3 571,56
	3 589,68
	3 608,15

	Тариф от МУП КС руб./Гкал
	
	
	1544,8
	1 603,50
	1 664,44
	1 727,68
	1 793,34
	1 861,48
	1 932,22
	2 007,88
	2 076,16
	2 134,62
	2 186,95
	2 236,61
	2 284,66
	2 333,74
	2 383,88


Табл. 7.3. Ценовые последствия при замещении котельной ООО «НПП «Техмикс»

	БМК "Школа 17", "Аносова 175"
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год

	Отпуск в сети МУП КС
	1520
	1 520
	1 520
	1 520
	1 520
	1 520
	1 520
	1 520
	1 520
	1 520
	1 520
	1 520
	1 520
	1 520
	1 520
	1 520
	1 520

	Прогноз отпуска от БМК
	
	
	
	1 520
	1 520
	1 520
	1 520
	1 520
	1 520
	1 520
	1 520
	1 520
	1 520
	1 520
	1 520
	1 520
	1 520

	Прогноз выработки с учетом потерь +СН в 10%
	
	
	
	1 689
	1 689
	1 689
	1 689
	1 689
	1 689
	1 689
	1 689
	1 689
	1 689
	1 689
	1 689
	1 689
	1 689

	УРУТ, кг у.т./Гкал
	
	
	
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153

	Потребление топлива, тыс. м3
	
	
	
	226
	226
	226
	226
	226
	226
	226
	226
	226
	226
	226
	226
	226
	226

	Прогноз стоимости топлива, руб./м3 (по цене для ООО "Теплоэнергетик")
	3,770
	3,85
	3,92
	4,00
	4,08
	4,17
	4,27
	4,37
	4,48
	4,60
	4,71
	4,82
	4,92
	5,01
	5,11
	5,21
	5,32

	Стоимость топлива, тыс. руб.
	
	
	
	905
	924
	944
	966
	989
	1 013
	1 040
	1 065
	1 089
	1 112
	1 134
	1 156
	1 179
	1 202

	Нетопливные затраты (20%), тыс. руб.
	
	
	
	181
	185
	189
	193
	198
	203
	208
	213
	218
	222
	227
	231
	236
	240

	Итого затраты, тыс. руб.
	
	
	
	1 085
	1 108
	1 133
	1 159
	1 187
	1 216
	1 248
	1 278
	1 307
	1 334
	1 360
	1 387
	1 415
	1 443

	Инвестиции в строительство новых БМК, тыс. руб.
	
	19 200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Возврат инвестиций, 15 лет, 14% кредитная ставка тыс. руб.
	
	3 126
	3 126
	3 126
	3 126
	3 126
	3 126
	3 126
	3 126
	3 126
	3 126
	3 126
	3 126
	3 126
	3 126

	НВВ с учетом инвестиций, тыс. руб.
	
	
	
	4 211
	4 234
	4 259
	4 285
	4 312
	4 342
	4 374
	4 404
	4 433
	4 460
	4 486
	4 513
	4 541
	4 569

	Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал
	
	
	2 770,67
	2 785,67
	2 801,71
	2 818,85
	2 837,14
	2 856,66
	2 877,48
	2 897,44
	2 916,21
	2 934,08
	2 951,49
	2 969,25
	2 987,36
	3 005,84

	Тариф от МУП КС руб./Гкал
	
	
	1544,8
	1 603,50
	1 664,44
	1 727,68
	1 793,34
	1 861,48
	1 932,22
	2 007,88
	2 076,16
	2 134,62
	2 186,95
	2 236,61
	2 284,66
	2 333,74
	2 383,88


Табл. 7.4. Ценовые последствия при строительстве БМК «Школа 17» при замещении котельной ООО «НПП «Техмикс»

	БМК "Школа 17"
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год

	Отпуск в сети МУП КС
	1140
	1 140
	1 140
	1 140
	1 140
	1 140
	1 140
	1 140
	1 140
	1 140
	1 140
	1 140
	1 140
	1 140
	1 140
	1 140
	1 140

	Прогноз отпуска от БМК
	
	
	
	1 140
	1 140
	1 140
	1 140
	1 140
	1 140
	1 140
	1 140
	1 140
	1 140
	1 140
	1 140
	1 140
	1 140

	Прогноз выработки с учетом потерь +СН в 10%
	
	
	
	1 267
	1 267
	1 267
	1 267
	1 267
	1 267
	1 267
	1 267
	1 267
	1 267
	1 267
	1 267
	1 267
	1 267

	УРУТ, кг у.т./Гкал
	
	
	
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153

	Потребление топлива, тыс. м3
	
	
	
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	170

	Прогноз стоимости топлива, руб./м3 (по цене для ООО "Теплоэнергетик")
	3,770
	3,85
	3,92
	4,00
	4,08
	4,17
	4,27
	4,37
	4,48
	4,60
	4,71
	4,82
	4,92
	5,01
	5,11
	5,21
	5,32

	Стоимость топлива, тыс. руб.
	
	
	
	678
	693
	708
	724
	742
	760
	780
	799
	817
	834
	850
	867
	884
	902

	Нетопливные затраты (20%), тыс. руб.
	
	
	
	136
	139
	142
	145
	148
	152
	156
	160
	163
	167
	170
	173
	177
	180

	Итого затраты, тыс. руб.
	
	
	
	814
	831
	849
	869
	890
	912
	936
	959
	980
	1 000
	1 020
	1 040
	1 061
	1 082

	Инвестиции в строительство новых БМК, тыс. руб.
	
	13 400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Возврат инвестиций, 15 лет, 14% кредитная ставка тыс. руб.
	
	2 182
	2 182
	2 182
	2 182
	2 182
	2 182
	2 182
	2 182
	2 182
	2 182
	2 182
	2 182
	2 182
	2 182

	НВВ с учетом инвестций, тыс. руб.
	
	
	
	2 996
	3 013
	3 031
	3 051
	3 072
	3 094
	3 118
	3 140
	3 162
	3 182
	3 202
	3 222
	3 243
	3 264

	Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал
	
	
	2 627,85
	2 642,85
	2 658,89
	2 676,03
	2 694,33
	2 713,84
	2 734,67
	2 754,63
	2 773,39
	2 791,26
	2 808,67
	2 826,43
	2 844,55
	2 863,02

	Тариф от МУП КС руб./Гкал
	
	
	1544,8
	1 603,50
	1 664,44
	1 727,68
	1 793,34
	1 861,48
	1 932,22
	2 007,88
	2 076,16
	2 134,62
	2 186,95
	2 236,61
	2 284,66
	2 333,74
	2 383,88


Табл. 7.5. Ценовые последствия при строительстве БМК «Аносова, 175» при замещении котельной ООО «НПП «Техмикс»

	БМК "Аносова, 175"
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год

	Отпуск в сети МУП КС
	380
	380
	380
	380
	380
	380
	380
	380
	380
	380
	380
	380
	380
	380
	380
	380
	380

	Прогноз отпуска от БМК
	
	
	
	380
	380
	380
	380
	380
	380
	380
	380
	380
	380
	380
	380
	380
	380

	Прогноз выработки с учетом потерь +СН в 10%
	
	
	
	422
	422
	422
	422
	422
	422
	422
	422
	422
	422
	422
	422
	422
	422

	УРУТ, кг у.т./Гкал
	
	
	
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153

	Потребление топлива, тыс. м3
	
	
	
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57

	Прогноз стоимости топлива, руб./м3 (по цене для ООО "Теплоэнергетик")
	3,770
	3,85
	3,92
	4,00
	4,08
	4,17
	4,27
	4,37
	4,48
	4,60
	4,71
	4,82
	4,92
	5,01
	5,11
	5,21
	5,32

	Стоимость топлива, тыс. руб.
	
	
	
	226
	231
	236
	241
	247
	253
	260
	266
	272
	278
	283
	289
	295
	301

	Нетопливные затраты (20%), тыс. руб.
	
	
	
	45
	46
	47
	48
	49
	51
	52
	53
	54
	56
	57
	58
	59
	60

	Итого затраты, тыс. руб.
	
	
	
	271
	277
	283
	290
	297
	304
	312
	320
	327
	333
	340
	347
	354
	361

	Инвестиции в строительство новых БМК, тыс. руб.
	
	13 400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Возврат инвестиций, 15 лет, 14% кредитная ставка тыс. руб.
	
	2 182
	2 182
	2 182
	2 182
	2 182
	2 182
	2 182
	2 182
	2 182
	2 182
	2 182
	2 182
	2 182
	2 182

	НВВ с учетом инвестций, тыс. руб.
	
	
	
	2 453
	2 459
	2 465
	2 471
	2 478
	2 486
	2 494
	2 501
	2 508
	2 515
	2 522
	2 528
	2 535
	2 542

	Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал
	
	
	6 455,29
	6 470,29
	6 486,33
	6 503,47
	6 521,76
	6 541,28
	6 562,11
	6 582,06
	6 600,83
	6 618,70
	6 636,11
	6 653,87
	6 671,99
	6 690,46

	Тариф от МУП КС руб./Гкал
	
	
	1544,8
	1 603,50
	1 664,44
	1 727,68
	1 793,34
	1 861,48
	1 932,22
	2 007,88
	2 076,16
	2 134,62
	2 186,95
	2 236,61
	2 284,66
	2 333,74
	2 383,88


Табл. 7.6. Оценка ценовых последствий при строительстве БМК «Закаменка»

	БМК "Закаменка"
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год

	Отпуск в сети МУП КС
	2 747
	2 747
	2 747
	2 747
	2 747
	2 747
	2 747
	2 747
	2 747
	2 747
	2 747
	2 747
	2 747
	2 747
	2 747
	2 747
	2 747

	Прогноз отпуска от БМК *
	
	
	
	2 322
	2 322
	2 322
	2 322
	2 322
	2 322
	2 322
	2 322
	2 322
	2 322
	2 322
	2 322
	2 322
	2 322

	Прогноз выработки с учетом потерь +СН в 10%
	
	
	
	2 580
	2 580
	2 580
	2 580
	2 580
	2 580
	2 580
	2 580
	2 580
	2 580
	2 580
	2 580
	2 580
	2 580

	* -на основании отпуска за 2016 год в сети МУП КС (за вычетом потерь по сетям МУП КС в размере 15,48% - факт потери)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УРУТ, кг у.т./Гкал
	
	
	
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153

	Потребление топлива, тыс. м3
	
	
	
	345
	345
	345
	345
	345
	345
	345
	345
	345
	345
	345
	345
	345
	345

	Прогноз стоимости топлива, руб./м3 (по цене для ООО "ЗЭМЗ-Энерго")
	4,248
	4,33
	4,42
	4,51
	4,60
	4,70
	4,81
	4,93
	5,05
	5,18
	5,31
	5,43
	5,54
	5,65
	5,76
	5,88
	5,99

	Стоимость топлива, тыс. руб.
	
	
	
	1 557
	1 590
	1 625
	1 662
	1 702
	1 744
	1 790
	1 833
	1 874
	1 913
	1 951
	1 990
	2 029
	2 070

	Нетопливные затраты (20%), тыс. руб.
	
	
	
	311
	318
	325
	332
	340
	349
	358
	367
	375
	383
	390
	398
	406
	414

	Итого затраты, тыс. руб.
	
	
	
	1 868
	1 908
	1 949
	1 994
	2 042
	2 093
	2 148
	2 200
	2 249
	2 296
	2 341
	2 388
	2 435
	2 484

	Инвестиции в строительство новых БМК, тыс. руб.
	
	14 600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Возврат инвестиций, 15 лет, ставка 14%, тыс. руб.
	
	
	2 377
	2 377
	2 377
	2 377
	2 377
	2 377
	2 377
	2 377
	2 377
	2 377
	2 377
	2 377
	2 377
	2 377

	НВВ с учетом инвестиций, тыс. руб.
	
	
	
	4 245
	4 285
	4 326
	4 371
	4 419
	4 470
	4 525
	4 577
	4 626
	4 673
	4 718
	4 765
	4 812
	4 861

	Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал
	
	
	1 828
	1 845
	1 863
	1 883
	1 903
	1 925
	1 949
	1 971
	1 992
	2 013
	2 032
	2 052
	2 073
	2 093

	Тариф от МУП КС руб./Гкал
	
	
	1 545
	1 604
	1 664
	1 728
	1 793
	1 861
	1 932
	2 008
	2 076
	2 135
	2 187
	2 237
	2 285
	2 334
	2 384


7.2.2  Книга 11. Глава 5. Раздел 2. Оценка ценовых последствий оптимизации системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»

Прогноз тарифов для различных сценариев развития системы теплоснабжения приведен ниже.

В Табл. 7.7 приведены ценовые последствия инерционного сценария развития. При инерционном развитии системы ООО «ЗЭМЗ-Энерго» продолжит оставаться убыточным предприятием с убытками порядка 70 млн. год при текущем уровне тарифа.

Ценовые последствия при оптимизационном сценарии развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго» приведены в Табл. 7.8. При оптимизационном сценарии убыточность ООО «ЗЭМЗ-Энерго» существенно сокращается. При выполнении мероприятий по выходу на рынок электроэнергетики или при принятии экономически обоснованного тарифа деятельность ООО «ЗЭМЗ-Энерго» станет безубыточной. 

Ценовые последствия при революционном сценарии развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго» приведены в Табл. 7.9. Реализация оптимизационного сценария является наиболее эффективной по условиям конечного тарифа, однако реализация такого сценария сопряжена в рядом ограничений и недостатков:

1. Отказ от источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, которые в перспективе можно было бы вывести на рынок электроэнергетики и повысить эффективность производства за счет реализации электрической энергии;

2. На данный момент не определены все площадки под размещение новых котельных, недостаточно проработан вопрос их газификации;

3. Революционный сценарий потребует существенных финансовых затрат с большим периодом возврата инвестиций, что может оттолкнуть потенциальных инвесторов.

С учетом выше сказанного в актуализированной схеме теплоснабжения базовым сценарием принимается оптимизационный вариант развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго».

Табл. 7.7. Ценовые последствия реализации инерционного сценария развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»

	Параметр
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год

	Полезный отпуск ГВ, Гкал
	247 609
	238 461
	204 784
	204 784
	204 784
	204 784
	204 784
	204 784
	204 784
	204 784
	204 784
	204 784
	204 784
	204 784
	204 784
	204 784
	204 784

	Полезный отпуск пар (без турбины), Гкал
	41 912
	35 220
	31 813
	31 813
	31 813
	31 813
	31 813
	31 813
	31 813
	31 813
	31 813
	31 813
	31 813
	31 813
	31 813
	31 813
	31 813

	Отпуск с коллекторов ГВ, Гкал
	278 463
	268 174
	230 302
	230 302
	230 302
	230 302
	230 302
	230 302
	230 302
	230 302
	230 302
	230 302
	230 302
	230 302
	230 302
	230 302
	230 302

	Отпуск с коллекторов, пар, Гкал
	44 730
	37 588
	33 952
	33 952
	33 952
	33 952
	33 952
	33 952
	33 952
	33 952
	33 952
	33 952
	33 952
	33 952
	33 952
	33 952
	33 952

	Выработка ГВ, Гкал
	282 503
	272 065
	233 643
	233 643
	233 643
	233 643
	233 643
	233 643
	233 643
	233 643
	233 643
	233 643
	233 643
	233 643
	233 643
	233 643
	233 643

	Выработка пар (без турбины), Гкал 
	45 150
	37 941
	34 271
	34 271
	34 271
	34 271
	34 271
	34 271
	34 271
	34 271
	34 271
	34 271
	34 271
	34 271
	34 271
	34 271
	34 271

	Выработка пар (с турбиной + 0,93%СН)
	79 442
	59 079
	52 513
	52 513
	52 513
	52 513
	52 513
	52 513
	52 513
	52 513
	52 513
	52 513
	52 513
	52 513
	52 513
	52 513
	52 513

	Выработка всего, Гкал
	361 945
	331 143
	286 156
	286 156
	286 156
	286 156
	286 156
	286 156
	286 156
	286 156
	286 156
	286 156
	286 156
	286 156
	286 156
	286 156
	286 156

	Потребление э/э на воду, тыс. кВтч
	12 515
	12 052
	10 350
	10 350
	10 350
	10 350
	10 350
	10 350
	10 350
	10 350
	10 350
	10 350
	10 350
	10 350
	10 350
	10 350
	10 350

	Потребление э/э на пар, тыс. кВтч
	2 653
	1 267
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144
	1 144

	Выработка э/э, тыс. кВтч
	21 608
	13 319
	11 495
	11 495
	11 495
	11 495
	11 495
	11 495
	11 495
	11 495
	11 495
	11 495
	11 495
	11 495
	11 495
	11 495
	11 495

	Потребность в топливе, т у.т./Гкал (без учета нужд турбины)
	52 900
	50 047
	43 253
	43 253
	43 253
	43 253
	43 253
	43 253
	43 253
	43 253
	43 253
	43 253
	43 253
	43 253
	43 253
	43 253
	43 253

	Потребность в топливе, т у.т./Гкал с учетом турбины
	58 461
	53 475
	46 211
	46 211
	46 211
	46 211
	46 211
	46 211
	46 211
	46 211
	46 211
	46 211
	46 211
	46 211
	46 211
	46 211
	46 211

	Потребность в топливе тыс. м3
	51 781
	47 365
	40 931
	40 931
	40 931
	40 931
	40 931
	40 931
	40 931
	40 931
	40 931
	40 931
	40 931
	40 931
	40 931
	40 931
	40 931

	Цена топлива, руб./м3
	4,248
	4,333
	4,420
	4,508
	4,603
	4,704
	4,812
	4,928
	5,051
	5,182
	5,308
	5,427
	5,540
	5,649
	5,762
	5,876
	5,992

	Расход воды, тыс. м3
	408,54
	373,78
	323,00
	323,00
	323,00
	323,00
	323,00
	323,00
	323,00
	323,00
	323,00
	323,00
	323,00
	323,00
	323,00
	323,00
	323,00

	Цена воды, руб./м3
	11,236
	11,731
	12,271
	12,786
	13,336
	13,922
	14,549
	15,204
	15,882
	16,504
	17,066
	17,546
	17,976
	18,384
	18,779
	19,183
	19,595

	Удельный расход на выработку, м3/Гкал
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129

	Топливные затраты (норматив), тыс. руб.
	219 965
	205 229
	180 899
	184 517
	188 392
	192 536
	196 964
	201 692
	206 734
	212 115
	217 272
	222 121
	226 738
	231 236
	235 825
	240 506
	245 279

	Стоимость воды, тыс. руб.
	4591
	4385
	3963
	4130
	4307
	4497
	4699
	4911
	5130
	5331
	5512
	5667
	5806
	5938
	6066
	6196
	6329

	Ресурсные затраты (норматив, при инвестициях), тыс. руб.
	224 556
	209 613
	184 862
	188 646
	192 699
	197 033
	201 664
	206 602
	211 864
	217 446
	222 784
	227 788
	232 544
	237 174
	241 891
	246 702
	251 608

	Ресурсные затраты (норматив, при инвестициях), тыс. руб.
	286 549
	267 481
	235 897
	240 726
	245 897
	251 428
	257 337
	263 639
	270 353
	277 476
	284 287
	290 673
	296 743
	302 650
	308 670
	314 808
	321 069

	Прочие затраты
	50 721
	53 511
	56 079
	58 490
	60 830
	63 081
	65 162
	67 052
	68 728
	70 310
	71 824
	73 258
	74 700
	76 195
	77 699
	79 233
	80 797

	НВВ, тыс. руб.
	337 270
	320 992
	291 976
	299 216
	306 727
	314 508
	322 499
	330 691
	339 081
	347 786
	356 111
	363 930
	371 443
	378 845
	386 368
	394 041
	401 866

	Тариф по дефлятору на ГВ, руб/Гкал
	841,7
	871,1
	906,8
	941,3
	977,1
	1014,2
	1052,7
	1092,7
	1134,3
	1178,7
	1218,7
	1253,1
	1283,8
	1312,9
	1341,1
	1370,0
	1399,4

	Тариф по дефлятору на пар, руб/Гкал
	866,1
	896,4
	933,2
	968,6
	1005,4
	1043,7
	1083,3
	1124,5
	1167,2
	1212,9
	1254,2
	1289,5
	1321,1
	1351,1
	1380,1
	1409,8
	1440,0

	Выручка за ГВ тарифу без мероприятий, тыс. руб.
	208 402
	207 727
	185 705
	192 762
	200 087
	207 690
	215 582
	223 774
	232 278
	241 372
	249 581
	256 609
	262 900
	268 869
	274 645
	280 546
	286 573

	Выручка за пар по тарифу без мероприятий, тыс. руб.
	36 301
	31 572
	29 687
	30 815
	31 986
	33 202
	34 463
	35 773
	37 132
	38 586
	39 898
	41 022
	42 028
	42 982
	43 905
	44 849
	45 812

	Прибыль/убыток, тыс. руб.
	-     92 567
	-    81 693
	-    76 584
	-    75 639
	-    74 654
	-    73 617
	-    72 454
	-    71 144
	-    69 671
	-    67 827
	-    66 632
	-    66 300
	-    66 515
	-    66 994
	-    67 818
	-    68 647
	-    69 481

	Экономически обоснованный тариф по инерционному. сценарию, руб./Гкал
	1 165
	1 173
	1 234
	1 265
	1 296
	1 329
	1 363
	1 398
	1 433
	1 470
	1 505
	1 538
	1 570
	1 601
	1 633
	1 665
	1 699

	Существующий тариф на ГВ, руб./Гкал
	841,7
	871,1
	906,8
	941,3
	977,1
	1014,2
	1052,7
	1092,7
	1134,3
	1178,7
	1218,7
	1253,1
	1283,8
	1312,9
	1341,1
	1370,0
	1399,4


Табл. 7.8. Ценовые последствия реализации оптимизационного сценария развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»

	Параметр
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год

	Полезный отпуск ГВ, Гкал
	247 609
	238 461
	204 784
	213 377
	225 729
	225 729
	225 729
	225 729
	225 729
	225 729
	225 729
	225 729
	225 729
	225 729
	225 729
	225 729
	225 729

	Полезный отпуск пар (без турбины), Гкал
	41 912
	35 220
	31 813
	22 013
	8 121
	8 121
	8 121
	8 121
	8 121
	8 121
	8 121
	8 121
	8 121
	8 121
	8 121
	8 121
	8 121

	Отпуск с коллекторов ГВ, Гкал
	278 463
	268 174
	230 302
	239 965
	253 857
	253 857
	253 857
	253 857
	253 857
	253 857
	253 857
	253 857
	253 857
	253 857
	253 857
	253 857
	253 857

	Отпуск с коллекторов, пар, Гкал
	44 730
	37 588
	33 952
	23 494
	8 667
	8 667
	8 667
	8 667
	8 667
	8 667
	8 667
	8 667
	8 667
	8 667
	8 667
	8 667
	8 667

	Выработка ГВ, Гкал
	282 503
	272 065
	233 643
	243 446
	257 540
	257 540
	257 540
	257 540
	257 540
	257 540
	257 540
	257 540
	257 540
	257 540
	257 540
	257 540
	257 540

	Выработка пар (без турбины), Гкал 
	45 150
	37 941
	34 271
	23 714
	8 748
	8 748
	8 748
	8 748
	8 748
	8 748
	8 748
	8 748
	8 748
	8 748
	8 748
	8 748
	8 748

	Выработка пар (с турбиной + 0,93%СН)
	79 442
	59 079
	52 513
	42 086
	27 318
	27 318
	27 318
	27 318
	27 318
	27 318
	27 318
	27 318
	27 318
	27 318
	27 318
	27 318
	27 318

	Выработка всего, Гкал
	361 945
	331 143
	286 156
	285 532
	284 857
	284 857
	284 857
	284 857
	284 857
	284 857
	284 857
	284 857
	284 857
	284 857
	284 857
	284 857
	284 857

	Потребление э/э на воду, тыс. кВтч
	12 515
	12 052
	10 350
	10 785
	11 409
	11 409
	11 409
	11 409
	11 409
	11 409
	11 409
	11 409
	11 409
	11 409
	11 409
	11 409
	11 409

	Потребление э/э на пар, тыс. кВтч
	2 653
	1 267
	1 144
	792
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292
	292

	Выработка э/э, тыс. кВтч
	21 608
	13 319
	11 495
	11 577
	11 701
	11 701
	11 701
	11 701
	11 701
	11 701
	11 701
	11 701
	11 701
	11 701
	11 701
	11 701
	11 701

	Потребность в топливе, т у.т./Гкал (без учета нужд турбины)
	52 900
	50 047
	43 253
	43 123
	42 970
	42 970
	42 970
	42 970
	42 970
	42 970
	42 970
	42 970
	42 970
	42 970
	42 970
	42 970
	42 970

	Потребность в топливе, т у.т./Гкал с учетом турбины
	58 461
	53 475
	46 211
	46 102
	45 981
	45 981
	45 981
	45 981
	45 981
	45 981
	45 981
	45 981
	45 981
	45 981
	45 981
	45 981
	45 981

	Потребность в топливе тыс. м3
	51 781
	47 365
	40 931
	40 834
	40 727
	40 727
	40 727
	40 727
	40 727
	40 727
	40 727
	40 727
	40 727
	40 727
	40 727
	40 727
	40 727

	Цена топлива, руб./м3
	4,248
	4,333
	4,420
	4,508
	4,603
	4,704
	4,812
	4,928
	5,051
	5,182
	5,308
	5,427
	5,540
	5,649
	5,762
	5,876
	5,992

	Расход воды, тыс. м3
	408,54
	373,78
	323,00
	322,29
	321,53
	321,53
	321,53
	321,53
	321,53
	321,53
	321,53
	321,53
	321,53
	321,53
	321,53
	321,53
	321,53

	Цена воды, руб./м3
	11,236
	11,731
	12,271
	12,786
	13,336
	13,922
	14,549
	15,204
	15,882
	16,504
	17,066
	17,546
	17,976
	18,384
	18,779
	19,183
	19,595

	Удельный расход на выработку, м3/Гкал
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129
	1,129

	Топливные затраты (норматив), тыс. руб.
	219 965
	205 229
	180 899
	184 081
	187 454
	191 578
	195 984
	200 687
	205 705
	211 059
	216 190
	221 015
	225 609
	230 085
	234 651
	239 308
	244 058

	Стоимость воды, тыс. руб.
	4591
	4385
	3963
	4121
	4288
	4476
	4678
	4888
	5107
	5307
	5487
	5642
	5780
	5911
	6038
	6168
	6300

	Ресурсные затраты (норматив, при инвестициях), тыс. руб.
	224 556
	209 613
	184 862
	188 202
	191 741
	196 054
	200 662
	205 576
	210 811
	216 365
	221 677
	226 656
	231 389
	235 996
	240 689
	245 476
	250 358

	Ресурсные затраты (норматив, при инвестициях), тыс. руб.
	286 549
	267 481
	235 897
	240 158
	244 675
	250 178
	256 058
	262 329
	269 010
	276 097
	282 875
	289 229
	295 268
	301 147
	307 136
	313 245
	319 474

	Прочие затраты
	50 721
	53 511
	56 079
	58 490
	60 830
	63 081
	65 162
	67 052
	68 728
	70 310
	71 824
	73 258
	74 700
	76 195
	77 699
	79 233
	80 797

	НВВ без мероприятий, тыс. руб.
	337 270
	320 992
	291 976
	298 649
	305 505
	313 259
	321 221
	329 381
	337 738
	346 408
	354 699
	362 487
	369 969
	377 342
	384 835
	392 477
	400 271

	НВВ с учетом мероприятий, тыс. руб.
	275 277
	263 124
	240 941
	246 692
	252 571
	259 135
	265 824
	272 628
	279 540
	286 676
	293 501
	299 914
	306 089
	312 191
	318 388
	324 709
	331 155

	Прибыль за счет реализации мероприятий, тыс. руб.
	
	
	
	51 957
	52 934
	54 124
	55 396
	56 753
	58 198
	59 732
	61 198
	62 573
	63 879
	65 151
	66 447
	67 768
	69 116

	Тариф по дефлятору на ГВ, руб/Гкал
	841,7
	871,1
	906,8
	941,3
	977,1
	1014,2
	1052,7
	1092,7
	1134,3
	1178,7
	1218,7
	1253,1
	1283,8
	1312,9
	1341,1
	1370,0
	1399,4

	Тариф по дефлятору на пар, руб/Гкал
	866,1
	896,4
	933,2
	968,6
	1005,4
	1043,7
	1083,3
	1124,5
	1167,2
	1212,9
	1254,2
	1289,5
	1321,1
	1351,1
	1380,1
	1409,8
	1440,0

	Выручка за ГВ тарифу без мероприятий, тыс. руб.
	208 402
	207 727
	185 705
	200 849
	220 551
	228 932
	237 631
	246 661
	256 035
	266 060
	275 107
	282 854
	289 789
	296 368
	302 736
	309 239
	315 883

	Выручка за пар по тарифу без мероприятий, тыс. руб.
	36 301
	31 572
	29 687
	21 323
	8 165
	8 476
	8 798
	9 132
	9 479
	9 850
	10 185
	10 472
	10 729
	10 972
	11 208
	11 449
	11 695

	Прибыль/убыток без мероприятий, тыс. руб.
	-     92 567
	-    81 693
	-    76 584
	-    76 476
	-    76 789
	-    75 852
	-    74 792
	-    73 588
	-    72 225
	-    70 498
	-    69 407
	-    69 161
	-    69 451
	-    70 001
	-    70 892
	-    71 789
	-    72 694

	Выручка с учетом инвест составляющей, тыс. руб.
	244 703
	239 299
	215 392
	222 172
	228 716
	237 407
	246 429
	255 793
	265 513
	275 910
	285 292
	293 326
	300 517
	307 341
	313 943
	320 688
	327 578

	Прибыль/убыток с учетом текущего тарифа, тыс. руб.
	-     30 574
	-    23 825
	-    25 549
	-    24 520
	-    23 855
	-    21 727
	-    19 395
	-    16 835
	-    14 026
	-    10 766
	-      8 209
	-      6 588
	-      5 572
	-      4 850
	-      4 445
	-      4 021
	-      3 578

	Инвестиции, тыс. руб.
	
	
	59 500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С учетом возврата в течение 5 лет, тыс. руб.
	
	
	
	11 900
	11 900
	11 900
	11 900
	11 900
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 с дисконтом 12%, тыс. руб.
	
	
	
	
	7 140
	5 712
	4 284
	2 856
	1 428
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого возврат инвестиций, тыс. руб.
	
	
	
	11 900
	19 040
	17 612
	16 184
	14 756
	1 428
	
	
	
	
	
	
	
	

	НВВ с учетом инвест составляющей, тыс. руб.
	337 270
	320 992
	291 976
	258 592
	271 611
	276 747
	282 008
	287 384
	280 968
	286 676
	293 501
	299 914
	306 089
	312 191
	318 388
	324 709
	331 155

	Экономически обоснованный тариф по оптимизац. сценарию, руб./Гкал
	1 165
	1 173
	1 234
	1 099
	1 161
	1 183
	1 206
	1 229
	1 201
	1 226
	1 255
	1 283
	1 309
	1 335
	1 362
	1 389
	1 416

	Существующий тариф на ГВ, руб./Гкал
	841,7
	871,1
	906,8
	941,3
	977,1
	1014,2
	1052,7
	1092,7
	1134,3
	1178,7
	1218,7
	1253,1
	1283,8
	1312,9
	1341,1
	1370,0
	1399,4


Табл. 7.9. Ценовые последствия реализации революционного сценария развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»

	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год

	Отпуск в сети МУП КС
	216 812
	210 120
	208 246
	208 246
	208 246
	208 246
	208 246
	208 246
	208 246
	208 246
	208 246
	208 246
	208 246
	208 246
	208 246
	208 246
	208 246

	Прогноз отпуска от БМК *
	
	
	
	176 009
	176 009
	176 009
	176 009
	176 009
	176 009
	176 009
	176 009
	176 009
	176 009
	176 009
	176 009
	176 009
	176 009

	Прогноз выработки с учетом потерь +СН в 10%
	
	
	
	195 566
	195 566
	195 566
	195 566
	195 566
	195 566
	195 566
	195 566
	195 566
	195 566
	195 566
	195 566
	195 566
	195 566

	* -на основании отпуска за 2016 год в сети МУП КС (за вычетом потерь по сетям МУП КС в размере 15,48% - факт потери)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УРУТ, кг у.т./Гкал
	
	
	
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153,0
	153

	Потребление топлива, тыс. м3
	
	
	
	26 181
	26 181
	26 181
	26 181
	26 181
	26 181
	26 181
	26 181
	26 181
	26 181
	26 181
	26 181
	26 181
	26 181

	Прогноз стоимости топлива, руб./м3 (по цене для ООО "ЗЭМЗ-Энерго")
	4,248
	4,33
	4,42
	4,51
	4,60
	4,70
	4,81
	4,93
	5,05
	5,18
	5,31
	5,43
	5,54
	5,65
	5,76
	5,88
	5,99

	Стоимость топлива, тыс. руб.
	
	
	
	118 025
	120 504
	123 155
	125 988
	129 011
	132 237
	135 678
	138 977
	142 079
	145 032
	147 909
	150 845
	153 839
	156 892

	Нетопливные затраты (20%), тыс. руб.
	
	
	
	23 605
	24 101
	24 631
	25 198
	25 802
	26 447
	27 136
	27 795
	28 416
	29 006
	29 582
	30 169
	30 768
	31 378

	Итого затраты, тыс. руб.
	
	
	
	141 630
	144 605
	147 786
	151 185
	154 814
	158 684
	162 814
	166 772
	170 494
	174 039
	177 491
	181 014
	184 606
	188 270

	Инвестиции в строительство новых БМК, тыс. руб.
	
	571 600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Возврат инвестиций, 15 лет, 14% кредитная ставка тыс. руб.
	
	93 062
	93 062
	93 062
	93 062
	93 062
	93 062
	93 062
	93 062
	93 062
	93 062
	93 062
	93 062
	93 062
	93 062

	НВВ с учетом инвестиций, тыс. руб.
	
	
	
	234 692
	237 666
	240 848
	244 247
	247 875
	251 745
	255 876
	259 834
	263 556
	267 100
	270 553
	274 075
	277 668
	281 332

	Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал
	
	
	1 333,41
	1 350,31
	1 368,38
	1 387,69
	1 408,31
	1 430,30
	1 453,76
	1 476,25
	1 497,40
	1 517,53
	1 537,15
	1 557,16
	1 577,58
	1 598,39

	Тариф от МУП КС руб./Гкал
	
	
	1544,8
	1 603,50
	1 664,44
	1 727,68
	1 793,34
	1 861,48
	1 932,22
	2 007,88
	2 076,16
	2 134,62
	2 186,95
	2 236,61
	2 284,66
	2 333,74
	2 383,88


7.2.3 Оценка ценовых последствий устройства РТХ на котельных ООО «Теплоэнергетик»

Прогноз тарифов для ООО «Теплоэнергетик» при реализации мероприятий по устройству резервного топливного хозяйства на котельных №3 и №5 представлен в Табл. 7.10.

Как видно из представленных данных, обустройство РТХ приведет к незначительному росту тарифа ООО «Теплоэнергетик». 

Табл. 7.10. Ценовые последствия устройства РТХ на котельных ООО «Теплоэнергетик»

	ООО "Теплоэнергетик"
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год

	Отпуск в сети МУП КС, тыс. Гкал
	665,91
	665,91
	668,41
	668,41
	668,41
	668,41
	668,41
	668,41
	668,41
	668,41
	668,41
	668,41
	668,41
	668,41
	668,41
	668,41
	668,41

	НВВ, тыс. руб.
	706 197
	741 816
	775 435
	807 736
	833 584
	859 425
	885 208
	912 443
	938 987
	961 295
	981 793
	1 003 329
	1 026 733
	1 051 387
	1 075 714
	1 100 604
	1 126 070

	Тариф экономически обоснованный, без инвест составляющей, руб./Гкал
	1 060,50
	1 113,99
	1 160,12
	1 208,44
	1 247,11
	1 285,77
	1 324,35
	1 365,09
	1 404,81
	1 438,18
	1 468,85
	1 501,07
	1 536,08
	1 572,97
	1 609,36
	1 646,60
	1 684,70

	Инвестиции в строительство РТХ, тыс. руб.
	
	94 910
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Возврат инвестиций, 15 лет, ставка 14%, тыс. руб.
	
	15 452
	15 452
	15 452
	15 452
	15 452
	15 452
	15 452
	15 452
	15 452
	15 452
	15 452
	15 452
	15 452
	15 452

	НВВ с учетом инвестиций, тыс. руб.
	
	
	823 189
	849 036
	874 877
	900 660
	927 896
	954 440
	976 748
	997 245
	1 018 781
	1 042 185
	1 066 840
	1 091 167
	1 116 057
	1 141 522

	Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал
	
	1 231,56
	1 270,23
	1 308,89
	1 347,46
	1 388,21
	1 427,92
	1 461,30
	1 491,96
	1 524,18
	1 559,20
	1 596,08
	1 632,48
	1 669,72
	1 707,82

	Тариф фактический руб./Гкал
	
	
	1145,88
	1 189,42
	1 234,62
	1 281,54
	1 330,24
	1 380,78
	1 433,25
	1 489,37
	1 540,02
	1 583,39
	1 622,21
	1 659,04
	1 694,68
	1 731,09
	1 768,28


7.2.4 Оценка ценовых последствий закрытия схемы теплоснабжения

В соответствии с п.8 ст. 40 Федерального закона от7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» затраты на закрытие схемы ГВС должны учитываться в составе тарифов в сфере теплоснабжения. 

Так как единой теплоснабжающей организаций в данной зоне является АО «Златмаш» предлагается следующий алгоритм финансирования мероприятий:

1. Разработка и утверждение АО «Златмаш» инвестиционной программы с учетом мероприятий по закрытию схемы ГВС;

2. Утверждение экономически обоснованного тарифа в соответствии с инвестиционной составляющей;

3. Утверждение льготного тарифа для населения в зоне действия АО «Златмаш»;

4. Компенсация выпадающих доходов АО «Златмаш» с целью возврата инвестиций. 

При устройстве индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в многоквартирных жилых домах ИТП будут являться общедомовым имуществом. 

Установку ИТП (МКД, общественно-деловых зданий и пр.) рекомендуется выполнить за счет средств ТСО в рамках инвестиционной программы с последующим возвратом инвестиций за счет тарифной составляющей или за счет средств собственников помещений.

Оценка ценовых последствий при реализации программы закрытия схемы ГВС в зоне действия АО «Златмаш» представлена в Табл. 7.11.

Табл. 7.11. Оценка ценовых последствий при реализации программы схемы закрытия ГВС

	АО "Златмаш"
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год

	Отпуск в сеть, тыс. Гкал
	672
	672
	672
	675
	678
	680
	683
	685
	688
	691
	693
	696
	698
	701
	703
	706
	708

	Полезный отпуск, тыс. Гкал 
	517
	517
	517
	520
	522
	524
	526
	528
	530
	532
	533
	535
	537
	539
	541
	543
	545

	Фактические потери, %
	23%
	23%
	23%
	23%
	23%
	23%
	23%
	23%
	23%
	23%
	23%
	23%
	23%
	23%
	23%
	23%
	23%

	НВВ, тыс. руб.
	581976
	611330
	639035
	665654
	686955
	708251
	729498
	751943
	773818
	792202
	809094
	826842
	846129
	866447
	886495
	907006
	927993

	Инвестиции в закрытие схемы ГВС, тыс. руб.
	
	
	
	
	529 920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Возврат инвестиций, 15 лет, ставка 14%, тыс. руб.
	
	
	
	
	
	86276
	86276
	86276
	86276
	86276
	86276
	86276
	86276
	86276
	86276
	86276
	86276

	НВВ с учетом инвестиций, тыс. руб.
	581976
	611330
	639035
	665654
	686955
	794527
	815774
	838219
	860094
	878478
	895370
	913117
	932405
	952722
	972770
	993282
	1014268

	Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал
	1125
	1182
	1235
	1281
	1317
	1517
	1552
	1589
	1624
	1653
	1678
	1705
	1735
	1767
	1797
	1829
	1861

	Тариф фактический руб./Гкал
	
	
	1146
	1189
	1235
	1282
	1330
	1381
	1433
	1489
	1540
	1583
	1622
	1659
	1695
	1731
	1768


8 Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

8.1 Общие положения о единой теплоснабжающей организации и порядке присвоения статуса ЕТО

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15).

В соответствии со ст.2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения. Для городов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более единая теплоснабжающая организация утверждается уполномоченным федеральным органом власти (Министерство энергетики РФ).

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации (пункт 40 ПП РФ№ 154 от 22.02.2012).

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».

Правила организации теплоснабжения, утверждённые постановлением Правительства РФ от 08.08.2012№ 808, в пункте 7 Правил устанавливают следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО):
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

· размер собственного капитала;

· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Рабочая тепловая мощность в соответствии с ПП РФ №808 - средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.
Емкость тепловых сетей в соответствии с тем же постановлением - произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства РФ в схеме теплоснабжения разрабатываются:

· реестр зон действия всех существующих (на базовый период разработки схемы теплоснабжения) изолированных (технологически не связанных) систем теплоснабжения, действующих в административных границах поселения, городского округа;
· реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе действующих и перспективных (предлагаемых к строительству) источников тепловой энергии;
· реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения г. Уфа.
В результате выполнения актуализации схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа теплоснабжающими организациями города поданы заявки на присвоение статуса ЕТО. В адрес Администрации Златоустовского городского округа поступила 1 заявка на присвоение статуса ЕТО от ООО «ЗЭМЗ-Энерго» в зоне действия ЦЭС АО «ЗМЗ».
На основании поступивших заявок от теплоснабжающих организаций города на присвоение статуса ЕТО произведен сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), см. Табл. 8.1.

Табл. 8.1. Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО)

	Код зоны деятельности
	Источники тепловой энергии
	Тепловые сети
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО (пункт Правил организации теплоснабжения)

	
	Наименование источника тепловой энергии
	Рабочая тепловая мощность, Гкал/ч
	Наименование организации
	Вид имущественного права
	Размер собственного капитала, тыс. руб.
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	Наименование организации
	Емкость тепловых сетей, м3
	Вид имущественного права
	Размер собственного капитала, тыс. руб.
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	
	

	1
	ТЭЦ АО "Златмаш"
	450,0
	АО "Златмаш"
	В собственности
	-
	-
	ООО "Златсеть"
	4852,92
	Аренда
	83702
	-
	АО "Златмаш"
	п. 11 ППРФ №808

	2
	Котельная №1
	33,6
	ООО "Теплоэнергетик"
	Аренда
	224783
	-
	МУП "Коммунальные сети"
	497,68
	Аренда
	419064
	-
	ООО "Теплоэнергетик»
	п. 11 ППРФ №808

	
	Котельная №2
	90,0
	
	
	
	
	
	1410,42
	
	
	
	
	

	
	Котельная №3
	88,0
	
	
	
	
	
	570,88
	
	
	
	
	

	
	Котельная №4
	112,0
	
	
	
	
	
	826,42
	
	
	
	
	

	
	Котельная №5
	90,0
	
	
	
	
	
	1272,24
	
	
	
	
	

	
	Котельная №6
	14,0
	
	
	
	
	
	287,98
	
	
	
	
	

	3
	Котельная пос. Центральный
	8,0
	ООО "Теплоэнергетик"
	Аренда
	224783
	-
	МУП "Коммунальные сети"
	208,14
	Аренда
	419064
	-
	ООО "Теплоэнергетик»
	п. 11 ППРФ №808

	4
	Котельная пос. Дегтярка
	2,2
	ООО "Теплоэнергетик"
	Аренда
	224783
	-
	МУП "Коммунальные сети"
	89,63
	Аренда
	419064
	-
	ООО "Теплоэнергетик»
	п. 11 ППРФ №808

	5
	Котельная пос. Веселовка
	1,9
	ООО "Теплоэнергетик"
	Аренда
	224783
	-
	МУП "Коммунальные сети"
	40,52
	Аренда
	419064
	-
	ООО "Теплоэнергетик»
	п. 11 ППРФ №808

	6
	Котельная филиала ОАО «Росспиртпром» «ЗЛВЗ»
	11,5
	ОАО "Росспиртпром" ЗЛВЗ
	В собственности
	-
	-
	МУП "Коммунальные сети"
	33,47
	Аренда
	419064
	-
	МУП "Коммунальные сети"
	п. 11 ППРФ №808

	7
	Котельная №8
	2,0
	ООО "Теплоэнергетик"
	Аренда
	224783
	-
	МУП "Коммунальные сети"
	51,87
	Аренда
	419064
	-
	ООО "Теплоэнергетик»
	п. 11 ППРФ №808

	8
	Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Златоуст
	30,7
	ОАО "РЖД"
	В собственности
	-
	-
	МУП "Коммунальные сети"
	265,72
	Аренда
	419064
	-
	МУП "Коммунальные сети"
	п. 11 ППРФ №808

	9
	Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Аносово
	2,8
	ОАО "РЖД"
	В собственности
	-
	-
	МУП "Коммунальные сети"
	24,05
	Аренда
	419064
	-
	МУП "Коммунальные сети"
	п. 11 ППРФ №808

	10
	Котельная ООО "ЗЭМЗ-Энерго"
	406
	ООО "ЗЭМЗ-Энерго"
	В собственности
	 105266
	Письмо №726 от 1.12.2017. 
	МУП "Коммунальные сети"
	399,84
	Аренда
	419064
	-
	ООО "ЗЭМЗ-Энерго"
	п. 6 ППРФ №808

	11
	Котельная ООО "НПП "ТехМикс"
	3,2
	ООО "НПП "ТехМикс"
	В собственности
	-
	-
	МУП "Коммунальные сети"
	36,52
	Аренда
	419064
	-
	МУП "Коммунальные сети"
	п. 11 ППРФ №808

	12
	Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Уржумка
	3,65
	ОАО "РЖД"
	В собственности
	-
	-
	МУП "Коммунальные сети"
	31,57
	Аренда
	419064
	-
	МУП "Коммунальные сети"
	п. 11 ППРФ №808

	13
	Котельная школы-детсада №27, п. Тайнак, ул. Солнечная, 20
	0,085
	ООО "Тепловик"
	В собственности
	-
	-
	ООО "Тепловик"
	-
	В собственности
	-
	-
	ООО "Тепловик"
	п. 11 ППРФ №808

	14
	Котельная СОШ №5, пос. Балашиха, ул. Веселовская, 50
	0,172
	ООО "Тепловик"
	В собственности
	-
	-
	ООО "Тепловик"
	-
	В собственности
	-
	-
	ООО "Тепловик"
	п. 11 ППРФ №808

	15
	Котельная СОШ №90, ул. 8 марта, 66
	0,172
	ООО "Тепловик"
	В собственности
	-
	-
	ООО "Тепловик"
	-
	В собственности
	-
	-
	ООО "Тепловик"
	п. 11 ППРФ №808

	16
	Котельная СОШ №18, ул. А. Невского,40
	0,292
	ООО "Тепловик"
	В собственности
	-
	-
	ООО "Тепловик"
	-
	В собственности
	-
	-
	ООО "Тепловик"
	п. 11 ППРФ №808

	17
	Котельная СОШ №1, ул. 1-я Нагорная, 61
	0,155
	ООО "Тепловик"
	В собственности
	-
	-
	ООО "Тепловик"
	-
	В собственности
	-
	-
	ООО "Тепловик"
	п. 11 ППРФ №808

	18
	Котельная СОШ №18 (12), ул. В. Рязанова, 31)
	0,344
	ООО "Тепловик"
	В собственности
	-
	-
	ООО "Тепловик"
	-
	В собственности
	-
	-
	ООО "Тепловик"
	п. 11 ППРФ №808

	19
	Котельная д/с №17, ул. В. Рязанова, 7
	0,103
	ООО "Тепловик"
	В собственности
	-
	-
	ООО "Тепловик"
	-
	В собственности
	-
	-
	ООО "Тепловик"
	п. 11 ППРФ №808

	20
	Котельная д/с №31, ул. Назарова, 41
	0,108
	ООО "Тепловик"
	В собственности
	-
	-
	ООО "Тепловик"
	-
	В собственности
	-
	-
	ООО "Тепловик"
	п. 11 ППРФ №808


8.2 Актуализация сведений по зонам деятельности ЕТО по состоянию на 2017 г.

Исходя из принципов, описанных во введении, был выполнен анализ возможных функциональных и институциональных изменений зон деятельности ЕТО (и технологически изолированных зон действия – систем теплоснабжения) с учетом изменений, произошедших в период после утверждения схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа. 

Определено, что в системах теплоснабжения города произошли следующие изменения:
- Котельная №8 передана в арендное пользование                                             ООО «Теплоэнергетик»;

- сформирована зона действия (Котельная СОШ №5, пос. Балашиха, ул. Веселовская, 50) №14, включаемая в состав деятельности ЕТО ООО «Тепловик»;

- сформирована зона действия (Котельная СОШ №90, ул. 8 марта, 66) №15, включаемая в состав деятельности ЕТО ООО «Тепловик»;

- сформирована зона действия (Котельная СОШ №18, ул. А. Невского,40) №16, включаемая в состав деятельности ЕТО ООО «Тепловик»;

- сформирована зона действия (Котельная СОШ №1, ул. 1-я Нагорная, 61) №17, включаемая в состав деятельности ЕТО ООО «Тепловик»;

- сформирована зона действия (Котельная СОШ №18 (12), ул. В. Рязанова, 31)) №18, включаемая в состав деятельности ЕТО ООО «Тепловик»;

- сформирована зона действия (Котельная д/с №17, ул. В. Рязанова, 7) №19, включаемая в состав деятельности ЕТО ООО «Тепловик»;
- сформирована зона действия (Котельная д/с №31, ул. Назарова, 41) №20, включаемая в состав деятельности ЕТО ООО «Тепловик».

8.3 Выводы по присвоению статуса ЕТО теплоснабжающим организациям Златоустовского городского округа

На основании поступивших заявок на присвоение статуса ЕТО, проведенного сравнительного анализа критериев определения ЕТО (Табл. 8.2) и произошедших с момента утверждения схемы теплоснабжения ЗГО на территории Златоустовского городского округа утверждается следующий реестр зон действия источников тепловой энергии (мощности), см. таблицу ниже.

Табл. 8.2. Сведения по присвоению статуса ЕТО на территории Златоустовского городского округа

	Код зоны деятельности
	Наименование источника тепловой энергии
	Наименование транспортирующей тепловую энергию организации
	Утвержденная ЕТО

	1
	ТЭЦ АО "Златмаш"
	ООО "Златсеть"
	АО "Златмаш"

	2
	Котельная №1
	МУП "Коммунальные сети"
	ООО «Теплоэнергетик»

	
	Котельная №2
	
	

	
	Котельная №3
	
	

	
	Котельная №4
	
	

	
	Котельная №5
	
	

	
	Котельная №6
	
	

	3
	Котельная пос. Центральный
	МУП "Коммунальные сети"
	ООО «Теплоэнергетик»

	4
	Котельная пос. Дегтярка
	МУП "Коммунальные сети"
	ООО «Теплоэнергетик»

	5
	Котельная пос. Веселовка
	МУП "Коммунальные сети"
	ООО «Теплоэнергетик»

	6
	Котельная ОАО "Росспиртпром" ЗЛВЗ
	МУП "Коммунальные сети"
	МУП "Коммунальные сети"

	7
	Котельная №8
	МУП "Коммунальные сети"
	ООО «Теплоэнергетик»

	8
	Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Златоуст
	МУП "Коммунальные сети"
	МУП "Коммунальные сети"

	9
	Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Аносово
	МУП "Коммунальные сети"
	МУП "Коммунальные сети"

	10
	Котельная ООО "ЗЭМЗ-Энерго"
	МУП "Коммунальные сети"
	ООО "ЗЭМЗ-Энерго"

	11
	Котельная ООО "НПП "ТехМикс"
	МУП "Коммунальные сети"
	МУП "Коммунальные сети"

	12
	Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Уржумка
	МУП "Коммунальные сети"
	МУП "Коммунальные сети"

	13
	Котельная школы-детсада №27, п. Тайнак, ул. Солнечная, 20
	ООО "Тепловик"
	ООО "Тепловик"

	14
	Котельная СОШ №5, пос. Балашиха, ул. Веселовская, 50
	ООО "Тепловик"
	ООО "Тепловик"

	15
	Котельная СОШ №90, ул. 8 марта, 66
	ООО "Тепловик"
	ООО "Тепловик"

	16
	Котельная СОШ №18, ул. А. Невского,40
	ООО "Тепловик"
	ООО "Тепловик"

	17
	Котельная СОШ №1, ул. 1-я Нагорная, 61
	ООО "Тепловик"
	ООО "Тепловик"

	18
	Котельная СОШ №18 (12), ул. В. Рязанова, 31)
	ООО "Тепловик"
	ООО "Тепловик"

	19
	Котельная д/с №17, ул. В. Рязанова, 7
	ООО "Тепловик"
	ООО "Тепловик"

	20
	Котельная д/с №31, ул. Назарова, 41
	ООО "Тепловик"
	ООО "Тепловик"


3

