Постановление Главы Златоустовского городского округа от 1 августа 2005 г. N 181-п "Об утверждении методики расчета расхода тепловой энергии и методики расчета тепловых потерь для организаций бюджетной сферы"

Согласно проведенному обследованию технических характеристик помещений муниципальных учреждений образования и, руководствуясь распоряжением главы Златоустовского городского округа от 16.03.2005г. N 697-р "О создании комиссии по обследованию технических характеристик помещений муниципальных учреждений образования", в соответствии со СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети"; СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"; СНиП 2.04.14-88 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов", постановляю:

1. Утвердить методику расчета расхода тепловой энергии и методику расчета тепловых потерь для организаций бюджетной сферы, получающих тепловую энергию от ООО "Златоустовский теплотрест" (приложение 1, 2).

2. Установить, что указанные методики используются исключительно для расчета и утверждения лимитов потребления тепловой энергии организациями бюджетной сферы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы городского округа по жизнеобеспечению (инфраструктуре) Кудряшова В.М.

| Глава округа | Д.П. Мигашкин |
| --- | --- |

Приложение N 1

к постановлению главы городского

округа от 1 августа 2005 г. N 181-п

Методика
расчета расхода тепловой энергии для организаций бюджетной сферы, получающих тепловую энергию от ООО "Златоустовский Теплотрест"

Расчет расхода тепловой энергии к договору N _______________________

Адрес _________________________ Потребитель ________________________

Vн = ________________ (наружный объем здания)

Отопление:

Qгод = aqVн (tвн - tpo) Ктр 24 n 10 Гкал {1, п.2.1.4}

V - объем здания по наружному обмеру выше отметки + 0,00 куб.м.

а = 1 - поправочный  коэффициент,  учитывающий  район  строительства

здания

q - удельная отопительная характеристика здания при t= -30  град.  С

ккал/куб.м час град.

tвн - температура воздуха внутри помещения

tp - расчетная температура наружного воздуха для отопления

К - 1,05 - повышающий к-т для учета потерь  теплоты  теплопроводами,

проложенными в неотапливаемых помещениях.

n - продолжительность отопительного периода, сут

С учетом потерь в тепловых сетях потребителя _____%

Горячее водоснабжение:

Q = q m {n (55-t) + 0,8 (55-t) (n-n)} (1+К) 10 Гкал/год {1, п.2.3.7}

q гвс - норма расхода горячей воды, л/сут

m - расчетное количество потребителей

tхл, tхз - температура холодной воды зимой и летом

tхл = 15 град, tхз = 5 град.

n - продолжительность работы системы ГВС в год, сут.

Ктн - коэффициент, учитывающий потери тепла системой ГВС.

Приложение N 2

к постановлению главы городского

округа от 1 августа 2005 г. N 181-п

Методика расчета
тепловых потерь для организаций бюджетной сферы, получающих тепловую энергию от ООО "Златоустовский Теплотрест"

наименование объекта  __________________________ по адресу _________

Температурный график котельной 95-70 град.С

Ср. год. t нар. воздуха        + 0,20 град.С

Ср. год. t грунта              + 4,35 град.С

Ср. t теплоносителя за год (котельная), t1cp. = 67,1 град.С, t2cp  =

57,6 град.С

В  соответствии  с  п.п.3.2.2  [1]  теплопотери  определяют   суммой

теплопотерь по каждому участку теплосети за период теплопотребления:

Qиз = (gиз x L x p x Z) x 10, Гкал

Где gиз - удельные среднечасовые теплопотери на участке; ккал/ч L  -

длина участка

b  -   коэффициент,   учитывающий   тепловой   поток   через   опоры

трубопроводов, арматуру, фланцевые соединения; при диаметры трубопроводов

до 150 мм р=1,2

Z - продолжительность теплопотребления за год, час

─────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────

Участок │Вид прокладки│   Наружный диаметр  │Удельные теплопотери│ Поправочный │Среднечасовые│  Длина

теплосети│теплоизоляции│трубопроводов d h, мм│ для средних за год │ коэффициент │ теплопотери │участка, м

│             │                     │  условий Ккал/час  │   удельным  │ на участке  │

│             │                     │                    │теплопотерям*│  Ккал/час   │

─────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────

1.     От│             │                     │                    │             │             │

врезки до│             │                     │                    │             │             │

дороги   │             │                     │                    │             │             │

─────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────

2.     От│             │                     │                    │             │             │

дороги до│             │                     │                    │             │             │

здания   │             │                     │                    │             │             │

─────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────