Постановление Главы города Златоуста от 7 апреля 2003 г. N 51-П "Об условиях приема сточных вод в систему канализации г.Златоуста" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Постановление Главы города Златоуста
от 7 апреля 2003 г. N 51-П
"Об условиях приема сточных вод в систему канализации г.Златоуста"

С изменениями и дополнениями от:

Во исполнение постановления губернатора Челябинской области от 7 февраля 2000г., N 60 постановляю:

1. Утвердить и ввести в действие условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему хозяйственно-бытовой канализации Златоустовского городского округа (приложение N 1).

2. Утвердить инструкцию о порядке отбора проб для контроля качества сточных вод, сбрасываемых предприятиями (организациями) в канализацию населенных пунктов (приложение N 2).

3. Утвердить формы к инструкции "О порядке отбора проб ...".

4. Признать утратившим силу постановление главы города Златоуста от 19.07.2001г., N 966 "О правилах приема сточных вод в систему канализации г.Златоуста".

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города В.М. Кудряшова.

| Глава города Златоуста | П.Мигашкин |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению главы города

от 7 апреля 2003 г. N 52-П

Условия
приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему хозяйственно-бытовой канализации Златоустовского городского округа

С изменениями и дополнениями от:

1. Область применения

1. Настоящие условия приема определяют взаимоотношения между организациями и предприятиями, эксплуатирующими системы канализации населенных пунктов, и предприятиями, организациями, сбрасывающими промышленные и хозфекальные сточные воды в эти системы в целях предупреждения нарушений работы сетевого хозяйства и очистных сооружений канализации, соблюдения установленных нормативов сброса загрязняющих веществ со сточными водами в природную среду, обеспечение нормативов качества осадков городских сточных вод для их последующей экологически безопасной утилизации.

2. Настоящие "Условия приема..." распространяются на предприятия водопроводно-канализационного хозяйства, предприятия и организации других ведомств, в ведении которых находятся системы канализации населенных пунктов, включая сооружения для очистки сточных вод, а также промышленные предприятия, организации и учреждения, сбрасывающие сточные воды в системы канализации населенных пунктов.

3. Настоящие "Условия приема..." обязательны для соблюдения в пределах территории Златоустовского городского округа.

2. Термины и определения

Организация ВКХ - предприятие водопроводно-канализационного хозяйства, имеющее на своем балансе системы канализации населенных пунктов, включая очистные сооружения, осуществляющие прием, транспортировку, очистку сточных вод населенного пункта, промышленных предприятий и организаций. Под организациями ВКХ понимаются также подразделения, организации других ведомств, осуществляющие выше названные функции.

Абонент ВКХ - предприятие или учреждение, непосредственно сбрасывающее сточные воды, включая сточные воды субабонентов, в систему канализации населенного пункта.

Представитель абонента - лицо, ответственное за эксплуатацию системы водоснабжения и канализации - абонента, либо другой работник абонента, имеющий соответствующие полномочия, оформленную доверенность.

Субабонент организации ВКХ - предприятие, организация, учреждение, сбрасывающее свои сточные воды через сети абонента организации ВКХ. Субабонент заключает договор на сброс своих стоков с абонентом организации ВКХ.

Допустимые концентрации - максимальные концентрации загрязняющих веществ в сточных водах: абонента, рассчитанные на основе предельно допустимых сбросов, утвержденных для организации ВКХ, разрешенные абоненту (субабоненту) для сброса в сети канализации населенного пункта.

Загрязняющее вещество - органические, неорганические и радиоактивные вещества, находящиеся в воде в растворенной, эмульгированной и нерастворенной форме, патогенные и санитарно-показательные микроорганизмы, присутствие которых в сточной воде в концентрациях выше нормируемых делает эту воду опасной для здоровья и жизни человека, не пригодной для использования, наносит ущерб системам канализации и (или) приводит к загрязнению окружающей среды.

Залповый сброс - сброс сточных вод с превышением в сто и более раз допустимой концентрации по любому загрязняющему веществу, а также сброс агрессивного стока с pH менее двух или более двенадцати.

Контрольный канализационный колодец (контрольная ванна) - колодец (ванна), предназначенный для учета и отбора проб сточных вод абонента (субабонента), или последний колодец на канализационной сети абонента перед врезкой ее в систему городской канализации (последняя ванна промывки в гальваническом производстве), указанный на согласованной с организацией ВКХ схеме присоединения системы канализации абонента к горканализации.

Контрольная проба - проба сточных вод абонента (включая сточные воды субабонента), отобранная представителем организации ВКХ из контрольного канализационного колодца (контрольной ванны) для определения качества сточных вод, отводимых в систему городской канализации.

Лимит сброса сточных вод абонента в систему канализации населенного пункта - максимальный объем сточных вод, разрешенный абоненту для отведения через систему канализации населенного пункта.

Локальные очистные сооружения - специальные инженерные сооружения, предназначенные для проведения очистки сточных вод абонента перед сбросом в систему канализации населенного пункта.

ПДС - предельно допустимый сброс загрязняющего вещества в водный объект - масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению в данном пункте водного объекта в единицу времени в установленном режиме с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте.

Сточные воды - все виды отводимых в систему канализации вод абонента (с учетом субабонентов) после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций и др.), а также поверхностные и дренажные воды с территории абонента (с учетом субабонентов) в случае общесплавной системы канализации. Сточные воды, отводимые после использования в технологических процессах промышленных предприятий, организаций, учреждений, включая бытовые и сточные воды, а также дождевые, дренажные воды, отводимые с территории абонента (в случае общесплавной системы канализации).

БПК - биологическая потребность в кислороде, т.е. количество кислорода, необходимого для биологического окисления всех восстановителей, содержащихся в воде, в течение определенного времени.

ХПК - химическая потребность в кислороде, определенная бихроматным методом, т.е. количество кислорода, эквивалентное количеству расходуемого окислителя, необходимого для окисления всех восстановителей, содержащихся в воде.

3. Общие положения

4. Настоящие "Условия приема..." разработаны на основе Закона "Об охране окружающей природной среды" (принят 19.12.91г. Верховным Советом РФ), СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" (утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 21.05.85, N 7), правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ N 167 от 12.02.99г.), постановления Правительства РФ от 31.12.95г., N 1310, правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утверждены приказом Госстроя России от 30.12.99г., N 168), правил приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов (утверждены приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 2.-3.84г., N 104).

5. Настоящие "Условия приема..." являются обязательными для выполнения всеми хозяйствующими субъектами (*), сбрасывающими сточные воды и загрязняющие вещества в систему хозяйственно-бытовой канализации Златоустовского городского округа.

6. "Условия приема... " определяют порядок водоотведения сточных вод и загрязняющих веществ в городскую канализацию, устанавливая взаимные права и обязанности абонента и организации ВКХ Златоустовского городского округа.

7. Настоящие "Условия приема..." распространяются на сброс в городскую канализацию сточных вод и загрязняющих веществ действующих, проектируемых, строящихся и реконструируемых предприятий.

8. При решении вопросов об отводе площадок под строительство и согласовании проектов, рассчитанных на присоединение к городским сетям канализации, организация ВКХ Златоустовского городского округа дает заключение на основании выданных технических условий, "Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", N 167 от 12.02.99г.

9. Организация ВКХ осуществляет контроль за выполнением абонентами требований настоящих "Условий приема...".

10. Абоненты несут ответственность за нарушение "Условий приема..." и аварийные ситуации, возникающие на канализационных коллекторах и сооружениях биологической очистки городских очистных сооружений в связи со сбросом сточных вод и загрязняющих веществ, эмульсий, отработанных электролитов, реагентов и других веществ и материалов, используемых в технологических процессах производства, не регулируемых настоящими "Условиями приема...".

11. При обнаружении абонента, допустившего нарушение установленных условий сброса сточных вод и загрязняющих веществ, организация ВКХ имеет право применять меры воздействия, изложенные в договоре, а также в разделе 8 настоящих "Условий приема...", направлять материалы о нарушении в правоохранительные органы.

4. Требования к сточным водам, сбрасываемым в систему канализации Златоустовского городского округа

12. В систему канализации города принимаются только такие сточные воды, которые требуют обработки на сооружениях биологической очистки, не вызывают нарушения в работе канализационных сетей и сооружений, обеспечивают безопасность их эксплуатации и могут быть очищены на очистных сооружениях совместно со сточными водами от населения до требований и нормативов, установленных "Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

13. Для всех абонентов, сбрасывающих сточные воды и загрязняющие вещества в систему хозяйственно-бытовой канализации города, устанавливаются требования по количеству и качеству отводимых сточных вод, исходя из возможностей городских очистных сооружений и соблюдения организациями ВКХ предельно-допустимых сбросов в водные объекты Златоустовского городского округа.

14. Сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами от населения, не должны:

1) нарушать работу сетей и сооружений;

2) содержать вещества, которые способны засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках трубопроводов, колодцев, решеток (окалину, известь, песок, гипс, металлическую стружку, каныгу, волокно, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы, шламы и осадки от локальных очистных сооружений, всплывающие вещества и т.д.);

3) оказывать разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации (кислоты, щелочи, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и т.п.);

4) содержать горючие примеси и растворенные газообразные вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси, агрессивные газы с разрушающим коррозионным воздействием на канализационные сети и сооружения;

5) иметь температуру выше 40 градусов;

6) содержать ионы тяжелых металлов в концентрации выше ПДК;

7) содержать вещества, для которых не установлены ПДК в воде водоема;

8) содержать возбудителей инфекционных болезней;

9) содержать биологически жесткие поверхностно-активные вещества;

10) содержать токсичные и радиоактивные загрязнения;

11) обладать показателем ХПК выше БПК5 более чем в 2,5 раза или БПКполн. более чем в 1,5 раза (ХПК, БПКз менее или равно 2,5; ХПК, БПКполн. менее или равно 1,5);

12) иметь показатель рН менее 6,5 и более 8,5: (при рН выше 8,5 идет засорение труб карбонатами и шламом гидроксидов тяжелых металлов;

при рН ниже 6,5 и выше 8,5 увеличивается электропроводность стока, которая приводит к коррозии материалов труб и нарушений биохимических процессов очистки);

13) содержать концентрированные маточные и кубовые растворы, отработанные электролиты, условно чистые, дренажные, поливно-моечные и дождевые воды;

14) содержать загрязняющие вещества в концентрациях, превышающих установленные ДК (таблица N 1);

15. Категорически запрещается сброс в канализацию кислот, растворителей, бензина, этилового эфира, дихлорметана, бензола и их производных и т.д. Запрещается сброс растворов, содержащих сероводород, сероуглерод, цианистые соединения, Сг+6, пары легко летучих углеводородов и т.п.

16. Сточные воды, в которых могут содержаться ионы тяжелых металлов, радиоактивные, токсичные и бактериальные загрязнения, перед выпуском в канализацию населенных пунктов должны быть обезврежены.

17. Запрещается сбрасывать без предварительной очистки сточные воды животноводческих и птицеводческих комплексов.

18. Строго запрещается объединение в канализационных сетях сточных вод и загрязняющих веществ, в результате которого образуются эмульсии, ядовитые или взрывоопасные газы, а также большое количество нерастворимых веществ.

19. Присоединение внутриплощадочной канализации каждого абонента к городской канализационной сети должно осуществляться самостоятельными выпусками с устройством на выпуске контрольного колодца.

20. Не разрешается подключение нескольких абонентов одним выпуском сточных вод без разрешения ВКХ.

21. В системе, отводящей сточные воды и загрязняющие вещества в городскую канализацию, должны быть предусмотрены и постоянно находиться в рабочем состоянии приспособления для учета количества сбрасываемых сточных вод и отбора проб, целесообразно использование соответствующих устройств для постоянного контроля за расходом, составом и свойствами сточных вод.

22. В тех случаях, когда количество и состав сточных вод и загрязняющих веществ резко изменяется в течение суток, а также для исключения сброса сильно концентрированных сточных вод, абонентам необходимо предусмотреть специальные емкости усреднители, обеспечивающие равномерный выпуск сточных вод и загрязняющих веществ в городскую канализационную сеть.

23. Сточные воды, содержащие вещества, не удаляемые на городских очистных сооружениях, в т.ч. ионы тяжелых металлов, за исключением хлоридов, сульфатов, минерального состава кальция и магния или веществ, для которых в настоящее время отсутствуют данные об эффективности их удаления, должны подвергаться абонентом локальной очистке до концентрации, которая с учетом разбавления в городской канализации обеспечит качество воды, соответствующее "Правилам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами". При этом концентрация вещества в смеси сточных вод, поступающих от абонентов, и хозяйственно-бытовых вод от населения перед очистными сооружениями не должны быть выше допустимой для биологической очистки.

24. В случае изменения условий канализования города, строительства новых, ранее не предусмотренных объектов, изменения технологий производства, изменения расхода воды, категории водопользования водного объекта, или других причин, повлекших за собой ранее непредусмотренные изменения количества, состава и свойств городских сточных вод, организация ВКХ имеет право изменить ранее согласованные требования к условиям сброса сточных вод данного абонента применительно к новой обстановке и определить срок, в течение которого абонентом должны быть проведены соответствующие мероприятия. Указанные мероприятия согласовываются с администрацией Златоустовского городского округа.

25. Организация ВКХ Златоустовского городского округа имеет право потребовать от абонента немедленного принятия мер по наладке действующих очистных сооружений или строительству новых в случае, когда обнаруживаются систематические нарушения со стороны абонента установленных для него нормативов по сбросу загрязнений.

26. Руководители всех предприятий и организаций города обязаны обеспечить беспрепятственный вход на территорию абонента представителям организации ВКХ для ознакомления с технологией производства, в процессе которой используемая вода получает загрязнения, а также для проверки работы очистных сооружений, отбора проб сточной воды. Абоненты обязаны направлять своих представителей для участия в отборе проб немедленно по требованию представителя организации ВКХ.

27. Абоненты обязаны представлять на согласование организации ВКХ проекты внутриплощадочных сетей канализации новых и реконструируемых объектов в соответствии с выданными организацией ВКХ техническими условиями.

28. Сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации города разрешается только при наличии договора на прием сточных вод, заключенного с организацией ВКХ.

29. Для заключения договора абонент (заказчик) представляет в организацию водопроводно-канализационного хозяйства следующие документы:

- заявку с указанием объектов, непосредственно присоединенных (присоединяемых) к системам водоснабжения и канализации, данных о субабонентах, а также объемах водопотребления и водоотведения сточных вод абонента и субабонентов;

- документы, подтверждающие право собственности на устройства и сооружения для присоединения;

- разрешительную документацию на присоединение;

- схемы водоснабжения и канализации;

- баланс водопотребления и водоотведения;

- план мероприятий по рациональному использованию питьевой воды и сокращению сброса сточных вод.

30. Абонент обязан иметь разрешение на сброс сточных вод в горканализацию с указанием ДК загрязняющих веществ, разрешенных данному предприятию к сбросу в городскую канализацию, выдаваемое организацией ВКХ, которое может быть аннулировано в случае несоблюдения абонентом "Условий приема...", выданных технических условий.

31. При выдаче технических условий и согласовании проектов на реконструкцию действующих и проектирование новых локальных очистных сооружений организация ВКХ выдвигает требование по качественному и количественному составу сбрасываемых загрязняющих веществ с учетом действующих норм ДК. При этом приоритетной задачей считается очистка стоков от следующих ингредиентов; Си, Ni, Сг3+, нефтепродукты, СПАВ, жиры, железо, азот аммонийный, фосфаты, цинк, ВПК, сульфаты, сухой остаток, азот нитритов, свинец,азот нитратов, хлориды, взвешенные вещества, реакция среды (рН). Наличие цианистых соединений, Сг+6 и фенолов в сточных водах не допускается.

5. Допустимые величины показателей качества сточных вод, сбрасываемых абонентами ВКХ в канализационную сеть Златоустовского городского округа

32. Уровень загрязнения водных объектов Златоустовского городского округа, в основном, зависит от качества сточных вод, сбрасываемых абонентом и населением в городскую канализацию, и степени удаления загрязняющих веществ на городских очистных сооружениях. Нормативы для сточных вод, принимаемых от абонента, разрабатывает организация ВКХ:

1) по объему - лимит по водоотведению, исходя из условий рационального водопользования предприятия;

2) по качеству - для каждого абонента индивидуально исходя из ПДС для городской системы канализации, утвержденного уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды.

Методика расчета ДК загрязняющих веществ утверждена постановлением губернатора Челябинской области N 60 от 07.02.2000г.

33. Достижение нормативных качественных показателей путем разбавления чистыми, условно чистыми и другими водами, не подлежащими отведению в систему канализации города, категорически запрещается.

34. Организация ВКХ может устанавливать абонентам временные условия приема (ВУП) сточных вод в пределах концентраций, не оказывающих отрицательного влияния на технологический режим работы сетей и сооружений канализации при условии выполнения ими планов мероприятий, согласованных с организацией ВКХ, направленных на поэтапное сокращение сброса загрязняющих веществ в городскую канализацию.

В случае, если абонентом срываются сроки выполнения плана мероприятий, организация ВКХ вправе отменить ВУП. ВУП оформляется дополнительным соглашением к договору на отпуск воды и прием сточных вод. Плату за ВУП абоненты перечисляют организации ВКХ в порядке плановых платежей в соответствии с дополнительным соглашением к договору.

В таблице N 1 указаны предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в стоках, сбрасываемых абонентами в систему городской канализации Златоустовского городского округа, разработанные для организации ВКХ.

Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне таблицы N 1, допускается в концентрациях, не превышающих ПДК в воде водоема рыбохозяйственного значения.

6. Контроль за сбросом сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации Златоустовского городского округа, выполняемый абонентом

35. Постоянное наблюдение за количеством и качеством сточных вод и загрязняющих веществ, сбрасываемых в систему канализации города, осуществляется абонентом путем:

1) анализа сточных вод в контрольных колодцах;

2) замеров количества отводимых сточных вод в наиболее ответственных точках сети внутриплощадочной канализации и на выпуске в систему канализации города.

36. Абоненты обязаны 1 раз в квартал представлять организации ВКХ отчетные сведения об объемах и качественном составе сточных вод, а также режиме их сброса в городскую канализацию. Абонент несет ответственность за достоверность отчетных данных в соответствии с договорными обязательствами.

37. Абонент обязан направлять своего представителя для участия в отборе проб немедленно по требованию представителя организации ВКХ, а также предоставлять необходимые приборы, устройства, приспособления.

38. Контроль за соблюдением абонентом нормативов качества сточных вод осуществляется организацией ВКХ путем выполнения контрольных анализов проб сточных вод абонента. Анализ выполняется в лаборатории организации ВКХ либо в другой аттестованной и (или) аккредитованной для производства таких работ лаборатории.

7. Порядок контроля за сбросом сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации Златоустовского городского округа, осуществляемый организацией ВКХ

39. Организация ВКХ Златоустовского городского округа осуществляет необходимый контроль за соответствием сброса сточных вод и загрязняющих веществ "Условиям приема...".

40. Организация ВКХ производит:

1) отбор контрольных разовых проб сточных вод абонента не реже 1 раза в три месяца согласно прилагаемой инструкции;

2) анализ качественного и количественного состава сточных вод абонентов в соответствии с аттестованными методиками аналитического контроля проб сточных вод абонентов Златоустовского городского округа.

41. Организация ВКХ в обязательном порядке приглашает к отбору проб абонента.

42. Отбор проб оформляется актом, подписанным представителем организации ВКХ и абонента (форма акта прилагается), имеющим соответствующую доверенность.

В случае отказа представителя абонента от участия в отборе проб или подписания акта отобранная проба считается недействительной, а составленный представителем организации ВКХ акт не лишается доказательной силы в соответствии с договорными обязательствами.

Для обеспечения возможности отбора арбитражной пробы абонент обязан заблаговременно подготовить пробоотборник и необходимую для отбора проб посуду, а также заключить договор на проведение анализа арбитражной пробы с независимой аттестованной или аккредитованной лабораторией, имеющей соответствующие права на проведение таких анализов.

8. Условия оплаты услуг по водоотведению в систему хозяйственно-бытовой канализации Златоустовского городского округа

43. Организация ВКХ взимает с абонентов, сбрасывающих в систему хозяйственно-бытовой канализации сточные воды, плату в следующем порядке:

1) за сброс сточных вод в пределах норматива (лимита) - по ценам (тарифам) на услуги по водоотведению;

2) за сброс сверхнормативных сточных вод к абонентам применяются меры экономического воздействия, в том числе:

плата за превышение нормативов по объему сточных вод (лимитов водоотведения) рассчитывается по формуле:

П = Кт * Тариф * (Qф - Qл), где Кт = 2;

тариф = действующий тариф на водоотведение;

Qф - фактический объем сбрасываемых сточных вод;

Qл - установленный лимит на сброс сточных вод;

3) плата за превышение нормативов водоотведения по качеству сточных вод в соответствии с постановлением губернатора области N 60 от 07.02.2000г.;

4) прямой ущерб, нанесенный сетям и сооружениям коммунальной канализации, подлежит возмещению в полном объеме дополнительно к мерам экономического воздействия.

9. Правила отбора проб сточных вод

44. Абоненты обязаны контролировать качество сбрасываемых в систему коммунальной канализации сточных вод и не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, представлять в организацию ВКХ результаты такого контроля в сроки, устанавливаемые организациями ВКХ.

45. Организация ВКХ вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением абонентами установленных им норм ДК, который производится путем выполнения отбора и анализа проб сточных вод абонента.

46. Качество сточных вод абонента за расчетный месяц определяется по результатам анализа арбитражной пробы, а если такая проба не отбиралась, то по результатам анализа контрольной пробы, отобранной из контрольного колодца абонента в любое время в течение этого месяца.

47. Арбитражная проба доставляется представителем абонента совместно с представителем организации ВКХ для анализа в независимую лабораторию, аккредитованную или аттестованную в установленном порядке для выполнения арбитражных анализов по контролируемым ВКХ показателям. Отбор, доставка и анализ арбитражной пробы производятся за счет абонента.

48. При отсутствии возможности отбора или анализа арбитражной пробы либо в случае, если абонент не настаивает на отборе такой пробы, качество сточных вод абонента за расчетный месяц определяется по результатам анализа контрольной пробы, отбираемой представителем организации ВКХ в присутствии представителя абонента. Анализ контрольной пробы производится в аккредитованной (аттестованной) для проведения таких работ лаборатории организации ВКХ либо в другой аккредитованной (аттестованной) лаборатории.

49. Отбор и анализ контрольной или арбитражной пробы должен производиться и оформляться в соответствии с настоящими правилами.

50. Место и периодичность отбора проб сточных вод, способ отбора и пробоподготовки, перечень контролируемых показателей определяются организацией ВКХ. Отбор контрольной пробы производится представителем организации ВКХ в присутствии представителя абонента, а отбор арбитражной пробы - представителем абонента в присутствии представителя организации ВКХ.

51. Объем отбираемой пробы, способ ее консервации и хранения должны гарантировать неизменность состава и свойств сточных вод в отобранной пробе и обеспечивать возможность проведения ее анализа по контролируемым показателям.

52. Отбор контрольной или арбитражной пробы производится из контрольного колодца автоматическим (ручным) пробоотборником. В качестве ручного пробоотборника допускается использовать химически стойкие к исследуемой сточной воде стеклянные, фарфоровые или пластмассовые неокрашенные сосуды вместимостью до 3 литров.

В случае отбора проб сточных вод, содержащих растворимые газы, используется пробоотборник с насадкой, исключающей контакт пробы с воздухом. Насадка представляет собой резиновую пробку, в которую вставлены две стеклянные трубки. Одна из них оканчивается у дна бутыли, а другая - у пробки. Наполнение емкости производится через первую трубку с переливом, равным трехкратному объему бутыли.

53. Проба сточной воды отбирается и доставляется в стеклянной или полиэтиленовой неокрашенной посуде. Проба сточной воды для определения металлов отбирается и доставляется в пластмассовой неокрашенной посуде с пластмассовой крышкой или притертой пробкой.

Проба сточной воды для проведения общего анализа отбирается и доставляется в стеклянной посуде с притертой пробкой или пластмассовой крышкой с изолирующей прокладкой (фольга).

54. Стеклянную посуду, предназначенную для отбора и доставки пробы, моют и обезвреживают хромовой смесью, тщательно отмывают от кислоты и сушат. Полиэтиленовую посуду ополаскивают ацетоном, соляной кислотой, несколько раз водопроводной, затем - дистиллированной водой.

55. Посуду, в которую производится отбор проб, перед наполнением необходимо ополоснуть два-три раза отбираемой водой за исключением отбора проб на нефтепродукты.

56. В случае отбора пробы сточной воды для определения веществ, требующих предварительной консервации пробы на месте отбора, посуда подготавливается в лабораторных условиях с консервантом согласно методическому руководству по консервации проб. Посуда с консервантом не ополаскивается при отборе сточной водой.

57. Посуда, в которую производится отбор проб, должна быть промаркирована несмываемой краской.

58. Доставка проб сточной воды в лабораторию должна осуществляться автотранспортом в течение не более 8 часов после отбора.

59. Отбор проб оформляется актом или протоколом. Акт подписывается представителями организации ВКХ и абонента, участвующими при отборе проб, с указанием должности, фамилии, имени, отчества. Каждому представителю вручается копия акта. Первый экземпляр акта остается у представителя организации ВКХ. В акте отмечаются дата отбора, время, номер посуды, место отбора, сведения о консервации, расход сточных вод.

60. Для доставки пробы в лабораторию оформляется сопроводительный документ, в котором указываются наименование предприятия, дата отбора, время отбора, место отбора, номер посуды, вид посуды, время доставки пробы, должность, фамилия, имя, отчество принявшего пробу.

61. Ответственность за отбор проб, их доставку и сохранность, а также оформление необходимых документов несет работник, проводивший пробоотбор.

62. Отбор арбитражной пробы производится совместно с контрольной.

63. При отказе от взятия контрольной пробы предоставляется расписка уполномоченного представителя предприятия.

*) Предприятия, организации, учреждения и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью, отводящие сточные воды и загрязняющие вещества через систему хозяйственно-бытовой канализации Златоустовского городского округа в окружающую природную среду, являющиеся абонентами организации ВКХ.

Таблица N 1

───┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────────

N │       Наименование ингредиента     │Допустимая концентрация (мг/л)

───┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────

1. │Взвешенные вещества                 │                 7,95

───┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────

2. │ВПК полн.                           │                    3

───┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────

3. │Сухой остаток                       │                  300

───┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────

4. │СПАВ                                │                  0,25

───┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────

5. │Железо общее                        │                   од

───┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────

6. │Хром +3                             │                0,037

───┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────

7. │Медь (Cu2+)                         │                0,001

───┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────

8. │Никель (Ni2+)                       │                0,015

───┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────

9. │Цинк (Zn2+)                         │                 0,01

───┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────

10.│Азот аммонийный                     │                  0,4

───┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────

11.│Сульфаты                            │                   30

───┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────

12.│Хлориды                             │                   55

───┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────

13.│Нефтепродукты                       │                 0,05

───┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────

14.│Фосфаты (по Р)                      │                  0,2

───┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────

15.│Марганец                            │                 0,01

───┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────

16.│Жиры                                │                   30

───┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────

17.│Фенолы                              │                0,001

───┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────

18.│Азот нитратов                       │                  3,6

───┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────

19.│Азот нитритов                       │                0,004

───┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────

20.│Нитраты                             │                13,56

───┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────

21.│Нитриты                             │                 0,16

───┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────

│Сг+6, цианистые соединения          │         Не допускаются!

───┴────────────────────────────────────┴────────────────────────────────