|  | #### ПРИЛОЖЕНИЕ 2 #### Утверждено постановлением Администрации Златоустовского городского округа #### от 30.06.2022 г.№ 269-П/АДМ |
| --- | --- |

|  | Схема теплоснабжения златоустовского городского округа (актуализация на 2023 год) Обосновывающие материалы Глава 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей |
| --- | --- |

Определения

В настоящем томе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая мощность | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |
| Базовый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника |
| Пиковый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями |
| Радиус эффективного теплоснабжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |

Оглавление

Общие положения	5

1.	Изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, прошедший с последней актуализации схемы теплоснабжения	7

2.	Задачи	8

3.	Структура предложений и проектов	9

3.1	Структура предложений	9

3.2	Структура проектов	9

4.	Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации групп проектов	12

4.1	Общие положения	12

4.2	Индексы-дефляторы	17

4.3	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	19

4.4	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	19

4.5	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	21

4.6	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	21

4.7	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	21

4.7.1	Капитальные затраты группы проектов №5	31

4.8	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	322

4.8.1	Капитальные затраты группы проектов №6	546

4.9	 Строительство и реконструкция насосных станций и тепловых пунктов	58

4.10	 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности	58

4.11	 Сводные показатели	580

Общие положения

Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» обосновывающих материалов разрабатывается в соответствии с пунктом 66 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Основные положения для разработки предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них выглядят следующим образом:

- в электронной модели системы теплоснабжения поселения, городского округа создаются новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству источников тепловой энергии, разработанные в предыдущем разделе;

- в электронную модель вносятся изменения, отражающие предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии, в том числе с расширением (изменением) зон действия источников тепловой энергии;

- в электронной модели разрабатываются трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от существующих, модернизированных, реконструированных и проектируемых источников тепловой энергии, в том числе трассировки, обеспечивающие объединение зон действия от нескольких источников (перемычки или строительство новых тепловых сетей, обеспечивающих работу источников тепловой энергии на единую тепловую сеть);

- для каждой зоны действия источников тепловой энергии выбирается принцип регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников (качественный по отопительно-вентиляционной тепловой нагрузке, качественный по совмещенной тепловой нагрузке отопления и горячего водоснабжения, качественно-количественный или количественный);

- выполняется обоснование графиков изменения температур в подающих теплопроводах тепловых сетей, в каждой зоне действия источников тепловой энергии, обеспечивающих регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов источников;

- выполняются расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной (на последний год перспективного периода) тепловой нагрузкой;

- определяются участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей;

- разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра и/или предложения по новому строительству или реконструкции насосных станций для каждого из выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;

- выполняются поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетом выполненных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;

- определяются финансовые потребности для реализации предложений по реконструкции тепловых сетей с целью установления устойчивого гидравлического режима циркуляции теплоносителя с перспективными тепловыми нагрузками, для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;

- разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей без увеличения диаметра (а в случаях скорости движения теплоносителя по тепловым сетям с перспективной тепловой нагрузкой меньше 0,3 м/c) его уменьшением для обеспечения надежности теплоснабжения;

- разрабатываются предложения по выводу из эксплуатации тепломагистралей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче по тепломагистрали более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемую тепломагистраль) и предложения по переключению существующей и перспективной тепловой нагрузки на близ лежащие тепломагистрали и ответвления от них;

- обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения приводится в Главе 11 схемы теплоснабжения

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы на основе мероприятий, изложенных в Главе 5 «Мастер-план разработки схемы теплоснабжения» и гидравлических расчетов тепловых сетей от базовых теплоисточников Златоустовского городского округа по магистральным выводам с перспективой до 2033 г.

Во всех предложенных вариантах полностью обеспечивается прирост тепловых нагрузок в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

Стремление оптимизировать затраты теплоснабжающих организаций на развитие и реконструкцию, а также перекладки тепловых сетей для поддержания надёжности, задача максимально снизить тарифные последствия для потребителей обусловило поиск таких решений, в которых бы предложенные в проекте Схемы теплоснабжения мероприятия совмещали бы в себе различные цели:

предлагаемые к строительству новые тепломагистрали, предназначенные для обеспечения тепловой энергией новых потребителей, одновременно бы повышали системную надёжность и способствовали повышению эффективности теплоснабжения существующих потребителей, например, в результате их переключения с котельных на источники комбинированной выработки тепловой энергии;

предлагаемые в проекте Схемы теплоснабжения перекладки тепловых сетей, предназначенные для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, были бы минимизированы за счёт возможных переключений зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности источников, и одновременно бы повышали бы надежность теплоснабжения существующих потребителей за счёт вывода из эксплуатации старых участков;

предложения по строительству тепловых сетей, при которых осуществляется возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, совмещали бы в себе цель перспективного повышения эффективности теплоснабжения и снижения тарифной нагрузки для потребителей.

- Изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, прошедший с последней актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с последней актуализации схемы теплоснабжения, произошли следующие изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей:

- Строительство котельной 70 МВт для замещения мощности ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» перенесено на 2023 год.

- Задачи

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме теплоснабжения и техническим заданием должны быть решены следующие задачи:

- реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

- строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

- строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

- строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

- строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- строительство и реконструкция насосных станций.

- Структура предложений и проектов

  - Структура предложений

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей образуют восемь групп проектов, реализация которых направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей ТЭЦ и котельных при условии надёжности системы теплоснабжения.

  - Структура проектов

Приводимые ниже предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей распределены по группам проектов согласно с Требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 16 марта 2019 года N 276).

Структура организации проектов представлена ниже:

- реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

- строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

- строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения.

- строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

- реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

- строительство и реконструкция насосных станций.

- строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Администрация Златоустовского городского округа (в качестве «Концедента»), Общество с ограниченной ответственностью «Челябоблкоммунэнерго» (далее - ООО «Челябоблкоммунэнерго») (в качестве «Концессионера») и Субъект Российской Федерации «Челябинская область» в феврале 2021 года заключили Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования Златоустовский городского округа. Согласно данному Концессионному соглашению ООО «Челябоблкоммунэнерго» обязуется за счет собственных и заемных средств, а также средств Концедента разработать проектную документацию, построить и ввести в эксплуатацию 3 газовые котельные:

- Котельная мощностью 70 МВт, предназначенная для организации производства тепловой энергии и теплоносителя, на земельном участке с кадастровым номером 74:25:0309117:19 площадью 6854 кв.м., по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, д.28.

Кроме того, подключение к тепловым сетям выполняется с учетом устройства новых ЦТП для переключения потребителей тепловых лучей № 1-5:

- ЦТП-1 - для лучей № 1 (больница метзавода), № 2 (ул. Керамическая),

- ЦТП-2, ЦТП-3 - для луча № 5 (Северо-Запад),

- ЦТП-4 – для лучей №№ 3 (ул. Нижне-Заводская), № 4 (ул. К.Маркса).

Строительство котельной запланировано не позднее 01 сентября 2023 года.

- Котельная мощностью 17 МВт, предназначенная для организации производства тепловой энергии и теплоснабжения на земельном участке с кадастровым номером 74:25:0303002:789, площадью 2090 кв.м., по адресу: Челябинская область, г. Златоуст западнее дома №1 по ул. А.И. Герцена. Строительство котельной запланировано не позднее 01 сентября 2022 года.

- Котельная мощностью 7 МВт, предназначенная для организации производства тепловой энергии и теплоснабжения на земельном участке с кадастровым номером 74:25:0302101:86 площадью 622 кв.м., по адресу ул. Кирова в районе метзавод по близости ТП-1, г. Златоуст, Челябинская область. Строительство котельной запланировано не позднее 01 сентября 2022 года.

Оптимальные варианты теплоснабжения района метзавода Златоустовского городского округа, рассмотренные в базовой версии Схемы теплоснабжения, в актуализации схемы теплоснабжения ЗГО на 2022г. не рассматриваются по причине принятого решения и заключенного на момент начала актуализации концессионного соглашения.

Основными эффектами от реализации этих проектов являются:

- расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения;

- повышение эффективности передачи тепловой энергии в тепловых сетях. К ним относятся:

наладка и автоматизация тепловых и гидравлических режимов тепловых сетей;

автоматизация насосных станций, контрольно-распределительных и тепловых пунктов;

замена распределительных тепловых сетей;

строительство сопутствующих конструкций, обеспечивающих нормативные параметры эксплуатации тепловых сетей (сопутствующие дренажи, замена ЗРА на современные образцы, павильоны и т.д.).

Более подробный перечень проектов и капитальные вложения в реализацию этих проектов представлен в разделе 5.1 – 5.9 настоящей Главы.

- Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации групп проектов

  - Общие положения

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций сформированы по группам проектов, реализация которых направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения:

Решения приняты:

- на основе расчетов, выполненных по периодам планирования, с использованием электронной модели системы теплоснабжения Златоустовского городского округа, описание которой приведено в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения».

- поданных предложений по актуализации схемы теплоснабжения от теплоснабжающих организаций Златоустовского городского округа.

- на основании мероприятий и предложений, принятых в утвержденной Схеме теплоснабжения Златоустовского городского округа.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей выполнена на основании укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №1011/пр от 21 июля 2017 года. В частности, укрупненные нормативы цены строительства «Наружные тепловые сети» (НЦС 81-02-13-2020) согласно приложению №12 к настоящему приказу; коэффициенты переходы от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов РФ согласно приложению №17 к настоящему приказу.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей теплоснабжения.

Определение прогнозной стоимости, тыс. руб, планируемого к строительству объекта в региональном разрезе выполнено согласно МДС 81-02-12-2011, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов №604 от 27.12.2011, по формуле:

Cпр=(НЦС∙М∙Кс∙Ктр∙Крег∙Кзон)∙Ипр , где

НЦС - используемый показатель государственного сметного норматива (НЦС 81-02-13-2021);

Таблица 4.1-1.  Нормативы цен на строительство тепловых сетей различных типов прокладки.

| Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в мокрых грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом |  |  | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал |  |  | Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С на низких опорах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2021г., тыс. руб. | Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2021г., тыс. руб. | Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2021г., тыс. руб. |
| 13-02-005-01 | 80 | 36 194,63 | 13-05-003-01 | 80 | 10 633,00 | 13-06-002-01 | 80 | 13302,18 |
| 13-02-005-02 | 100 | 40 707,38 | 13-05-003-02 | 100 | 11 555,84 | 13-06-002-02 | 100 | 13 396,24 |
| 13-02-005-03 | 125 | 42435,01 | 13-05-003-03 | 125 | 13 901,71 | 13-06-002-03 | 125 | 14 872,17 |
| 13-02-005-04 | 150 | 45489,38 | 13-05-003-04 | 150 | 15 981,08 | 13-06-002-04 | 150 | 16 020,91 |
| 13-02-005-05 | 200 | 52872,58 | 13-05-003-05 | 200 | 22 157,65 | 13-06-002-05 | 200 | 19 704,26 |
| 13-02-005-06 | 250 | 61819,69 | 13-05-003-06 | 250 | 26 419,34 | 13-06-002-06 | 250 | 23 728,10 |
| 13-02-005-07 | 300 | 66914,07 | 13-05-003-07 | 300 | 33 923,03 | 13-06-002-07 | 300 | 27 174,77 |
|  |  |  | 13-05-003-08 | 400 | 47 896,69 |  |  |  |
|  |  |  | 13-05-003-09 | 500 | 76 825,46 |  |  |  |

М - протяженность планируемого к строительству объекта (тепловой сети);

Ипр - прогнозный индекс – дефлятор, для Златоуста Ипр = 1,0 - к ценам 2022 года;

Кс - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмичных районах РФ (Приложение №3 МДС-81-02-12-2011), для Златоуста Кс = 1;

Ктр - коэффициент перехода от цен базового перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов РФ; Ктр = 0,84 – для Челябинской области (Приложение №17 к приказу Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства РФ №1011/пр от 21 июля 2017 года);

Крег - коэффициент, учитывающий регионально – климатические условия осуществления строительства в регионах РФ по отношению к базовому району (Приложение №1 МДС-81-02-12-2011); Крег = 1,09 для Челябинской области;

Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах региона (Приложение №2 МДС -81-02-12-2011); Кзон = 1 – для Златоуста.

В НЦС 81-02-13-2021 приведены укрупненные стоимости строительства тепловых сетей для различных диаметров (от 80 мм до 300-500 мм) для различных способов прокладки трубопроводов и различных типов изоляции.

Показатели НЦС 81-02-13-2021 на устройство тепловых сетей дифференцированы в зависимости от типа грунтов (мокрые, сухие), а также от способа производства земляных работ:

- в застроенной части города вывоз лишнего грунта на расстояние 15 км и привозом для обратной засыпки на 1 км;

- в свободной от застройки местности – работа в отвал.

В случае увеличения расстояния перевозки (вывоза) разработанного грунта сверх 15 км, а также увеличения расстояния перевозки (подвоза) недостающего грунта (для обратной засыпки) сверх 1 км следует учитывать дополнительные затраты по нормативам, включенным в Федеральный реестр сметных нормативов.

Таблица 4.1-2. Дополнительная стоимость перевозки сухого грунта автомобилями-самосвалами на расстояние сверх 1 км в одну сторону, тыс. руб. (вывоз грунта)

| Расстояние, км | Диаметр |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 80-100 | 125-200 | 250-500 |
| 1 | 97,98 | 139,15 | 141,22 |
| 2 | 137,72 | 191,33 | 193,9 |
| 3 | 179,46 | 243,52 | 246,59 |
| 4 | 220,2 | 295,71 | 299,28 |
| 5 | 260,94 | 347,9 | 351,97 |
| 6 | 301,67 | 400,07 | 404,65 |
| 7 | 342,42 | 452,26 | 457,35 |
| 8 | 383,16 | 504,44 | 510,03 |
| 9 | 423,89 | 556,63 | 562,72 |
| 10 | 440,88 | 578,37 | 584,67 |
| 11 | 457,85 | 600,12 | 606,62 |
| 12 | 474,83 | 621,87 | 628,58 |
| 13 | 491,81 | 643,6 | 650,53 |
| 14 | 508,79 | 665,35 | 672,49 |
| 15 | 525,76 | 687,1 | 694,44 |
| 16 | 542,74 | 708,84 | 716,39 |
| 17 | 559,71 | 730,58 | 738,34 |
| 18 | 576,68 | 752,33 | 760,3 |
| 19 | 593,66 | 774,06 | 782,26 |
| 20 | 610,63 | 795,81 | 804,21 |
| 21 | 627,61 | 817,55 | 826,17 |
| 22 | 644,58 | 839,29 | 848,11 |
| 23 | 661,56 | 861,04 | 870,07 |
| 24 | 678,53 | 882,78 | 892,02 |
| 25 | 695,51 | 904,52 | 913,97 |
| 26 | 712,48 | 926,27 | 935,92 |
| 27 | 729,46 | 948,01 | 957,88 |
| 28 | 746,43 | 969,75 | 979,84 |
| 29 | 763,41 | 991,5 | 1001,79 |
| 30 | 780,38 | 1013,24 | 1023,75 |
| 31 | 797,36 | 1034,99 | 1045,7 |
| 32 | 814,33 | 1056,73 | 1067,66 |
| 33 | 831,3 | 1078,47 | 1089,6 |
| 34 | 848,28 | 1100,22 | 1111,55 |
| 35 | 865,25 | 1121,97 | 1133,5 |
| 36 | 882,23 | 1143,7 | 1155,46 |
| 37 | 899,2 | 1165,45 | 1177,42 |
| 38 | 916,19 | 1187,2 | 1199,37 |
| 39 | 933,16 | 1208,94 | 1221,33 |
| 40 | 950,14 | 1230,68 | 1243,28 |
| 41 | 967,11 | 1252,43 | 1265,24 |
| 42 | 984,09 | 1274,17 | 1287,18 |
| 43 | 1001,06 | 1295,92 | 1309,14 |
| 44 | 1018,04 | 1317,66 | 1331,08 |
| 45 | 1035,01 | 1339,4 | 1353,04 |
| 46 | 1051,99 | 1361,15 | 1375 |
| 47 | 1068,96 | 1382,88 | 1396,95 |
| 48 | 1085,94 | 1404,62 | 1418,91 |
| 49 | 1102,92 | 1426,37 | 1440,86 |
| 50 | 1119,89 | 1448,12 | 1462,82 |

Таблица 4.1-3. Дополнительная стоимость перевозки сухого грунта автомобилями-самосвалами на расстояние сверх 1 км в одну сторону, тыс. руб. (привоз грунта)

| Расстояние | Диаметр |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 80-100 | 125-200 | 250-500 |
| 1 | 43,62 | 45,26 | 61,64 |
| 2 | 71,06 | 74,46 | 94,84 |
| 3 | 98,49 | 103,65 | 128,04 |
| 4 | 125,93 | 132,84 | 161,25 |
| 5 | 153,37 | 162,02 | 194,46 |
| 6 | 180,8 | 191,22 | 227,66 |
| 7 | 208,23 | 220,41 | 260,85 |
| 8 | 235,65 | 249,6 | 294,06 |
| 9 | 263,09 | 278,79 | 327,26 |
| 10 | 274,53 | 290,96 | 341,1 |
| 11 | 285,95 | 303,12 | 354,93 |
| 12 | 297,39 | 315,28 | 368,77 |
| 13 | 308,81 | 327,44 | 382,59 |
| 14 | 320,24 | 339,61 | 396,43 |
| 15 | 331,68 | 351,78 | 410,26 |
| 16 | 343,1 | 363,94 | 424,09 |
| 17 | 354,54 | 376,1 | 437,93 |
| 18 | 365,96 | 388,26 | 451,77 |
| 19 | 377,4 | 400,43 | 465,61 |
| 20 | 388,83 | 412,59 | 479,44 |
| 21 | 400,25 | 424,75 | 493,28 |
| 22 | 411,69 | 436,91 | 507,11 |
| 23 | 423,11 | 449,08 | 520,95 |
| 24 | 434,55 | 461,24 | 534,78 |
| 25 | 449,98 | 473,41 | 548,62 |
| 26 | 457,41 | 485,57 | 562,45 |
| 27 | 468,84 | 497,74 | 576,27 |
| 28 | 480,27 | 509,9 | 590,11 |
| 29 | 491,7 | 522,06 | 603,94 |
| 30 | 503,13 | 534,22 | 617,78 |
| 31 | 514,56 | 546,38 | 631,61 |
| 32 | 525,99 | 558,55 | 645,45 |
| 33 | 537,42 | 570,71 | 659,28 |
| 34 | 548,85 | 582,86 | 673,12 |
| 35 | 560,29 | 595,02 | 686,95 |
| 36 | 571,71 | 607,2 | 700,79 |
| 37 | 583,14 | 619,36 | 714,63 |
| 38 | 594,57 | 631,52 | 628,47 |
| 39 | 606 | 643,68 | 742,3 |
| 40 | 617,44 | 655,85 | 756,13 |
| 41 | 628,86 | 668,01 | 769,96 |
| 42 | 640,3 | 680,17 | 783,79 |
| 43 | 651,72 | 692,33 | 797,63 |
| 44 | 663,16 | 704,5 | 811,46 |
| 45 | 674,59 | 716,66 | 825,3 |
| 46 | 686,01 | 728,83 | 839,13 |
| 47 | 697,45 | 740,99 | 852,97 |
| 48 | 708,87 | 753,15 | 866,8 |
| 49 | 720,31 | 765,32 | 880,64 |
| 50 | 731,74 | 777,48 | 894,47 |

Для определения удельной стоимости строительства тепловых сетей дополнительно учтены:

- 1,06 – коэффициент стесненных условий для городской зоны;

- 1,15 – коэффициент на демонтаж оборудования при реконструкции (перекладке) существующих трубопроводов тепловых сетей.

В связи с тем, что в НЦС 81-02-13-2020 приведены укрупненные стоимости строительства тепловых сетей для диаметров от 80 мм до 300-500 мм для различных способов прокладки трубопроводов и различных типов изоляции, стоимости мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей для диаметров от 32 мм до 80 мм и от 600 мм до 1200 мм получены с использованием укрупненных приведенных базисных стоимостей оборудования и работ (УПБСО и УПБСР) или с использованием приведенных сметных стоимостей проектов-аналогов.

На основании вышесказанного, была сформирована таблица удельных стоимостей строительства (реконструкции) трубопроводов тепловых сетей различных диаметров от 32 мм до 1200 мм.

Таблица 4.1-4. Удельные стоимости строительства (реконструкции) трубопроводов тепловых сетей различных диаметров от 32 мм до 1200 мм

| Ду, мм | Удельная стоимость строительства тепловых сетей в тыс. руб./км в двухтрубном исчислении в ценах на начало 2022 года без учета НДС с учетом надбавки на благоустройство территории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Способ прокладки тепловой сети |  |  |
|  | канальная | бесканальная | надземная |
| 25 | 25 662 | 6 992 | 8 078 |
| 32 | 26 618 | 7 295 | 7 881 |
| 40 | 27 419 | 7 555 | 8 768 |
| 50 | 28 311 | 7 858 | 9 651 |
| 70 | 29 364 | 8 378 | 9 214 |
| 80 | 31 696 | 9 201 | 9 906 |
| 100 | 32 556 | 9 764 | 12 144 |
| 125 | 36 580 | 10 587 | 12 228 |
| 150 | 38 121 | 12 678 | 13 544 |
| 175 | 40 844 | 14 533 | 14 568 |
| 200 | 47 428 | 20 040 | 17 852 |
| 250 | 55 405 | 23 840 | 21 440 |
| 300 | 59 948 | 30 531 | 24 514 |
| 350 | 72 544 | 36 946 | 29 664 |
| 400 | 84 413 | 42 991 | 34 518 |
| 500 | 96 550 | 68 786 | 55 229 |
| 600 | 117 697 | 84 482 | 87 781 |
| 700 | 159 553 | 113 553 | 107 916 |
| 800 | 222 055 | 158 035 | 120 541 |
| 900 | 244 839 | 174 249 | 134 330 |
| 1000 | 267 622 | 190 464 | 148 118 |
| 1200 | 357 711 | 254 580 | 197 980 |

  - Индексы-дефляторы

Использование прогнозных индексов изменения цен, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Формирование блока долгосрочных индексов-дефляторов осуществлено с учетом Сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора, разработанных Минэкономразвития, апрель, 2016.

С 2021 года индексы роста цен приняты на основании долгосрочного прогноза Минэкономразвития до 2030 года, разработанного в предыдущие годы.

В настоящем разделе приведены результаты оценки финансовых потребностей для рекомендуемого варианта. Затраты на мероприятия рассчитаны с применением индексов-дефляторов для рассматриваемого года. Значения индексов-дефляторов, применяемых в расчётах, приведены ниже в таблице 4.2-1:

Таблица 4.2-1. Значения применяемых индексов-дефляторов для расчёта стоимости строительства и реконструкции тепловых сетей

| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектные и изыскательские работы (ПИР) | 105,1 | 104,9 | 104,7 | 104,3 | 104,2 | 104,1 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Тепловые сети | 105,1 | 104,9 | 104,7 | 104,3 | 104,2 | 104,1 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |

По новым планировочным районам (пример микрорайон севернее существующего квартала «Березовая роща») нет проектов детальной планировки. Теплоснабжение этих районов намечается от новых газовых водогрейных котельных, а также от существующих источников. Предварительная протяженность тепловых сетей рассчитывалась в зависимости от тепловой мощности котельной по данным справочника проектировщика «Проектирование тепловых сетей» под редакцией А. А. Николаева «Удельные показатели средних диаметров и длин труб» в зависимости от теплопотребления, включая магистральные, распределительные и квартальные тепловые сети.

  - Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) Схемой теплоснабжения не предусматривается.

  - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Финансовые затраты на строительство и реконструкцию тепловых сетей для подключения новых потребителей ложатся на самих застройщиков.

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов № 2 и направлены на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта.

В электронной модели системы теплоснабжения поселения, городского округа созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

Состав группы проектов № 2 «Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения» для магистральных и распределительных сетей, приведён в таблице 4.4-1.

Таблица 4.4-1.  Состав группы проектов № 2

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Перспек-тивный диаметр, м | Протяжён-ность, м | Тип прокладки | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | ИТОГО стоимость на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство т/с для подключения потребителей от новой котельной мкр. Южный | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | Неопределенная ТСО | 0,032-0,219 | 450 | Канальная | 2030 | 2031 | 29,4 |
| 2 | Строительство т/с для подключения потребителей от новой котельной для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | Неопределенная ТСО | 0,032-0,159 | 550 | Канальная | 2030 | 2031 | 15,3 |
| Итого |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  | 44,7 |
|  |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |

  - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется

  - Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей системы теплоснабжения, которые обеспечивают поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при выполнении условий надёжности теплоснабжения, входящие в группу проектов №4, на территории Златоустовского городского округа не предусмотрены.

На основании требований СП 124.13330.2012 п.5.5 при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должно обеспечиваться допустимое снижение подачи теплоты.

  - Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мастер - планом схемы теплоснабжения предлагаются основные направления развития систем теплоснабжения на территории городского округа. Мероприятия на тепловых сетях соответствуют рекомендуемым в рассматриваемых вариантах техническим и технологическим решениям в части развития источников тепловой энергии, в том числе предусматривают мероприятия, обеспечивающие возможность изменения существующих зон теплоснабжения от источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей и осуществления выполнения мероприятий на источниках разработаны соответствующие варианты строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Поскольку для ряда локальных котельных характерны большие затраты на выработку тепловой энергии, для повышения эффективности системы теплоснабжения ЗГО при минимизации затрат сделано обоснование вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации локальных котельных со строительством новых более эффективных котельных.

При выборе котельных использовалась характеристика отношения подключенной тепловой нагрузки локальной котельной к расстоянию до ближайшей камеры системы централизованного теплоснабжения. Окупаемость проектов по централизации котельных рассчитывалась с учетом капитальных затрат на прокладку тепловых сетей от системы централизованного теплоснабжения к локальной котельной, сокращение операционных затрат, связанных со снижением расхода топлива, и сокращение затрат на обслуживание (эксплуатационный персонал).

Группа проектов включает следующие мероприятия варианта №4 развития системы теплоснабжения ЗГО:

Вариант №4

1.1.  перевод нагрузки контура ТЭЦ, обслуживаемой ООО «ЗЭМЗ-Энерго», в контур новой котельной №1, мощностью 70 МВт со строительством головных магистралей и ЦТП:

- 2Ду400мм, протяженностью 335 метров (бесканальная прокладка) до перспективного ЦТП №4.

- 2Ду400мм, протяженностью 15 метров (бесканальная прокладка) от перспективного ЦТП №4 до ТК17н («луч»№3).

- 2Ду300мм, протяженностью 100 метров (бесканальная прокладка) до врезки в магистраль теплового луча №4.

- 2Ду300мм, протяженностью 450 метров (бесканальная прокладка) для подключения теплового луча №1.

- 2Ду500мм, протяженностью 15 метров (бесканальная прокладка) для подключения теплового луча №5.

- 2Ду200мм, протяженностью 140 метров (бесканальная прокладка) для подключения теплового луча №2.

- строительство 4-х ЦТП в Северо-Западной части города для  регулирования гидравлических режимов тепловых сетей и регулирования температурного графика.

- 2Ду300мм, протяженностью 20 метров (бесканальная я прокладка) для подключения теплового ЦТП №1.

- 2Ду500мм, протяженностью 30 метров (бесканальная я прокладка) для подключения теплового ЦТП №2.

- 2Ду200мм, протяженностью 15 метров (бесканальная я прокладка) для подключения теплового ЦТП №2.

- 2Ду300мм, протяженностью 20 метров (бесканальная я прокладка) для подключения теплового ЦТП №3.

1.2. Перевод нагрузки контура ТЭЦ, обслуживаемой ООО «ЗЭМЗ-Энерго», («Лучи» 6, 8 (ТП-1, ТП-2)) в контур  новой котельной №1 (мощностью 17,0 МВт) и котельной №3 (7,0 МВт) с реализацией следующих мероприятий:

-  строительство тепловой сети диаметром 2Ду300мм, протяженностью 140 м для переключения потребителей ТП-2 на новую БМК 17 МВт.

- реконструкция теплотрассы Ду200 от проектируемой УТ1 до существующей ТК220, с заменой диаметра с Ду200 на Ду300 протяженностью 117м.

- строительство тепловой сети диаметром 2Ду300мм, протяженностью 110 м для переключения потребителей ТП-2 на новую БМК 17,0 МВт.

- строительство теплотрассы Ду300, протяженностью 190м для переключения потребителей ТП-2 на новую БМК 17,0 МВт.

- строительство теплотрассы Ду125, протяженностью 77м для переключения потребителей ТП-2 на новую БМК 17,0 МВт.

- установка регулятора давления на обратном трубопроводе (РДО).

- строительство т/сетей от БМК-7,0 МВт, устанавливаемой взамен ТП-1 на ул. Кирова, до существующих сетей, Ду 200, L=40м.

В графическом виде мероприятия по переводу нагрузки контура ТЭЦ, обслуживаемой ООО «ЗЭМЗ-Энерго», на новые котельные №1, 2, 3 приведены ниже на рисунке:

Рисунок 4.7-1.   Вариант №4 замещения ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ- Энерго»

Кроме того, в группу проектов №5 включены мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с переходом на закрытую схему ГВС.

Строительство перемычки между котельными №9 и №4 через ул. Октябрьская и строительство новой теплотрассы от больницы до Павловского переулка для загрузки котельной №9 и повышения надежности работы системы теплоснабжения, а также обеспечения потребителей услугой ГВС в летний период от котельной №4.  Также для переключения нагрузок на котельную №9 потребуется перекладка тепловых сетей с увеличением диаметра до Круглосуточного стационара №3 по ул. Бушуева.

В графическом виде мероприятия по переводу нагрузки с котельной №4 на котельную №9 приведены ниже на рисунке

Рисунок 4.7-2.  Зоны действия котельных №4 и №9

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №5 и направлены на повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт ликвидации котельных.

Состав группы проектов № 5 «Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных» приведён в таблицах 4.7-1:

Таблица 4.7-1.  Состав группы проектов №5. Вариант №4

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Существующий диаметр, м | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | ИТОГО Стоимость на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новая котельная №1 70 МВт - ТК 017н (тепловой луч №3) | Новая котельная №1 70 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0,426 | 350 | Надземная | 13,3 | 2021 | 2022 | 1,07 | 10,60 | 4,56 | 16,23 |
| 2 | ТК 017н (тепловой луч №3) - до врезки в магистраль луча №4 | Новая котельная №1 70 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0,325 | 100 | Бесканальная | 3,4 | 2021 | 2022 | 0,27 | 2,68 | 1,15 | 4,10 |
| 3 | Новая котельная №1 70 МВт - до ЦТП №1 | Новая котельная №1 70 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0,325 | 450 | Бесканальная | 15,1 | 2021 | 2022 | 1,22 | 12,05 | 5,19 | 18,46 |
| 4 | Новая котельная №1 70 МВт - до врезки в магистраль теплолуча №5 | Новая котельная №1 70 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0,529 | 15 | Бесканальная | 1,1 | 2021 | 2022 | 0,09 | 0,90 | 0,39 | 1,39 |
| 5 | Соединительная перемычка от тепловых сетей луча№1 до тепловых сетей луча №2 | Новая котельная №1 70 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0,219 | 0,14 | Бесканальная | 0,0 | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединяющая тепловая сеть от ЦТП№1 до существующей магистрали Ду300 | Новая котельная №1 70 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0,325 | 20 | Бесканальная | 0,7 | 2021 | 2022 | 0,05 | 0,54 | 0,23 | 0,82 |
| 7 | Присоединяющая тепловая сеть от ЦТП№2 до существующей магистрали Ду500 | Новая котельная №1 70 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0,529 | 30 | Бесканальная | 2,3 | 2021 | 2022 | 0,18 | 1,81 | 0,78 | 2,77 |
| 8 | Присоединяющая тепловая сеть от ЦТП№2 до существующей магистрали Ду200 | Новая котельная №1 70 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0,219 | 15 | Бесканальная | 0,3 | 2021 | 2022 | 0,03 | 0,26 | 0,11 | 0,40 |
| 9 | Присоединяющая тепловая сеть от ЦТП№3 до существующей магистрали Ду300 | Новая котельная №1 70 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0,325 | 20 | Бесканальная | 0,7 | 2021 | 2022 | 0,05 | 0,54 | 0,23 | 0,82 |
| 10 | Новая котельная №2 17 МВт до Проектируемая УТ1 | Новая котельная №2 17 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0,325 | 140 | Бесканальная | 4,7 | 2021 | 2022 | 0,38 | 3,75 | 1,61 | 5,74 |
| 11 | Проектируемая УТ1 до ТК220 | Новая котельная №2 17 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,325 | 117 | Бесканальная | 4,3 | 2021 | 2022 | 0,34 | 3,41 | 1,47 | 5,22 |
| 12 | Новая котельная №2 17 МВт до Проектируемая УТ11 | Новая котельная №2 17 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0,325 | 110 | Бесканальная | 3,7 | 2021 | 2022 | 0,30 | 2,95 | 1,27 | 4,51 |
| 13 | Проектируемая УТ11- проектируемая УТ2 | Новая котельная №2 17 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0,325 | 190 | Бесканальная | 6,4 | 2021 | 2022 | 0,51 | 5,09 | 2,19 | 7,79 |
| 14 | Проектируемая УТ11-существующая ТК310 | Новая котельная №2 17 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0,133 | 77 | Бесканальная | 1,1 | 2021 | 2022 | 0,09 | 0,86 | 0,37 | 1,31 |
| 15 | Новая котельная №3 17 МВт до существующих тепловых сетей Луча8 (ТП-1) | Новая котельная №3 7 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0,219 | 40 | Бесканальная | 0,9 | 2021 | 2022 | 0,07 | 0,70 | 0,30 | 1,08 |
| 16 | 2-16-ТК.179 - 2-16-ТК.182 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,219 | 83 | Канальная | 4,7 | 2023 | 2024 | 0,43 | 4,24 | 1,83 | 6,50 |
| 17 | 2-16-ТК. 184 - 2-16-ТК.182 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,219 | 46 | Канальная | 2,6 | 2023 | 2024 | 0,24 | 2,35 | 1,01 | 3,60 |
| 18 | 2-16-ТК. 111 - 2-16-РАЗ.044 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,273 | 0,325 | 16 | Канальная | 1,1 | 2023 | 2024 | 0,10 | 1,03 | 0,45 | 1,58 |
| 19 | 2-16-РАЗ. 044 - 2-16-ТК.118 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,273 | 0,325 | 117 | Канальная | 8,4 | 2023 | 2024 | 0,77 | 7,56 | 3,26 | 11,58 |
| 20 | 2-16-ТК.118 - 2-16-ТК.120 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,325 | 23 | Канальная | 1,6 | 2023 | 2024 | 0,15 | 1,49 | 0,64 | 2,28 |
| 21 | 2-16-ТК. 120 - 2-16-РАЗ.042 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,273 | 0,325 | 26 | Канальная | 1,9 | 2023 | 2024 | 0,17 | 1,68 | 0,72 | 2,57 |
| 22 | 2-16-РАЗ. 042 - 2-16-РАЗ.041 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,325 | 77 | Канальная | 5,5 | 2023 | 2024 | 0,50 | 4,97 | 2,14 | 7,62 |
| 23 | 2-16-ТК. 413у - 2-16-РАЗ.041 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,325 | 67 | Канальная | 4,8 | 2023 | 2024 | 0,44 | 4,33 | 1,86 | 6,63 |
| 24 | 2-16-ТК. 413у - 2-16-ТК.413 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,325 | 16 | Канальная | 1,1 | 2023 | 2024 | 0,10 | 1,03 | 0,45 | 1,58 |
| 25 | 2-16-ТК. 413 - 2-16-РАЗ.039 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,325 | 17 | Канальная | 1,2 | 2023 | 2024 | 0,11 | 1,10 | 0,47 | 1,68 |
| 26 | 2-16-РАЗ. 039 - 2-16-ТК.414 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,325 | 69 | Канальная | 4,9 | 2023 | 2024 | 0,45 | 4,46 | 1,92 | 6,83 |
| 27 | 2-16-ТК. 414 - 2-16-РАЗ.051 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,325 | 11,5 | Канальная | 0,8 | 2023 | 2024 | 0,08 | 0,74 | 0,32 | 1,14 |
| 28 | 2-16-РАЗ. 051 - 2-16-РАЗ.052 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,325 | 39 | Канальная | 2,8 | 2023 | 2024 | 0,26 | 2,52 | 1,09 | 3,86 |
| 29 | 2-16-РАЗ. 052 - 2-16-ТК.127 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,325 | 6 | Канальная | 0,4 | 2023 | 2024 | 0,04 | 0,39 | 0,17 | 0,59 |
| 30 | 2-16-ТК. 127 - 2-16-ТК.128 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,325 | 80 | Канальная | 5,7 | 2023 | 2024 | 0,52 | 5,17 | 2,23 | 7,92 |
| 31 | 2-16-ТК. 178 - 2-16-ТК.179 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,426 | 43 | Канальная | 4,3 | 2023 | 2024 | 0,40 | 3,91 | 1,68 | 5,99 |
| 32 | 2-16-РАЗ. 008 - 2-16-ТК.190д | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,529 | 51 | Канальная | 5,9 | 2023 | 2024 | 0,54 | 5,31 | 2,29 | 8,13 |
| 33 | 2-16-ТК. 190д - 2-16-ТК.190з | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,529 | 77 | Канальная | 8,9 | 2023 | 2024 | 0,81 | 8,01 | 3,45 | 12,27 |
| 34 | 2-16-ТК. 190з - 2-16-ТК.075 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,529 | 349 | Канальная | 40,3 | 2023 | 2024 | 3,68 | 36,30 | 15,64 | 55,63 |
| 35 | 2-16-ТК. 075 - 2-16-ТК.168а | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,529 | 118 | Канальная | 13,6 | 2023 | 2024 | 1,25 | 12,28 | 5,29 | 18,81 |
| 36 | 2-16-ТК. 081 - 2-16-ТК.168а | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,529 | 101 | Канальная | 11,7 | 2023 | 2024 | 1,07 | 10,51 | 4,53 | 16,10 |
| 37 | 2-16-ТК.084 - 2-16-ТК.081 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,529 | 184 | Канальная | 21,3 | 2023 | 2024 | 1,94 | 19,14 | 8,25 | 29,33 |
| 38 | 2-16-ТК.084 - 2-16-ТК.090у | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,529 | 85 | Канальная | 9,8 | 2023 | 2024 | 0,90 | 8,84 | 3,81 | 13,55 |
| 39 | 2-16-ТК.090у - 2-16-ТК.106 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,529 | 69 | Канальная | 8,0 | 2023 | 2024 | 0,73 | 7,18 | 3,09 | 11,00 |
| 40 | 2-16-ТК.107 - 2-16-ТК.106 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,529 | 67 | Канальная | 7,7 | 2023 | 2024 | 0,71 | 6,97 | 3,00 | 10,68 |
| 41 | 2-16-ТК.004 - 2-16-ТК.005 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,426 | 0,529 | 120 | Канальная | 13,9 | 2023 | 2024 | 1,27 | 12,48 | 5,38 | 19,13 |
| 42 | 2-16-ТК.005 - 2-16-ТК.006 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,426 | 0,529 | 92 | Канальная | 10,6 | 2023 | 2024 | 0,97 | 9,57 | 4,12 | 14,66 |
| 43 | 2-16-ТК. 007 - 2-16-РАЗ.007 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,529 | 331 | Канальная | 38,2 | 2023 | 2024 | 3,49 | 34,43 | 14,83 | 52,76 |
| 44 | 2-16-ТК. 048 - 2-16-РАЗ.007 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,529 | 148 | Канальная | 17,1 | 2023 | 2024 | 1,56 | 15,40 | 6,63 | 23,59 |
| 45 | 2-16-ТК.037 - 2-16-ТК.048 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,529 | 141 | Канальная | 16,3 | 2023 | 2024 | 1,49 | 14,67 | 6,32 | 22,47 |
| 46 | ТЭЦ нижняя - 2-16-ТК.003а | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,529 | 0,63 | 178,2 | Канальная | 25,1 | 2023 | 2024 | 2,29 | 22,60 | 9,73 | 34,62 |
| 47 | 2-16-ТК. 003а - 2-16-РАЗ.079 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,529 | 0,63 | 352,8 | Канальная | 49,7 | 2023 | 2024 | 4,54 | 44,74 | 19,27 | 68,55 |
| 48 | перемычка между котел. №9 и кот. №4 (луч от ул. Бушуева до дома №28 по ул. Ленина) | Котельная №9 | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0,273 | 45 | Канальная | 2,7 | 2021 | 2022 | 0,22 | 2,19 | 0,94 | 3,35 |
| 49 | перемычка между котел. №9 и кот. №4 (луч от от больницы до Павловского переулка) | Котельная №9 | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0,159 | 87 | Канальная | 3,9 | 2021 | 2022 | 0,31 | 3,12 | 1,34 | 4,77 |
| 50 | Реконструкция участка с увеличением диаметра от дома №28 по ул. Ленина до ТК 1-04-ТК.024 | Котельная №9 | МУП «Коммунальные сети» | 0,076 | 0,273 | 64 | Канальная | 4,2 | 2021 | 2022 | 0,34 | 3,38 | 1,46 | 5,18 |
| 51 | Реконструкция участка с увеличением диаметра от ТК 1-04-ТК.024 до ТК 1-04-ТК.023 | Котельная №9 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,273 | 95 | Канальная | 6,3 | 2021 | 2022 | 0,51 | 5,02 | 2,16 | 7,69 |
| 52 | Реконструкция участка с увеличением диаметра от ТК 1-04-ТК.023 до Гор. больницы №6 Поли-клиника | Котельная №9 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,219 | 205 | Канальная | 11,6 | 2021 | 2022 | 0,94 | 9,27 | 3,99 | 14,20 |
| 53 | Строительство т/с в связи с модернизацией системы теплоснабжения пос. Центральный | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0,219 | 20 | Надземная | 0,4 | 2021 | 2022 | 0,03 | 0,31 | 0,13 | 0,48 |
| 54 | Реконструкция участка от ТК-1 у котельной №2 до ТК-2 у дома №9 по 5-й линии пр. Гагарина | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,529 | 0,63 | 125 | Надземная | 13,1 | 2021 | 2022 | 1,06 | 10,47 | 4,51 | 16,03 |
| 55 | Строительство ЦТП №1, мощностью 11,5 Гкал/ч | Новая котельная №1 70 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 2021 | 2022 | 2,68 | 26,54 | 11,43 | 40,66 |
| 56 | Строительство ЦТП №2, мощностью 20,4 Гкал/ч | Новая котельная №1 70 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,1 | 2021 | 2022 | 4,76 | 47,09 | 20,28 | 72,13 |
| 57 | Строительство ЦТП №3, мощностью 10,5 Гкал/ч | Новая котельная №1 70 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,4 | 2021 | 2022 | 2,45 | 24,23 | 10,44 | 37,11 |
| 58 | Строительство ЦТП №4, мощностью 18 Гкал/ч | Новая котельная №1 70 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,1 | 2021 | 2022 | 4,20 | 41,55 | 17,90 | 63,64 |
| Итого |  |  |  |  |  | 5515,6 |  | 625,2 |  |  | 54,1 | 534,7 | 230,3 | 819,1 |

    - Капитальные затраты группы проектов №5

В настоящем разделе приведены результаты оценки финансовых потребностей для 2-х вариантов развития.

Источник финансирования мероприятий, входящих в группу проектов №5 (вариант №1,и №2)  – прибыль, направленная на инвестиции.

Капитальные вложения в реализацию группы проектов №5 приведены:

- вариант №4, в таблице 4.7-1. Сводные капитальные затраты этой группы проектов составят 819,1 млн. руб. Проекты должны быть реализованы в течение 2022 - 2033 гг.

  - Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

В Главе 8 обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения представлен весь перечень необходимых мероприятий по реконструкции ветхих тепловых сетей.

Объемы реконструкции ветхих тепловых сетей в течение расчетного периода Схемы теплоснабжения определены на основании данных о дате прокладки, реконструкции и капитального ремонта участков тепловых сетей и срока полезного использования. Срок полезного использования тепловых сетей определен на основании норм амортизации, используемых теплоснабжающими и теплосетевыми организациями Златоустовского городского округа при расчете амортизационных отчислений и (или) арендной платы, и составляет 25 лет.

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №6 и направлены на обеспечение нормативной надёжности и безопасности теплоснабжениях.

Состав мероприятий на тепловых сетях ООО «Златсеть» и МУП «Коммунальные сети»  ЗГО приведен ниже в таблице 4.8-1:

Таблица 4.8-1. Состав мероприятий на тепловых сетях ООО «Златсеть» и МУП «Коммунальные сети» ЗГО

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Существующий диаметр, м | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | ИТОГО Стоимость на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | т.1-т.2 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,529 | 0,529 | 2773 | Надземная | 183,2 | 2023 | 2024 | 16,74 | 165,01 | 71,08 | 252,83 |
| 2 | т.22-ТК197 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 495,8 | Канальная | 28,1 | 2024 | 2025 | 2,73 | 26,66 | 11,48 | 40,87 |
| 3 | ТК201-т.4 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 666,6 | Канальная | 37,8 | 2025 | 2026 | 3,86 | 37,54 | 16,17 | 57,57 |
| 4 | т.4-ТК203 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,076 | 0,076 | 178 | Надземная | 2,1 | 2022 | 2023 | 0,18 | 1,79 | 0,77 | 2,74 |
| 5 | ТК201-т.8 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,529 | 0,529 | 4089 | Канальная | 472,3 | 2026 | 2027 | 50,48 | 488,61 | 210,48 | 749,57 |
| 6 | ТК263-ТК257 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 136 | Канальная | 6,6 | 2024 | 2025 | 0,64 | 6,30 | 2,71 | 9,66 |
| 7 | т.8-ТК269 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,325 | 0,325 | 312 | Канальная | 22,4 | 2022 | 2023 | 1,92 | 18,99 | 8,18 | 29,09 |
| 8 | ТК295-ТК268 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,325 | 0,325 | 88 | Канальная | 6,3 | 2023 | 2024 | 0,58 | 5,68 | 2,45 | 8,71 |
| 9 | ТК268-т.12 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 1967 | Надземная | 34,3 | 2027 | 2028 | 3,82 | 36,79 | 15,85 | 56,45 |
| 10 | ТК269-т.9 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 263 | Канальная | 14,9 | 2028 | 2029 | 1,72 | 16,55 | 7,13 | 25,40 |
| 11 | т.9-т.10 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 132 | Канальная | 6,4 | 2029 | 2030 | 0,77 | 7,38 | 3,18 | 11,33 |
| 12 | т.10-т.11 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 93,8 | Канальная | 4,1 | 2030 | 2031 | 0,51 | 4,84 | 2,08 | 7,43 |
| 13 | ТК199-т.23 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,325 | 0,325 | 100 | Канальная | 7,2 | 2031 | 2032 | 0,91 | 8,71 | 3,75 | 13,37 |
| 14 | т.3-ТК249 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 339 | Канальная | 19,2 | 2032 | 2033 | 2,52 | 24,07 | 10,37 | 36,95 |
| 15 | ТК249-ТК251 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 171,5 | Канальная | 7,5 | 2023 | 2024 | 0,69 | 6,76 | 2,91 | 10,36 |
| 16 | т.3-ТК197 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 45 | Канальная | 2,2 | 2024 | 2025 | 0,21 | 2,08 | 0,90 | 3,19 |
| 17 | ТК197-т.7 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 700 | Надземная | 14,9 | 2032 | 2033 | 1,96 | 18,71 | 8,06 | 28,72 |
| 18 | т.5-ТК252 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 40 | Надземная | 0,9 | 2023 | 2024 | 0,08 | 0,77 | 0,33 | 1,18 |
| 19 | т.6-ТК255 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 300 | Надземная | 5,2 | 2024 | 2025 | 0,51 | 4,96 | 2,13 | 7,60 |
| 20 | ТК205-ТК231 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,325 | 0,325 | 318 | Канальная | 22,8 | 2025 | 2026 | 2,33 | 22,64 | 9,75 | 34,71 |
| 21 | ТК231-т.14 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 300 | Канальная | 17,0 | 2026 | 2027 | 1,82 | 17,61 | 7,59 | 27,01 |
| 22 | ТК231-ТК243 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 493 | Канальная | 24,1 | 2027 | 2028 | 2,68 | 25,85 | 11,14 | 39,67 |
| 23 | ТК243-ТК245 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,089 | 0,089 | 150 | Канальная | 5,8 | 2028 | 2029 | 0,68 | 6,48 | 2,79 | 9,94 |
| 24 | т.19-ТК234 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 357 | Канальная | 17,4 | 2029 | 2030 | 2,08 | 19,96 | 8,60 | 30,64 |
| 25 | ТК233-ТК234 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,076 | 0,076 | 73 | Канальная | 2,8 | 2030 | 2031 | 0,34 | 3,26 | 1,41 | 5,01 |
| 26 | ТК231-ТК209 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 219 | Канальная | 12,4 | 2031 | 2032 | 1,58 | 15,09 | 6,50 | 23,17 |
| 27 | ТК209-ТК218 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,133 | 0,133 | 502 | Канальная | 22,9 | 2032 | 2033 | 2,99 | 28,65 | 12,34 | 43,98 |
| 28 | ТК218-ТК215 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 392 | Канальная | 17,2 | 2023 | 2024 | 1,57 | 15,45 | 6,66 | 23,67 |
| 29 | ТК217а-т.20 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 62,4 | Надземная | 0,9 | 2023 | 2024 | 0,08 | 0,82 | 0,35 | 1,26 |
| 30 | ТК212-ТК211 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 235 | Надземная | 3,4 | 2024 | 2025 | 0,33 | 3,26 | 1,40 | 4,99 |
| 31 | ТК209-ТК211 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 83 | Надземная | 1,4 | 2022 | 2023 | 0,12 | 1,23 | 0,53 | 1,88 |
| 32 | ТК210-ТК210а | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,076 | 0,076 | 117 | Надземная | 1,4 | 2023 | 2024 | 0,13 | 1,25 | 0,54 | 1,91 |
| 33 | ТК210а-ТК213 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,057 | 0,057 | 120 | Надземная | 1,3 | 2024 | 2025 | 0,13 | 1,25 | 0,54 | 1,92 |
| 34 | ТК192-т.22 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 140 | Канальная | 6,8 | 2025 | 2026 | 0,70 | 6,79 | 2,92 | 10,41 |
| 35 | ТК10-ТК108 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,377 | 2122 | Канальная | 184,1 | 2026 | 2027 | 19,68 | 190,52 | 82,07 | 292,27 |
| 36 | ТК81-т.2 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 112 | Канальная | 5,5 | 2027 | 2028 | 0,61 | 5,87 | 2,53 | 9,01 |
| 37 | т.1-ТК83а | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 307 | Канальная | 15,0 | 2028 | 2029 | 1,73 | 16,63 | 7,17 | 25,53 |
| 38 | т.1-ТК79 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 443,6 | Надземная | 7,7 | 2029 | 2030 | 0,92 | 8,85 | 3,81 | 13,58 |
| 39 | ТК79-т.3 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 240 | Канальная | 10,5 | 2030 | 2031 | 1,29 | 12,38 | 5,33 | 19,01 |
| 40 | т.3-т.4 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,045 | 0,045 | 120 | Надземная | 1,4 | 2031 | 2032 | 0,18 | 1,68 | 0,72 | 2,58 |
| 41 | т.2-т.5 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 814 | Надземная | 11,9 | 2032 | 2033 | 1,56 | 14,90 | 6,42 | 22,88 |
| 42 | ТК84-ТК88 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 666 | Канальная | 29,1 | 2023 | 2024 | 2,66 | 26,25 | 11,31 | 40,22 |
| 43 | ТК101-ТК107 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 195 | Надземная | 4,2 | 2023 | 2024 | 0,38 | 3,75 | 1,62 | 5,75 |
| 44 | ТК105-ТК102 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 214 | Канальная | 10,5 | 2024 | 2025 | 1,01 | 9,91 | 4,27 | 15,19 |
| 45 | ТК102-ТК100 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 181 | Канальная | 10,3 | 2022 | 2023 | 0,88 | 8,71 | 3,75 | 13,35 |
| 46 | ТК100-ТК93 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 35,3 | Канальная | 1,5 | 2023 | 2024 | 0,14 | 1,39 | 0,60 | 2,13 |
| 47 | ТК93-ТК92 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 180 | Канальная | 8,8 | 2024 | 2025 | 0,85 | 8,34 | 3,59 | 12,78 |
| 48 | ТК92-т.6 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 171 | Канальная | 7,5 | 2025 | 2026 | 0,76 | 7,43 | 3,20 | 11,39 |
| 49 | ТК107-т.7 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 109 | Канальная | 4,8 | 2026 | 2027 | 0,51 | 4,93 | 2,13 | 7,57 |
| 50 | ТК108-т.8 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 235 | Канальная | 11,5 | 2027 | 2028 | 1,28 | 12,32 | 5,31 | 18,91 |
| 51 | ТК112-т.9 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 453,7 | Канальная | 25,7 | 2028 | 2029 | 2,97 | 28,54 | 12,30 | 43,82 |
| 52 | т.9-ТК116а | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,089 | 0,089 | 400 | Канальная | 15,6 | 2029 | 2030 | 1,86 | 17,82 | 7,68 | 27,36 |
| 53 | ТК112-ТК108 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,426 | 0,426 | 323 | Надземная | 13,3 | 2030 | 2031 | 1,64 | 15,72 | 6,77 | 24,14 |
| 54 | ТК112-ТК108 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,273 | 0,273 | 460 | Канальная | 30,5 | 2031 | 2032 | 3,87 | 37,03 | 15,95 | 56,85 |
| 55 | ТК120-т.11 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 552,6 | Канальная | 24,2 | 2032 | 2033 | 3,16 | 30,26 | 13,03 | 46,46 |
| 56 | т.11-ТК131 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 622,6 | Канальная | 35,3 | 2023 | 2024 | 3,23 | 31,82 | 13,70 | 48,75 |
| 57 | ТК120-ТК126 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 6 | Канальная | 0,3 | 2023 | 2024 | 0,03 | 0,26 | 0,11 | 0,40 |
| 58 | ТК122-т.12 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 541,6 | Канальная | 26,5 | 2024 | 2025 | 2,57 | 25,08 | 10,80 | 38,45 |
| 59 | ТК188-т.13 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 28 | Канальная | 1,2 | 2022 | 2023 | 0,11 | 1,04 | 0,45 | 1,59 |
| 60 | ТК131-ТК133 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 597 | Канальная | 29,2 | 2023 | 2024 | 2,67 | 26,27 | 11,32 | 40,25 |
| 61 | ТК131-т.14 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 754 | Канальная | 36,8 | 2024 | 2025 | 3,57 | 34,92 | 15,04 | 53,53 |
| 62 | т.15-ТК134 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 293 | Канальная | 12,8 | 2025 | 2026 | 1,31 | 12,73 | 5,48 | 19,52 |
| 63 | т.1-ТК7 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,529 | 0,529 | 2239,2 | Канальная | 258,6 | 2026 | 2027 | 27,65 | 267,57 | 115,26 | 410,48 |
| 64 | ТК2-т.2 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 290 | Надземная | 5,1 | 2027 | 2028 | 0,56 | 5,42 | 2,34 | 8,32 |
| 65 | т.2-т.3 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 500 | Надземная | 7,3 | 2028 | 2029 | 0,85 | 8,11 | 3,49 | 12,45 |
| 66 | ТК3-ТК60 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,426 | 0,426 | 92 | Канальная | 9,3 | 2029 | 2030 | 1,11 | 10,63 | 4,58 | 16,32 |
| 67 | ТК60-т.4 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 153 | Канальная | 8,7 | 2030 | 2031 | 1,07 | 10,23 | 4,41 | 15,71 |
| 68 | т.4-ТК99 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 335 | Надземная | 5,8 | 2031 | 2032 | 0,74 | 7,09 | 3,05 | 10,89 |
| 69 | ТК62-т.6 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 954 | Канальная | 41,7 | 2032 | 2033 | 5,46 | 52,24 | 22,50 | 80,20 |
| 70 | ТК63-т.7 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 460 | Надземная | 8,0 | 2023 | 2024 | 0,73 | 7,22 | 3,11 | 11,06 |
| 71 | т.8-т.9 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 60 | Надземная | 1,0 | 2023 | 2024 | 0,10 | 0,94 | 0,41 | 1,44 |
| 72 | т.9-т.10 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 165 | Надземная | 2,4 | 2024 | 2025 | 0,23 | 2,29 | 0,99 | 3,51 |
| 73 | ТК96-ТК93 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 107,6 | Канальная | 5,3 | 2022 | 2023 | 0,45 | 4,46 | 1,92 | 6,83 |
| 74 | ТК61-т.11 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 600 | Канальная | 26,3 | 2023 | 2024 | 2,40 | 23,65 | 10,19 | 36,23 |
| 75 | ТК60-ТК57 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,325 | 0,325 | 800 | Канальная | 57,4 | 2032 | 2033 | 7,50 | 71,79 | 30,93 | 110,22 |
| 76 | ТК57-ТК54 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 388 | Канальная | 19,0 | 2025 | 2026 | 1,93 | 18,82 | 8,11 | 28,86 |
| 77 | ТК58-т.12 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 640 | Канальная | 31,3 | 2026 | 2027 | 3,34 | 32,35 | 13,94 | 49,63 |
| 78 | ТК54-т.13 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 538 | Канальная | 26,3 | 2027 | 2028 | 2,93 | 28,21 | 12,15 | 43,29 |
| 79 | ТК53-ТК52 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 183 | Канальная | 10,4 | 2028 | 2029 | 1,20 | 11,51 | 4,96 | 17,67 |
| 80 | ТК53-ТК113 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 240 | Канальная | 11,7 | 2029 | 2030 | 1,40 | 13,42 | 5,78 | 20,60 |
| 81 | ТК112-т.15 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,133 | 0,133 | 537 | Канальная | 24,5 | 2030 | 2031 | 3,02 | 28,87 | 12,44 | 44,32 |
| 82 | ТК53-т.14 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 997 | Надземная | 17,4 | 2031 | 2032 | 2,21 | 21,10 | 9,09 | 32,40 |
| 83 | ТК7-ТК7а | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,426 | 0,426 | 160 | Канальная | 16,2 | 2032 | 2033 | 2,11 | 20,22 | 8,71 | 31,04 |
| 84 | ТК9-ТК-12 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 322 | Канальная | 15,7 | 2023 | 2024 | 1,44 | 14,17 | 6,10 | 21,71 |
| 85 | т.17-т.6 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 98,2 | Канальная | 4,8 | 2023 | 2024 | 0,44 | 4,32 | 1,86 | 6,62 |
| 86 | т.17-т.18 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 500 | Канальная | 24,4 | 2024 | 2025 | 2,37 | 23,15 | 9,97 | 35,50 |
| 87 | ТК7-ТК50 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,426 | 0,426 | 604 | Надземная | 24,9 | 2022 | 2023 | 2,14 | 21,17 | 9,12 | 32,42 |
| 88 | ТК50-ТК34 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,377 | 552 | Надземная | 19,6 | 2023 | 2024 | 1,79 | 17,64 | 7,60 | 27,03 |
| 89 | ТК34-ТК31 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,426 | 0,426 | 400 | Канальная | 40,4 | 2024 | 2025 | 3,92 | 38,28 | 16,49 | 58,69 |
| 90 | ТК31-т.20 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 133 | Канальная | 5,8 | 2025 | 2026 | 0,59 | 5,78 | 2,49 | 8,86 |
| 91 | ТК34-т.21 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 444,8 | Канальная | 21,7 | 2026 | 2027 | 2,32 | 22,48 | 9,69 | 34,49 |
| 92 | т.21-т.22 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 146 | Канальная | 6,4 | 2027 | 2028 | 0,71 | 6,86 | 2,95 | 10,52 |
| 93 | ТК35-т.24 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 304,8 | Канальная | 17,3 | 2028 | 2029 | 2,00 | 19,18 | 8,26 | 29,44 |
| 94 | ТК24-ТК26 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,057 | 0,057 | 124 | Канальная | 4,4 | 2029 | 2030 | 0,52 | 4,98 | 2,15 | 7,65 |
| 95 | т.19-т.23 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,133 | 0,133 | 360 | Канальная | 16,4 | 2030 | 2031 | 2,02 | 19,35 | 8,34 | 29,71 |
| 96 | ТК48-ТК46 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 12 | Надземная | 0,2 | 2031 | 2032 | 0,03 | 0,25 | 0,11 | 0,39 |
| 97 | ТК46-ТК44 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 500 | Канальная | 21,9 | 2032 | 2033 | 2,86 | 27,38 | 11,79 | 42,04 |
| 98 | ТК46-ТК45 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 154 | Канальная | 6,7 | 2023 | 2024 | 0,62 | 6,07 | 2,61 | 9,30 |
| 99 | ТК42-ТК43 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 54 | Надземная | 0,9 | 2023 | 2024 | 0,09 | 0,85 | 0,37 | 1,30 |
| 100 | ТК38-ТК39 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 110 | Надземная | 1,9 | 2024 | 2025 | 0,19 | 1,82 | 0,78 | 2,79 |
| 101 | ТК34-т.1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,72 | 0,72 | 2200 | Надземная | 284,0 | 2027 | 2028 | 31,64 | 304,79 | 131,30 | 467,73 |
| 102 | т.2-т.3 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,63 | 0,63 | 920 | Надземная | 96,6 | 2032 | 2033 | 12,64 | 120,89 | 52,08 | 185,60 |
| 103 | т.4-ТК14 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,529 | 0,529 | 800 | Надземная | 52,9 | 2024 | 2025 | 5,13 | 50,09 | 21,58 | 76,80 |
| 104 | ТК14-т.6 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,426 | 0,426 | 2961 | Канальная | 299,0 | 2025 | 2026 | 30,52 | 296,79 | 127,85 | 455,15 |
| 105 | т.6-т.7 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,325 | 0,325 | 1000 | Надземная | 29,3 | 2030 | 2031 | 3,61 | 34,57 | 14,89 | 53,07 |
| 106 | т.3-т.4 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 1300 | Надземная | 19,0 | 2031 | 2032 | 2,41 | 23,10 | 9,95 | 35,46 |
| 107 | ТК14-ТК19 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,63 | 0,63 | 2330,95 | Канальная | 328,2 | 2028 | 2029 | 37,93 | 363,93 | 156,77 | 558,63 |
| 108 | ТК15-т.8 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 220 | Канальная | 9,6 | 2029 | 2030 | 1,15 | 11,02 | 4,74 | 16,91 |
| 109 | ТК20-ТК21 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 65 | Канальная | 3,7 | 2030 | 2031 | 0,45 | 4,35 | 1,87 | 6,67 |
| 110 | ТК21-т.10 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 340 | Канальная | 16,6 | 2031 | 2032 | 2,11 | 20,18 | 8,69 | 30,98 |
| 111 | ТК21-ТК22 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 119 | Канальная | 5,8 | 2032 | 2033 | 0,76 | 7,28 | 3,13 | 11,17 |
| 112 | ТК20-ТК186 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,63 | 0,63 | 2394,3 | Канальная | 337,1 | 2029 | 2030 | 40,26 | 385,71 | 166,15 | 592,12 |
| 113 | т.9-ТК29 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,529 | 0,529 | 140 | Канальная | 16,2 | 2023 | 2024 | 1,48 | 14,56 | 6,27 | 22,31 |
| 114 | ТК29-т.12 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,325 | 0,325 | 565,5 | Канальная | 40,6 | 2024 | 2025 | 3,93 | 38,44 | 16,56 | 58,93 |
| 115 | т.11-ТК174 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 1126,5 | Канальная | 63,9 | 2031 | 2032 | 8,11 | 77,63 | 33,44 | 119,18 |
| 116 | т.13-ТК161 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,133 | 0,133 | 811 | Канальная | 37,0 | 2023 | 2024 | 3,38 | 33,31 | 14,35 | 51,04 |
| 117 | ТК164-ТК163 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,133 | 0,133 | 50 | Канальная | 2,3 | 2024 | 2025 | 0,22 | 2,16 | 0,93 | 3,31 |
| 118 | ТК186-ТК178 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,377 | 521 | Канальная | 45,2 | 2025 | 2026 | 4,61 | 44,88 | 19,33 | 68,83 |
| 119 | ТК178-ТК180 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 355 | Канальная | 20,1 | 2026 | 2027 | 2,15 | 20,84 | 8,98 | 31,97 |
| 120 | ТК180-ТК191 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 145 | Канальная | 7,1 | 2027 | 2028 | 0,79 | 7,60 | 3,28 | 11,67 |
| 121 | ТК179-т.14 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,325 | 0,325 | 643,9 | Канальная | 46,2 | 2028 | 2029 | 5,34 | 51,21 | 22,06 | 78,60 |
| 122 | ТК178-ТК175 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,273 | 0,273 | 421,5 | Канальная | 27,9 | 2029 | 2030 | 3,34 | 31,96 | 13,77 | 49,07 |
| 123 | ТК175-т.15 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 310 | Канальная | 13,6 | 2030 | 2031 | 1,67 | 15,99 | 6,89 | 24,55 |
| 124 | ТК176-ТК176а | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 306,5 | Канальная | 17,4 | 2031 | 2032 | 2,21 | 21,12 | 9,10 | 32,43 |
| 125 | ТК158-т.16 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,133 | 0,133 | 341 | Канальная | 15,6 | 2032 | 2033 | 2,03 | 19,46 | 8,38 | 29,88 |
| 126 | ТК158-т.17 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,133 | 0,133 | 400 | Канальная | 18,2 | 2022 | 2023 | 1,57 | 15,48 | 6,67 | 23,71 |
| 127 | ТК158-ТК144 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 1917 | Канальная | 108,8 | 2028 | 2029 | 12,57 | 120,61 | 51,95 | 185,13 |
| 128 | ТК155-ТК157 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 500 | Канальная | 21,9 | 2024 | 2025 | 2,12 | 20,74 | 8,93 | 31,79 |
| 129 | ТК144-т.19 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 284,4 | Канальная | 13,9 | 2022 | 2023 | 1,19 | 11,79 | 5,08 | 18,07 |
| 130 | ТК144-т.18 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,273 | 0,273 | 37 | Канальная | 2,5 | 2023 | 2024 | 0,22 | 2,21 | 0,95 | 3,38 |
| 131 | т.18-ТК128 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 437,55 | Канальная | 24,8 | 2024 | 2025 | 2,41 | 23,53 | 10,14 | 36,07 |
| 132 | т.1-т.4 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 2183 | Надземная | 46,6 | 2025 | 2026 | 4,76 | 46,27 | 19,93 | 70,97 |
| 133 | т.2-т.3 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,032 | 0,032 | 20 | Канальная | 0,6 | 2026 | 2027 | 0,07 | 0,66 | 0,28 | 1,01 |
| 134 | т.4-т.5 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 151,6 | Надземная | 2,6 | 2027 | 2028 | 0,29 | 2,84 | 1,22 | 4,35 |
| 135 | т.4-т.6 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 230,8 | Надземная | 4,9 | 2028 | 2029 | 0,57 | 5,47 | 2,35 | 8,39 |
| 136 | От ТК-4 до ТК д.34 | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 20 | Канальная | 0,9 | 2023 | 2024 | 0,08 | 0,79 | 0,34 | 1,21 |
| 137 | От ТК-4 до ТК д.34 | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 40 | Канальная | 1,8 | 2024 | 2025 | 0,17 | 1,66 | 0,71 | 2,54 |
| 138 | От ТК-38 до ДРСУ | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 76 | Надземная | 1,1 | 2022 | 2023 | 0,10 | 0,94 | 0,41 | 1,45 |
| 139 | От ТК-6т до ТК-7т | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 60 | Канальная | 2,9 | 2023 | 2024 | 0,27 | 2,64 | 1,14 | 4,05 |
| 140 | От ТК-4 до ТК д.34 | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 115 | Канальная | 5,6 | 2024 | 2025 | 0,55 | 5,33 | 2,29 | 8,16 |
| 141 | От ТК-10т до ТК-12т | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 118 | Канальная | 5,8 | 2025 | 2026 | 0,59 | 5,72 | 2,47 | 8,78 |
| 142 | От ТК-4 до ТК д.34 | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 130 | Надземная | 2,3 | 2026 | 2027 | 0,24 | 2,34 | 1,01 | 3,60 |
| 143 | От ТК-40 (д.32а) до д.33а | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 190 | Канальная | 9,3 | 2027 | 2028 | 1,03 | 9,96 | 4,29 | 15,29 |
| 144 | От ТК-4 до ТК д.1 | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 232 | Канальная | 11,3 | 2028 | 2029 | 1,31 | 12,57 | 5,41 | 19,29 |
| 145 | От ТК-15 до ТК-15а | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 29 | Канальная | 1,6 | 2029 | 2030 | 0,20 | 1,88 | 0,81 | 2,89 |
| 146 | От ТК-1т до ТК кот. №7 | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 40 | Надземная | 0,9 | 2030 | 2031 | 0,11 | 1,01 | 0,43 | 1,55 |
| 147 | От ТК-4 до ТК д.1 | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 90 | Канальная | 5,1 | 2031 | 2032 | 0,65 | 6,20 | 2,67 | 9,52 |
| 148 | От ТК-15а до ТК д.30а | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 132 | Надземная | 2,8 | 2032 | 2033 | 0,37 | 3,53 | 1,52 | 5,42 |
| 149 | От ТК-1т до ТП Швейной фабрики | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 150 | Канальная | 8,5 | 2022 | 2023 | 0,73 | 7,22 | 3,11 | 11,06 |
| 150 | От ТК-4 до ТК д.34 | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 151 | Канальная | 8,6 | 2023 | 2024 | 0,78 | 7,72 | 3,32 | 11,82 |
| 151 | От ТК-15а до ТК д.30а | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 238 | Канальная | 13,5 | 2024 | 2025 | 1,31 | 12,80 | 5,51 | 19,62 |
| 152 | От ТК-7э до ТК д.24 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 78 | Надземная | 0,9 | 2023 | 2024 | 0,08 | 0,77 | 0,33 | 1,19 |
| 153 | От ТК-5э до ТК д.22 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 102 | Канальная | 3,6 | 2024 | 2025 | 0,35 | 3,40 | 1,46 | 5,21 |
| 154 | От ТК д.10 до ТК д.11 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,076 | 0,076 | 16 | Канальная | 0,6 | 2022 | 2023 | 0,05 | 0,51 | 0,22 | 0,79 |
| 155 | От ТК-6э до ТК д.10 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,076 | 0,076 | 24 | Канальная | 0,9 | 2023 | 2024 | 0,08 | 0,82 | 0,35 | 1,26 |
| 156 | От ТК-5э доТК д.13 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 75 | Канальная | 2,9 | 2024 | 2025 | 0,28 | 2,77 | 1,19 | 4,24 |
| 157 | От ТК-78 до д.4-3 (Жилсервис) | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 62 | Надземная | 0,9 | 2025 | 2026 | 0,09 | 0,90 | 0,39 | 1,38 |
| 158 | От ТК-6 до ТК д.7 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 72 | Канальная | 3,2 | 2026 | 2027 | 0,34 | 3,26 | 1,40 | 5,00 |
| 159 | От ТК-1 до м-н "Гагаринский" | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 102 | Канальная | 4,5 | 2027 | 2028 | 0,50 | 4,79 | 2,06 | 7,35 |
| 160 | От ТК-2э до ТК-6э | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 109 | Канальная | 4,8 | 2028 | 2029 | 0,55 | 5,29 | 2,28 | 8,12 |
| 161 | От ТК-38 до ТК д.2-10 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 113 | Канальная | 4,9 | 2029 | 2030 | 0,59 | 5,66 | 2,44 | 8,69 |
| 162 | От ТК-14 до ТК д.8-4 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 25 | Надземная | 0,4 | 2030 | 2031 | 0,05 | 0,51 | 0,22 | 0,79 |
| 163 | От ТК-12 до ТК д.8-9 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 30 | Канальная | 1,5 | 2031 | 2032 | 0,19 | 1,78 | 0,77 | 2,73 |
| 164 | От ТК-12 до ТК-59 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 48 | Надземная | 0,8 | 2032 | 2033 | 0,11 | 1,05 | 0,45 | 1,61 |
| 165 | От ТК-3 до ТК-39 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 85 | Надземная | 1,5 | 2023 | 2024 | 0,14 | 1,33 | 0,57 | 2,04 |
| 166 | От ТК-12 до ТК-59 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 88 | Канальная | 4,3 | 2023 | 2024 | 0,39 | 3,87 | 1,67 | 5,93 |
| 167 | От ТК-12 до ТК д.9-9а | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 90 | Канальная | 4,4 | 2024 | 2025 | 0,43 | 4,17 | 1,80 | 6,39 |
| 168 | От ТК-31 до ТК-33 (гост. Таганай) | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 100 | Канальная | 4,9 | 2022 | 2023 | 0,42 | 4,15 | 1,79 | 6,35 |
| 169 | От ТК-10 до ТК-51 (д.8-10,11) | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 132 | Канальная | 6,4 | 2023 | 2024 | 0,59 | 5,81 | 2,50 | 8,90 |
| 170 | От ТК-2э до ТК-3э | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 137 | Канальная | 6,7 | 2024 | 2025 | 0,65 | 6,34 | 2,73 | 9,73 |
| 171 | От ТК-3 до ТК-39 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 143 | Канальная | 7,0 | 2025 | 2026 | 0,71 | 6,94 | 2,99 | 10,64 |
| 172 | От ТК-1э до ТК-2э | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 148 | Канальная | 7,2 | 2026 | 2027 | 0,77 | 7,48 | 3,22 | 11,48 |
| 173 | От ТК-13 до ТК д.5-3 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 149 | Канальная | 7,3 | 2027 | 2028 | 0,81 | 7,81 | 3,37 | 11,99 |
| 174 | От ТК-3э до ТК-4э | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 155 | Надземная | 2,7 | 2028 | 2029 | 0,31 | 3,00 | 1,29 | 4,60 |
| 175 | От ТК-2 до ТК-34 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 158 | Канальная | 7,7 | 2029 | 2030 | 0,92 | 8,83 | 3,80 | 13,56 |
| 176 | От ТК-66 до ТК-73 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 160 | Канальная | 7,8 | 2030 | 2031 | 0,96 | 9,22 | 3,97 | 14,15 |
| 177 | От кот. 2 до УВД | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 163 | Надземная | 2,8 | 2031 | 2032 | 0,36 | 3,45 | 1,49 | 5,30 |
| 178 | От ТК-17 до ул. Тага-найская, 184 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 168 | Канальная | 8,2 | 2032 | 2033 | 1,07 | 10,27 | 4,42 | 15,77 |
| 179 | От ТК-65 до ТК-91 д.4-10 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 174 | Канальная | 8,5 | 2023 | 2024 | 0,78 | 7,66 | 3,30 | 11,73 |
| 180 | От ТК-10 до ТК-1э п. Энергетиков | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 530 | Канальная | 25,9 | 2024 | 2025 | 2,51 | 24,54 | 10,57 | 37,63 |
| 181 | От ТК-4 до ТК-46 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 16 | Надземная | 0,3 | 2022 | 2023 | 0,03 | 0,29 | 0,12 | 0,44 |
| 182 | От ТК-68 до ТК-78 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 96 | Надземная | 2,1 | 2023 | 2024 | 0,19 | 1,85 | 0,80 | 2,83 |
| 183 | От ТК-17 до ТК-21 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 98 | Канальная | 5,6 | 2024 | 2025 | 0,54 | 5,27 | 2,27 | 8,08 |
| 184 | От ТК-1 до ТК-31 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 210 | Канальная | 13,9 | 2025 | 2026 | 1,42 | 13,82 | 5,95 | 21,19 |
| 185 | От ТК-10 до ТК-1э п. Энергетиков | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 280 | Надземная | 7,2 | 2026 | 2027 | 0,77 | 7,43 | 3,20 | 11,40 |
| 186 | От ТК-1 до ТК-31 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 330 | Надземная | 8,5 | 2027 | 2028 | 0,94 | 9,08 | 3,91 | 13,94 |
| 187 | От ТК-65 до ТК-68 (м-н "Спутник") | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 414 | Надземная | 12,1 | 2028 | 2029 | 1,40 | 13,46 | 5,80 | 20,67 |
| 188 | От ТК-10 до ТК-1э п. Энергетиков | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,377 | 0,377 | 200 | Канальная | 17,4 | 2029 | 2030 | 2,07 | 19,86 | 8,55 | 30,49 |
| 189 | От ТК-11 до ТК-65 (ст. подмеса) | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 50 | Канальная | 5,0 | 2030 | 2031 | 0,62 | 5,95 | 2,56 | 9,14 |
| 190 | От ТК-1 до ТК-8 (перемычка) | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 136 | Канальная | 13,7 | 2031 | 2032 | 1,74 | 16,68 | 7,19 | 25,61 |
| 191 | От ТК-1 до ТК-8 (перемычка) | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 191 | Надземная | 7,9 | 2032 | 2033 | 1,03 | 9,87 | 4,25 | 15,15 |
| 192 | От ТК-1 до ТК-17 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,529 | 0,529 | 877 | Канальная | 101,3 | 2023 | 2024 | 9,26 | 91,23 | 39,30 | 139,79 |
| 193 | От ТК-1 до ТК-17 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,529 | 0,529 | 1261 | Надземная | 83,3 | 2023 | 2024 | 7,61 | 75,04 | 32,32 | 114,97 |
| 194 | От ТК Машин, 3 до ТК Машин, 1 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 65 | Надземная | 0,7 | 2024 | 2025 | 0,07 | 0,68 | 0,29 | 1,04 |
| 195 | От ТК-14 до ТК Машиностр., 3 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,076 | 0,076 | 25 | Канальная | 0,9 | 2022 | 2023 | 0,08 | 0,80 | 0,35 | 1,23 |
| 196 | От ТК-38 до ТК Северная, 2 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,076 | 0,076 | 45 | Канальная | 1,7 | 2023 | 2024 | 0,16 | 1,54 | 0,66 | 2,35 |
| 197 | От ТК-42 до РП-51 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 50 | Надземная | 0,7 | 2024 | 2025 | 0,07 | 0,69 | 0,30 | 1,06 |
| 198 | От ТК-24 до ТК-25 (Космонавтов, 7) | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 31 | Надземная | 0,5 | 2025 | 2026 | 0,05 | 0,45 | 0,19 | 0,69 |
| 199 | От ТК Машин., 27 до ТК Машин., 31 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 35 | Надземная | 0,5 | 2026 | 2027 | 0,05 | 0,53 | 0,23 | 0,81 |
| 200 | От ТК-13 до ТК-14 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 40 | Надземная | 0,6 | 2027 | 2028 | 0,07 | 0,63 | 0,27 | 0,96 |
| 201 | От кот. 3 до промбазы теплотреста | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 90 | Надземная | 1,3 | 2028 | 2029 | 0,15 | 1,46 | 0,63 | 2,24 |
| 202 | От ТК 8-я Дем., 3а до ТК 8-я Дем., 7 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 110 | Надземная | 1,6 | 2029 | 2030 | 0,19 | 1,84 | 0,79 | 2,83 |
| 203 | От ТК Машин., 23 до ТК Машин., 21 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,133 | 0,133 | 15 | Надземная | 0,2 | 2030 | 2031 | 0,03 | 0,29 | 0,12 | 0,44 |
| 204 | От ТК-17 до Паталогоанат. отд. | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 540 | Надземная | 9,4 | 2031 | 2032 | 1,19 | 11,43 | 4,92 | 17,55 |
| 205 | От ТК-45 до ТК-36 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 30 | Канальная | 1,5 | 2032 | 2033 | 0,19 | 1,83 | 0,79 | 2,82 |
| 206 | От ТК-34 до ТК ЖЭК-4 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 30 | Канальная | 1,5 | 2023 | 2024 | 0,13 | 1,32 | 0,57 | 2,02 |
| 207 | От ТК-47 до ТК 8-я Демид., 3а | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 35 | Канальная | 1,7 | 2024 | 2025 | 0,17 | 1,62 | 0,70 | 2,48 |
| 208 | От ТК-38 до ТК-39 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 50 | Канальная | 2,4 | 2022 | 2023 | 0,21 | 2,07 | 0,89 | 3,18 |
| 209 | От ТК-31 до ТК-32 (Медик, 6) | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 60 | Канальная | 2,9 | 2023 | 2024 | 0,27 | 2,64 | 1,14 | 4,05 |
| 210 | От ТК-8 до ТК-56 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 60 | Канальная | 2,9 | 2024 | 2025 | 0,28 | 2,78 | 1,20 | 4,26 |
| 211 | От ТК-56 до ТК-11 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 60 | Канальная | 2,9 | 2025 | 2026 | 0,30 | 2,91 | 1,25 | 4,46 |
| 212 | От ТК-46а до ТК-5 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 65 | Канальная | 3,2 | 2026 | 2027 | 0,34 | 3,29 | 1,42 | 5,04 |
| 213 | От ТК-27 до ТК-28 (Таган., 196) | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 70 | Канальная | 3,4 | 2027 | 2028 | 0,38 | 3,67 | 1,58 | 5,63 |
| 214 | От ТК-1 до ТК-38 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 75 | Канальная | 3,7 | 2028 | 2029 | 0,42 | 4,06 | 1,75 | 6,24 |
| 215 | От ТК-19 до ТК-55 (Северная, 31) | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 80 | Канальная | 3,9 | 2029 | 2030 | 0,47 | 4,47 | 1,93 | 6,87 |
| 216 | От ТК-39 до ТК-40 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 80 | Канальная | 3,9 | 2030 | 2031 | 0,48 | 4,61 | 1,98 | 7,07 |
| 217 | От ТК-26 до ТК-27 (типография | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 60 | Надземная | 1,3 | 2031 | 2032 | 0,16 | 1,56 | 0,67 | 2,39 |
| 218 | От ТК-7 до ТК-8 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 70 | Надземная | 1,5 | 2032 | 2033 | 0,20 | 1,87 | 0,81 | 2,87 |
| 219 | От ТК-46 до ТК-46а | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 30 | Надземная | 0,8 | 2022 | 2023 | 0,07 | 0,65 | 0,28 | 1,00 |
| 220 | От ТК-3 до ТК-46 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 34 | Надземная | 0,9 | 2023 | 2024 | 0,08 | 0,79 | 0,34 | 1,20 |
| 221 | От ТК-42 до ТК-41 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 60 | Надземная | 1,5 | 2024 | 2025 | 0,15 | 1,46 | 0,63 | 2,24 |
| 222 | От ТК-3 до ТК-45 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 65 | Надземная | 1,7 | 2022 | 2023 | 0,14 | 1,41 | 0,61 | 2,17 |
| 223 | От ТК-4 до ТК-7 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 100 | Надземная | 2,6 | 2023 | 2024 | 0,23 | 2,31 | 1,00 | 3,54 |
| 224 | От ТК-22 до ТК-22а | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,377 | 0,377 | 35 | Надземная | 1,2 | 2024 | 2025 | 0,12 | 1,18 | 0,51 | 1,80 |
| 225 | От ТК-21 до ТК-22 (Медик, 2) | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 60 | Надземная | 2,5 | 2025 | 2026 | 0,25 | 2,46 | 1,06 | 3,77 |
| 226 | От ТК-22а до ТК-23 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 60 | Надземная | 2,5 | 2026 | 2027 | 0,26 | 2,56 | 1,10 | 3,93 |
| 227 | От ТК-20 до ТК-21 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 110 | Надземная | 4,5 | 2027 | 2028 | 0,51 | 4,87 | 2,10 | 7,48 |
| 228 | От ТК-1 до ТК-2 (Пож. депо) | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 110 | Надземная | 4,5 | 2028 | 2029 | 0,52 | 5,04 | 2,17 | 7,73 |
| 229 | От ТК-3 до ТК-18 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 284 | Надземная | 11,7 | 2029 | 2030 | 1,40 | 13,42 | 5,78 | 20,60 |
| 230 | От ТК-21 до ТК-22 (Медик, 2) | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 20 | Канальная | 2,0 | 2030 | 2031 | 0,25 | 2,38 | 1,03 | 3,66 |
| 231 | От кот. 3 до ТК-1 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,529 | 0,529 | 60 | Надземная | 4,0 | 2031 | 2032 | 0,50 | 4,81 | 2,07 | 7,39 |
| 232 | От ТК-3 до ТК-18 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,529 | 0,529 | 10 | Канальная | 1,2 | 2032 | 2033 | 0,15 | 1,45 | 0,62 | 2,22 |
| 233 | От ТК-39 до ТК д/с №16 | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,076 | 0,076 | 10 | Надземная | 0,1 | 2023 | 2024 | 0,01 | 0,11 | 0,05 | 0,16 |
| 234 | От ТК-39 до ТК д/с №16 | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,076 | 0,076 | 16 | Канальная | 0,6 | 2024 | 2025 | 0,06 | 0,57 | 0,25 | 0,88 |
| 235 | От ТК-24 до ТК ул. Ленина, 28 | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 67 | Надземная | 1,0 | 2022 | 2023 | 0,08 | 0,83 | 0,36 | 1,27 |
| 236 | От ТК-25 до ТК-26 (гор-здравотд.) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 90 | Надземная | 1,3 | 2023 | 2024 | 0,12 | 1,18 | 0,51 | 1,80 |
| 237 | От ТК-19 до ТК-19а (ул. Ленина, 17) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 25 | Канальная | 1,1 | 2024 | 2025 | 0,11 | 1,04 | 0,45 | 1,59 |
| 238 | От ТК-13 до ТК-14 (д/с №8) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 40 | Надземная | 0,6 | 2025 | 2026 | 0,06 | 0,58 | 0,25 | 0,89 |
| 239 | От ТК-17 до ТК-17а (связьинформ) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 50 | Надземная | 0,7 | 2026 | 2027 | 0,08 | 0,76 | 0,33 | 1,16 |
| 240 | От ТК-41 до ТК-46 (ул. К. Маркса, 9 | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 65 | Надземная | 1,0 | 2027 | 2028 | 0,11 | 1,02 | 0,44 | 1,57 |
| 241 | От ТК-21 до ТК-22 (ул. В. Геппа, 8) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 130 | Надземная | 1,9 | 2028 | 2029 | 0,22 | 2,11 | 0,91 | 3,24 |
| 242 | От ТК-12 до ТК-13 (Чу-гуновская, 6) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 15 | Канальная | 0,7 | 2029 | 2030 | 0,09 | 0,84 | 0,36 | 1,29 |
| 243 | От ТК-13 до ТК-14 (д/с №8) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 20 | Надземная | 0,3 | 2030 | 2031 | 0,04 | 0,41 | 0,18 | 0,63 |
| 244 | От ТК-12 до ТК-13 (Чу-гуновская, 6) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 25 | Надземная | 0,4 | 2031 | 2032 | 0,06 | 0,53 | 0,23 | 0,81 |
| 245 | От ТК-38 до ТК-39 (д/с №16) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 26 | Надземная | 0,5 | 2032 | 2033 | 0,06 | 0,57 | 0,24 | 0,87 |
| 246 | От ТК-6 до ТК-11 (Чугу-новская, 10) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 30 | Канальная | 1,5 | 2022 | 2023 | 0,13 | 1,24 | 0,54 | 1,91 |
| 247 | От ТК-42 до ТК-43 (ул. Ковшова, 49) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 68 | Канальная | 3,3 | 2023 | 2024 | 0,30 | 2,99 | 1,29 | 4,59 |
| 248 | От ТК-32 до ТК-48 ("Озе-ленение") | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 86 | Надземная | 1,5 | 2024 | 2025 | 0,15 | 1,42 | 0,61 | 2,18 |
| 249 | От ТК-25 до ТК-27 (Гор-больница №6) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 100 | Канальная | 4,9 | 2022 | 2023 | 0,42 | 4,15 | 1,79 | 6,35 |
| 250 | От ТК-35 до ТК-36 (бол. проходная) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 100 | Надземная | 1,7 | 2023 | 2024 | 0,16 | 1,57 | 0,68 | 2,41 |
| 251 | От ТК-37 до ТК-38 (д/с №91) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 100 | Канальная | 4,9 | 2024 | 2025 | 0,47 | 4,63 | 1,99 | 7,10 |
| 252 | От ТК-37 до ТК-38 (д/с №91) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 105 | Надземная | 1,8 | 2025 | 2026 | 0,19 | 1,82 | 0,78 | 2,79 |
| 253 | От ТК-44 до ТК-45 (ул. К. Маркса, 4) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 45 | Надземная | 1,0 | 2026 | 2027 | 0,10 | 0,99 | 0,43 | 1,53 |
| 254 | От ТК-6 до ТК-7 (бассейн) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 60 | Надземная | 1,3 | 2027 | 2028 | 0,14 | 1,38 | 0,59 | 2,11 |
| 255 | От ТК-43 до ТК-44 (ул. К. Маркса, 4а) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 60 | Надземная | 1,3 | 2028 | 2029 | 0,15 | 1,42 | 0,61 | 2,18 |
| 256 | От ТК-41 до ТК-42 (ул. Ковшова, 56) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 70 | Надземная | 1,5 | 2029 | 2030 | 0,18 | 1,71 | 0,74 | 2,63 |
| 257 | От ТК-19 до ПНС (ул В. Геппа) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 130 | Надземная | 2,8 | 2030 | 2031 | 0,34 | 3,27 | 1,41 | 5,02 |
| 258 | От ТК-29 до ТК-37 (цех 31) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 158 | Надземная | 3,4 | 2031 | 2032 | 0,43 | 4,10 | 1,77 | 6,29 |
| 259 | От ТК-30 до ТК-41 (Златоустовская, 46) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 167 | Надземная | 3,6 | 2032 | 2033 | 0,47 | 4,46 | 1,92 | 6,85 |
| 260 | От ТК-13 до ТК-14 (д/с №8) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 180 | Канальная | 10,2 | 2023 | 2024 | 0,93 | 9,20 | 3,96 | 14,09 |
| 261 | От ТК-4 до ТК-5 | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 31 | Канальная | 2,1 | 2024 | 2025 | 0,20 | 1,95 | 0,84 | 2,99 |
| 262 | От ТК-29 до ТК-37 (цех 31) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 40 | Надземная | 1,0 | 2022 | 2023 | 0,09 | 0,87 | 0,38 | 1,33 |
| 263 | От ТК-3 до ТК-4 (общежитие) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 49 | Канальная | 3,2 | 2023 | 2024 | 0,30 | 2,93 | 1,26 | 4,48 |
| 264 | От ТК-31 до ТК-47 (УМАСТ) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 60 | Надземная | 1,5 | 2024 | 2025 | 0,15 | 1,46 | 0,63 | 2,24 |
| 265 | От ТК-2 до ТК-15 (музей) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 96 | Надземная | 2,5 | 2025 | 2026 | 0,25 | 2,44 | 1,05 | 3,75 |
| 266 | От ТК-18 до ТК-19 (ул. Ленина, 15) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 102 | Надземная | 2,6 | 2026 | 2027 | 0,28 | 2,71 | 1,17 | 4,15 |
| 267 | От ТК-3 до ТК-4 (общежитие) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 46 | Канальная | 3,3 | 2027 | 2028 | 0,37 | 3,54 | 1,53 | 5,43 |
| 268 | От ТК-15 до ТК-17 (за музеем) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,377 | 0,377 | 24 | Надземная | 0,9 | 2028 | 2029 | 0,10 | 0,94 | 0,41 | 1,45 |
| 269 | От ТК-30 до ТК-31 (кон-тора цеха 28) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 200 | Надземная | 8,3 | 2029 | 2030 | 0,99 | 9,45 | 4,07 | 14,51 |
| 270 | От котел. №4 до ТК-1 | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,529 | 0,529 | 8 | Надземная | 0,5 | 2030 | 2031 | 0,07 | 0,62 | 0,27 | 0,96 |
| 271 | От ТК-1 до ТК-2 (за плотиной) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,529 | 0,529 | 30 | Канальная | 3,5 | 2031 | 2032 | 0,44 | 4,21 | 1,81 | 6,46 |
| 272 | От ТК-1 до ТК-2 (за плотиной) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,529 | 0,529 | 210 | Надземная | 13,9 | 2032 | 2033 | 1,81 | 17,36 | 7,48 | 26,66 |
| 273 | От ТК-28 до ТК-29 (мал. проходная) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,63 | 0,63 | 840 | Надземная | 88,2 | 2022 | 2023 | 7,57 | 74,86 | 32,25 | 114,68 |
| 274 | От ТК-64 до ТК Свердлова,81 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,045 | 0,045 | 28 | Надземная | 0,3 | 2023 | 2024 | 0,03 | 0,29 | 0,13 | 0,45 |
| 275 | От ТК-38 до ТК 2-я Тесьминская,117 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 18 | Надземная | 0,3 | 2024 | 2025 | 0,03 | 0,25 | 0,11 | 0,38 |
| 276 | От ТК-39 до ТК 2-я Те-сьминская,115 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 20 | Надземная | 0,3 | 2022 | 2023 | 0,02 | 0,25 | 0,11 | 0,38 |
| 277 | От ТК Аносова,178 до ТК гараж | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 34 | Надземная | 0,5 | 2023 | 2024 | 0,05 | 0,44 | 0,19 | 0,68 |
| 278 | От ТК-32 до ТК 2-я Те-сьминская,111 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 38 | Надземная | 0,6 | 2024 | 2025 | 0,05 | 0,52 | 0,23 | 0,80 |
| 279 | От ТК-32 до ТК 2-я Те-сьминская,111 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 38 | Канальная | 1,5 | 2025 | 2026 | 0,15 | 1,47 | 0,63 | 2,25 |
| 280 | От ТК-5 до ТК Румянцева,20 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 26 | Канальная | 1,1 | 2026 | 2027 | 0,12 | 1,18 | 0,51 | 1,81 |
| 281 | От ТК д.№3 до ТК д.№2 ул. 3-я Нижневокзальная | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 66 | Канальная | 2,9 | 2027 | 2028 | 0,32 | 3,10 | 1,34 | 4,76 |
| 282 | От ТК-69 до ТК Свердлова,100 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 69 | Надземная | 1,0 | 2028 | 2029 | 0,12 | 1,12 | 0,48 | 1,72 |
| 283 | От ТК-45 до ТК (ВПЧ) | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 78 | Надземная | 1,1 | 2029 | 2030 | 0,14 | 1,31 | 0,56 | 2,00 |
| 284 | От ТК-25 до ТК-26 Коль-цова, 9 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 80 | Канальная | 3,5 | 2030 | 2031 | 0,43 | 4,13 | 1,78 | 6,34 |
| 285 | От ТК-23 до ТК кафе "Дорожное" | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 80 | Надземная | 1,2 | 2031 | 2032 | 0,15 | 1,42 | 0,61 | 2,18 |
| 286 | От ТК-37 до ТК 3-я Тесьм.,114 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,133 | 0,133 | 15 | Канальная | 0,7 | 2032 | 2033 | 0,09 | 0,86 | 0,37 | 1,31 |
| 287 | От ТК-9 до ТК-11 отд. дорог. | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 60 | Надземная | 1,0 | 2023 | 2024 | 0,10 | 0,94 | 0,41 | 1,44 |
| 288 | От ТК-4 до ТК Аносова,271 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 66 | Надземная | 1,2 | 2024 | 2025 | 0,11 | 1,09 | 0,47 | 1,67 |
| 289 | От ТК-8 до ТК Аносова,261 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 72 | Канальная | 3,5 | 2022 | 2023 | 0,30 | 2,99 | 1,29 | 4,57 |
| 290 | От ТК-8 до ТК Аносова,261 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 80 | Канальная | 3,9 | 2023 | 2024 | 0,36 | 3,52 | 1,52 | 5,39 |
| 291 | От ТК-5 до ТК Румянцева,18 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 80 | Канальная | 3,9 | 2024 | 2025 | 0,38 | 3,70 | 1,60 | 5,68 |
| 292 | От ТК-55 до ТК-56 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 82 | Канальная | 4,0 | 2025 | 2026 | 0,41 | 3,98 | 1,71 | 6,10 |
| 293 | От ТК-56 до ТК-57 Свердлова, 51а | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 82 | Канальная | 4,0 | 2026 | 2027 | 0,43 | 4,15 | 1,79 | 6,36 |
| 294 | От ТК-3 до ТК-5 (2-я Шоссейная,2) | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 160 | Надземная | 2,8 | 2027 | 2028 | 0,31 | 2,99 | 1,29 | 4,59 |
| 295 | От ТК д.№4 до ТК д.№3 ул. 4-я Нижневокзальная | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 164 | Канальная | 8,0 | 2028 | 2029 | 0,93 | 8,89 | 3,83 | 13,64 |
| 296 | От ТК-80 до ТК МЖК | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 220 | Надземная | 3,8 | 2029 | 2030 | 0,46 | 4,39 | 1,89 | 6,73 |
| 297 | От ТК-81 до ТК Насосная, 28 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 274 | Канальная | 13,4 | 2030 | 2031 | 1,65 | 15,78 | 6,80 | 24,23 |
| 298 | От ТК-42 до ТК 3-я Тесьминская,127 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 25 | Надземная | 0,5 | 2031 | 2032 | 0,07 | 0,65 | 0,28 | 1,00 |
| 299 | От ТК-49 до ТК Румянцева,23 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 98 | Канальная | 5,6 | 2032 | 2033 | 0,73 | 6,96 | 3,00 | 10,68 |
| 300 | От ТК-15 до ТК-16 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 100 | Канальная | 5,7 | 2022 | 2023 | 0,49 | 4,81 | 2,07 | 7,38 |
| 301 | От ТК-55 до ТК-56 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 122 | Канальная | 6,9 | 2023 | 2024 | 0,63 | 6,23 | 2,69 | 9,55 |
| 302 | От ТК-77 до ТК-81 (АСУ) | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 126 | Надземная | 2,7 | 2024 | 2025 | 0,26 | 2,55 | 1,10 | 3,91 |
| 303 | От ТК-42 до ТК-46 д/с №137 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 160 | Надземная | 3,4 | 2022 | 2023 | 0,29 | 2,90 | 1,25 | 4,44 |
| 304 | От ТК-74 до ТК-75 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 164 | Надземная | 3,5 | 2023 | 2024 | 0,32 | 3,15 | 1,36 | 4,83 |
| 305 | От ТК-18 до ТК-19 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 78 | Канальная | 5,2 | 2024 | 2025 | 0,50 | 4,90 | 2,11 | 7,51 |
| 306 | От ТК-50 до ТК-53 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 38 | Надземная | 1,1 | 2025 | 2026 | 0,11 | 1,11 | 0,48 | 1,70 |
| 307 | От ТК-50 до ТК-58 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 92 | Надземная | 2,7 | 2026 | 2027 | 0,29 | 2,79 | 1,20 | 4,28 |
| 308 | От ТК-24 до ТП-4 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 120 | Надземная | 3,5 | 2027 | 2028 | 0,39 | 3,78 | 1,63 | 5,80 |
| 309 | От ТК-23 до ТК-24 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 136 | Канальная | 9,8 | 2028 | 2029 | 1,13 | 10,82 | 4,66 | 16,60 |
| 310 | От ТК-22 до ТК-23 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 34 | Канальная | 3,4 | 2029 | 2030 | 0,41 | 3,93 | 1,69 | 6,03 |
| 311 | От ТП-1 до ТК-50 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 34 | Надземная | 1,4 | 2030 | 2031 | 0,17 | 1,66 | 0,71 | 2,54 |
| 312 | От ТК-9 до ТК-14 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 58 | Надземная | 2,4 | 2031 | 2032 | 0,30 | 2,91 | 1,25 | 4,47 |
| 313 | От ТК-61 до ТК-62 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 68 | Надземная | 2,8 | 2032 | 2033 | 0,37 | 3,51 | 1,51 | 5,39 |
| 314 | От ТК-7 до ТП-1 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 172 | Канальная | 17,4 | 2023 | 2024 | 1,59 | 15,64 | 6,74 | 23,97 |
| 315 | От ТК-1 до ТК-7 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,529 | 0,529 | 360 | Канальная | 41,6 | 2024 | 2025 | 4,03 | 39,41 | 16,98 | 60,42 |
| 316 | От т.14 до ТК-24 (ул. 9-го Января, 8) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 15 | Канальная | 0,5 | 2022 | 2023 | 0,05 | 0,45 | 0,19 | 0,69 |
| 317 | От т.21 до ТК-32 (ул. Советская, 1) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 15 | Надземная | 0,2 | 2023 | 2024 | 0,02 | 0,15 | 0,06 | 0,23 |
| 318 | От т.21 до ТК-32 (ул. Советская, 1) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 20 | Канальная | 0,7 | 2024 | 2025 | 0,07 | 0,67 | 0,29 | 1,02 |
| 319 | От т.14 до ТК-24 (ул. 9-го Января, 8) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 35 | Надземная | 0,4 | 2025 | 2026 | 0,04 | 0,38 | 0,16 | 0,59 |
| 320 | От ТК-22 до т.13 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 50 | Канальная | 1,8 | 2026 | 2027 | 0,19 | 1,82 | 0,78 | 2,79 |
| 321 | От т.6 до ул. Свободы, 24 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 60 | Канальная | 2,1 | 2028 | 2029 | 0,24 | 2,34 | 1,01 | 3,59 |
| 322 | От ТК-22 до т.13 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 70 | Надземная | 0,8 | 2029 | 2030 | 0,09 | 0,88 | 0,38 | 1,36 |
| 323 | От ТК-19 до ТК-21 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 80 | Надземная | 0,9 | 2030 | 2031 | 0,11 | 1,04 | 0,45 | 1,60 |
| 324 | От ТК-19 до ТК-21 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 100 | Канальная | 3,5 | 2031 | 2032 | 0,45 | 4,27 | 1,84 | 6,55 |
| 325 | От ТК-19 до ТК-20 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 130 | Канальная | 4,6 | 2032 | 2033 | 0,60 | 5,71 | 2,46 | 8,77 |
| 326 | От т.3 до т.4 (ул. Пар. Ком., 18) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 90 | Надземная | 1,3 | 2023 | 2024 | 0,12 | 1,18 | 0,51 | 1,80 |
| 327 | От т.16 до т.17 (ул. Чернышевского, 2) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 130 | Надземная | 1,9 | 2023 | 2024 | 0,17 | 1,70 | 0,73 | 2,61 |
| 328 | От т.5 до т.6 (ул. Свободы, 22) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 150 | Канальная | 5,8 | 2024 | 2025 | 0,57 | 5,54 | 2,39 | 8,49 |
| 329 | От т.12 до ТК-19 (ул. Металлистов | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 210 | Надземная | 3,1 | 2022 | 2023 | 0,26 | 2,59 | 1,12 | 3,97 |
| 330 | От ТК-25 до т.15 (ул. Чернышевского, 21) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 70 | Канальная | 3,1 | 2023 | 2024 | 0,28 | 2,76 | 1,19 | 4,23 |
| 331 | От ТК-31 до т.20 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 70 | Надземная | 1,0 | 2024 | 2025 | 0,10 | 0,97 | 0,42 | 1,49 |
| 332 | От ТК-31 до ул. Мельнова, | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 90 | Надземная | 1,3 | 2025 | 2026 | 0,13 | 1,31 | 0,56 | 2,00 |
| 333 | От т.15 до т.16 (ул. Чернышевского, 8) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 120 | Надземная | 1,8 | 2026 | 2027 | 0,19 | 1,82 | 0,78 | 2,79 |
| 334 | От т.2 до т.3 (ул. Пар. Ком., 17) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 140 | Надземная | 2,0 | 2027 | 2028 | 0,23 | 2,20 | 0,95 | 3,37 |
| 335 | От ТК-35 до т.5 (ул. Свободы, 16) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 200 | Канальная | 8,8 | 2028 | 2029 | 1,01 | 9,71 | 4,18 | 14,90 |
| 336 | От ТК-25 до т.15 (ул. Чернышевского, 21) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 200 | Надземная | 2,9 | 2029 | 2030 | 0,35 | 3,35 | 1,44 | 5,14 |
| 337 | От т.18 до ТК-31 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 120 | Канальная | 5,9 | 2030 | 2031 | 0,72 | 6,91 | 2,98 | 10,61 |
| 338 | От ТК-25 до т.15 (ул. Чернышевского, 21) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 200 | Надземная | 3,5 | 2031 | 2032 | 0,44 | 4,23 | 1,82 | 6,50 |
| 339 | От коллектора кот. до ТК-2 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 30 | Канальная | 1,7 | 2032 | 2033 | 0,22 | 2,13 | 0,92 | 3,27 |
| 340 | От ТК-2 до т.18 (МДОУ №4) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 40 | Канальная | 2,3 | 2023 | 2024 | 0,21 | 2,04 | 0,88 | 3,13 |
| 341 | От ТК-2 до т.18 (МДОУ №4) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 50 | Надземная | 1,1 | 2024 | 2025 | 0,10 | 1,01 | 0,44 | 1,55 |
| 342 | От ТК-2 до ТК-3 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 50 | Канальная | 3,6 | 2022 | 2023 | 0,31 | 3,04 | 1,31 | 4,66 |
| 343 | От ТК-45 до здания кот. (перемычка) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 50 | Надземная | 1,5 | 2023 | 2024 | 0,13 | 1,32 | 0,57 | 2,02 |
| 344 | От ТК-7 до ТК-11 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 80 | Канальная | 5,7 | 2024 | 2025 | 0,56 | 5,44 | 2,34 | 8,34 |
| 345 | От ТК-45 до здания кот. (перемычка) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 80 | Канальная | 5,7 | 2025 | 2026 | 0,59 | 5,69 | 2,45 | 8,73 |
| 346 | От ТК-3 до ТК-5 (с/к ЗМС) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 120 | Канальная | 8,6 | 2026 | 2027 | 0,92 | 8,90 | 3,84 | 13,66 |
| 347 | От ТК-11 до т.8 (ул. Строительная, 10а) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 140 | Канальная | 10,0 | 2027 | 2028 | 1,12 | 10,77 | 4,64 | 16,53 |
| 348 | От ТК-2 до ТК-3 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,529 | 0,529 | 50 | Канальная | 5,8 | 2028 | 2029 | 0,67 | 6,40 | 2,76 | 9,83 |
| 349 | От ТК-3 до ТК-7 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,529 | 0,529 | 90 | Канальная | 10,4 | 2029 | 2030 | 1,24 | 11,89 | 5,12 | 18,26 |
| 350 | От ТК-2 до ТК-2а (ул. Спорт., 101) | Котельная №8 | МУП «Коммунальные сети» | 0,076 | 0,076 | 15 | Надземная | 0,2 | 2030 | 2031 | 0,02 | 0,21 | 0,09 | 0,32 |
| 351 | От ТК-2 до ТК-2а (ул. Спорт., 101) | Котельная №8 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 5 | Надземная | 0,1 | 2031 | 2032 | 0,01 | 0,09 | 0,04 | 0,14 |
| 352 | От ТК-3 до ТК-4 (ул. Трудовая, 105) | Котельная №8 | МУП «Коммунальные сети» | 0,133 | 0,133 | 55 | Надземная | 0,9 | 2032 | 2033 | 0,12 | 1,12 | 0,48 | 1,71 |
| 353 | От кот. №8 до ТК-1 (столовая) | Котельная №8 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 50 | Надземная | 0,9 | 2023 | 2024 | 0,08 | 0,78 | 0,34 | 1,20 |
| 354 | От кот. №8 до ТК-1 (столовая) | Котельная №8 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 110 | Надземная | 2,3 | 2023 | 2024 | 0,21 | 2,12 | 0,91 | 3,24 |
| 355 | От ТК-11а до ТК-15 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 20 | Канальная | 0,7 | 2024 | 2025 | 0,07 | 0,67 | 0,29 | 1,02 |
| 356 | От ТК-25 до ТК-26 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 30 | Канальная | 1,1 | 2022 | 2023 | 0,09 | 0,89 | 0,39 | 1,37 |
| 357 | От ТК-5 до ТК-6 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 38 | Канальная | 1,3 | 2023 | 2024 | 0,12 | 1,20 | 0,52 | 1,84 |
| 358 | От ТК-17 до ТК-18 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 75 | Канальная | 2,6 | 2024 | 2025 | 0,26 | 2,50 | 1,08 | 3,83 |
| 359 | От ТК-22а до ТК-23 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,076 | 0,076 | 75 | Канальная | 2,8 | 2025 | 2026 | 0,29 | 2,82 | 1,22 | 4,33 |
| 360 | От ТК-12 до ТК-13 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 50 | Канальная | 1,9 | 2026 | 2027 | 0,21 | 2,01 | 0,87 | 3,09 |
| 361 | От ТК-3 до ТК-4 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 70 | Канальная | 2,7 | 2027 | 2028 | 0,30 | 2,93 | 1,26 | 4,49 |
| 362 | От ТК-4 до ТК-5 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 70 | Канальная | 2,7 | 2028 | 2029 | 0,32 | 3,02 | 1,30 | 4,64 |
| 363 | От ТК-22 до ТК шк.№28 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 350 | Надземная | 5,1 | 2029 | 2030 | 0,61 | 5,82 | 2,51 | 8,93 |
| 364 | От ТК-2 до ТК-3 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 50 | Канальная | 2,2 | 2030 | 2031 | 0,27 | 2,58 | 1,11 | 3,96 |
| 365 | От ТК-9 до ТК-10 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 50 | Канальная | 2,2 | 2031 | 2032 | 0,28 | 2,66 | 1,14 | 4,08 |
| 366 | От ТК-22 до ТК-22а | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 50 | Канальная | 2,2 | 2032 | 2033 | 0,29 | 2,74 | 1,18 | 4,20 |
| 367 | От ТК-21 до ТК-24 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 60 | Канальная | 2,6 | 2023 | 2024 | 0,24 | 2,36 | 1,02 | 3,62 |
| 368 | От ТК-7 до ТК-8 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 35 | Канальная | 1,7 | 2024 | 2025 | 0,17 | 1,62 | 0,70 | 2,48 |
| 369 | От ТК-8 до ТК-11 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 100 | Канальная | 4,9 | 2022 | 2023 | 0,42 | 4,15 | 1,79 | 6,35 |
| 370 | От ТК-11 до ТК-16 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 150 | Канальная | 7,3 | 2023 | 2024 | 0,67 | 6,60 | 2,84 | 10,11 |
| 371 | От кот. п. Дегтярка до ТК-1 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 83 | Надземная | 1,8 | 2024 | 2025 | 0,17 | 1,68 | 0,72 | 2,58 |
| 372 | От кот. п. Дегтярка до ТК-1 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 140 | Канальная | 7,9 | 2025 | 2026 | 0,81 | 7,88 | 3,40 | 12,09 |
| 373 | От ТК-1 до Водоканала | Котельная пос. Веселовка | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 30 | Канальная | 1,1 | 2026 | 2027 | 0,11 | 1,09 | 0,47 | 1,67 |
| 374 | От ТК-6 до управления | Котельная пос. Веселовка | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 210 | Канальная | 7,4 | 2027 | 2028 | 0,82 | 7,92 | 3,41 | 12,15 |
| 375 | От ТК-5 до ТК-7 | Котельная пос. Веселовка | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 42 | Канальная | 1,6 | 2028 | 2029 | 0,19 | 1,81 | 0,78 | 2,78 |
| 376 | От ТК-7 до ТК-8 | Котельная пос. Веселовка | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 300 | Канальная | 11,7 | 2029 | 2030 | 1,40 | 13,37 | 5,76 | 20,52 |
| 377 | От ТК-3 до ТК-4 | Котельная пос. Веселовка | МУП «Коммунальные сети» | 0,133 | 0,133 | 40 | Канальная | 1,8 | 2030 | 2031 | 0,22 | 2,15 | 0,93 | 3,30 |
| 378 | От ТК-2 до ТК-3 (школа) | Котельная пос. Веселовка | МУП «Коммунальные сети» | 0,133 | 0,133 | 70 | Канальная | 3,2 | 2031 | 2032 | 0,41 | 3,88 | 1,67 | 5,95 |
| 379 | От ТК-2 до ТК д. 106 | Котельная пос. Веселовка | МУП «Коммунальные сети» | 0,133 | 0,133 | 156 | Канальная | 7,1 | 2032 | 2033 | 0,93 | 8,90 | 3,83 | 13,67 |
| 380 | От кот. до ТК-1 | Котельная пос. Веселовка | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 10 | Канальная | 0,5 | 2023 | 2024 | 0,04 | 0,44 | 0,19 | 0,67 |
| 381 | От ТК-1 до ТК-2 | Котельная пос. Веселовка | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 100 | Канальная | 4,9 | 2023 | 2024 | 0,45 | 4,40 | 1,90 | 6,74 |
| 382 | От ТК-30 до ТК-31 (ул. Береговая, 10) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 42 | Канальная | 1,5 | 2024 | 2025 | 0,14 | 1,40 | 0,60 | 2,14 |
| 383 | От ТК-51 до ТК-52 (ул. Труда, 6) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 50 | Канальная | 1,8 | 2022 | 2023 | 0,15 | 1,49 | 0,64 | 2,28 |
| 384 | От ТК-64 до ТК-65 (ул. Труда, 8) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 60 | Канальная | 2,1 | 2023 | 2024 | 0,19 | 1,90 | 0,82 | 2,91 |
| 385 | От ТК-19 до ТК-20 (ул. Механизаторов, 6) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 70 | Канальная | 2,5 | 2024 | 2025 | 0,24 | 2,33 | 1,00 | 3,57 |
| 386 | От ТК-28 до ТК-29 (ул. Береговая, 6/1) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 15 | Канальная | 0,6 | 2025 | 2026 | 0,06 | 0,58 | 0,25 | 0,89 |
| 387 | От ТК-63 до ТК-64 (ул. Садовая, 25) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 56 | Канальная | 2,2 | 2026 | 2027 | 0,23 | 2,26 | 0,97 | 3,46 |
| 388 | От ТК-50 до ТК-51 (ул. Труда, 4) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 70 | Канальная | 2,7 | 2027 | 2028 | 0,30 | 2,93 | 1,26 | 4,49 |
| 389 | От ТК-18 до ТК-50 (ул. Труда, 2) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 100 | Канальная | 3,9 | 2028 | 2029 | 0,45 | 4,32 | 1,86 | 6,63 |
| 390 | От кот. до ТК-49 (мастерские) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 110 | Канальная | 4,3 | 2029 | 2030 | 0,51 | 4,90 | 2,11 | 7,52 |
| 391 | От ТК-47 до ТК-48 (ул. Береговая, 20) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 124 | Канальная | 4,8 | 2030 | 2031 | 0,60 | 5,69 | 2,45 | 8,74 |
| 392 | От ТК-18 до ТК-53 (ул. Лесная, 3) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 26 | Канальная | 1,1 | 2031 | 2032 | 0,14 | 1,38 | 0,60 | 2,12 |
| 393 | От ТК-62 до ТК-63 (ул. Садовая, 23) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 30 | Канальная | 1,3 | 2032 | 2033 | 0,17 | 1,64 | 0,71 | 2,52 |
| 394 | От ТК-43 до ТК-44 (ул. Октябрьская, 5 | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 32 | Канальная | 1,4 | 2023 | 2024 | 0,13 | 1,26 | 0,54 | 1,93 |
| 395 | От ТК-53 до ТК-54 (ул. Лесная, 5) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 38 | Канальная | 1,7 | 2024 | 2025 | 0,16 | 1,58 | 0,68 | 2,42 |
| 396 | От ТК-39 до ТК-40 (ул. Береговая, 8а) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 42 | Надземная | 0,6 | 2022 | 2023 | 0,05 | 0,52 | 0,22 | 0,80 |
| 397 | От ТК-45 до ТК-46 (ул. Октябрьская, 1) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 44 | Канальная | 1,9 | 2023 | 2024 | 0,18 | 1,73 | 0,75 | 2,66 |
| 398 | От ТК-35 до ТК-36 (ул. Молодежная, 4) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 50 | Канальная | 2,2 | 2024 | 2025 | 0,21 | 2,07 | 0,89 | 3,18 |
| 399 | От ТК-36 до ТК-37 (ул. Молодежная,6 | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 55 | Канальная | 2,4 | 2025 | 2026 | 0,25 | 2,39 | 1,03 | 3,66 |
| 400 | От ТК-22 до ТК-23 (ул. Механизаторов, 9) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 56 | Канальная | 2,5 | 2026 | 2027 | 0,26 | 2,54 | 1,09 | 3,89 |
| 401 | От ТК-5 до ТК-26 (ул. Береговая, 2) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 90 | Надземная | 0,6 | 2027 | 2028 | 0,06 | 0,59 | 0,25 | 0,91 |
| 402 | От ТК-19 до ТК-21 (ул. Садовая, 1) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 97 | Канальная | 16,2 | 2028 | 2029 | 1,88 | 18,00 | 7,75 | 27,63 |
| 403 | От ТК-4 до ТК-22 (ул. Механизаторов, 7) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 109 | Канальная | 8,4 | 2029 | 2030 | 1,01 | 9,65 | 4,16 | 14,81 |
| 404 | От ТК-21 до ТК-25 (ул. Садовая, 8) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 127 | Канальная | 5,6 | 2030 | 2031 | 0,68 | 6,55 | 2,82 | 10,06 |
| 405 | От ТК-32 до ТК-34 (ул. Механизаторов, 19) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 130 | Канальная | 5,7 | 2031 | 2032 | 0,72 | 6,91 | 2,98 | 10,61 |
| 406 | От ТК-18 до ТК-59 (ул. Механизаторов, 23) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,133 | 0,133 | 58 | Канальная | 2,6 | 2032 | 2033 | 0,35 | 3,31 | 1,43 | 5,08 |
| 407 | От ТК-61 до ТК-62 (ул. Садовая) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,133 | 0,133 | 60 | Канальная | 2,7 | 2023 | 2024 | 0,25 | 2,46 | 1,06 | 3,78 |
| 408 | От ТК-9 до ТК-10 (ул. Ленина, 30) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 42 | Канальная | 2,4 | 2023 | 2024 | 0,22 | 2,15 | 0,92 | 3,29 |
| 409 | От ТК-15 до ТК-16 (ул. Ленина, 40) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 45 | Канальная | 2,6 | 2024 | 2025 | 0,25 | 2,42 | 1,04 | 3,71 |
| 410 | От ТК-16 до ТК-17 (ул. Ленина, 42) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 50 | Канальная | 21,8 | 2022 | 2023 | 0,00 | 18,00 | 7,00 | 25,00 |
| 411 | От ТК-13 до ТК-14 (ул. Ленина, 34) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 56 | Канальная | 80,3 | 2023 | 2024 | 6,86 | 63,72 | 27,45 | 98,04 |
| 412 | От ТК-10 до ТК-12 (ул. Механизаторов, 17) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 70 | Канальная | 4,0 | 2024 | 2025 | 0,39 | 3,76 | 1,62 | 5,77 |
| 413 | От ТК-12 до ТК-13 (ул. Ленина, 35) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 72 | Канальная | 4,1 | 2025 | 2026 | 0,42 | 4,05 | 1,75 | 6,22 |
| 414 | От ТК-4 до ТК-5 (ул. Ленина, 22) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 94 | Канальная | 5,3 | 2026 | 2027 | 0,57 | 5,52 | 2,38 | 8,46 |
| 415 | От ТК-17 до ТК-18 (ул. Лесная) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 102 | Канальная | 5,8 | 2027 | 2028 | 0,64 | 6,21 | 2,68 | 9,53 |
| 416 | От ТК-14 до ТК-15 (ул. Молодежная | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 135 | Канальная | 7,7 | 2028 | 2029 | 0,89 | 8,49 | 3,66 | 13,04 |
| 417 | От ТК-0 до ТК-1 | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 60 | Канальная | 4,3 | 2029 | 2030 | 0,51 | 4,92 | 2,12 | 7,56 |
| 418 | От ТК-2 до ТК-3 | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 97 | Канальная | 7,0 | 2030 | 2031 | 0,86 | 8,20 | 3,53 | 12,59 |
| Итого |  |  |  |  |  | 97835,6 |  | 5926,3 |  |  | 638,0 | 6186,3 | 2664,1 | 9488,4 |

Для тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, рекомендуется проводить диагностику технического состояния и экспертизу промышленной безопасности рассматриваемых участков. По результатам диагностики должно приниматься решение о реконструкции участка, либо о продлении срока эксплуатации.

Источником финансирования мероприятий в рамках данной группы проектов является статья «амортизационные отчисления» в тарифе на передачу тепловой энергии.

Доля ветхих тепловых сетей в общем количестве сетей, подлежащих замене, в течение расчетного срока разработки Схемы теплоснабжения очень значительна. Необходимые затраты на реконструкцию ветхих тепловых сетей многократно превышают величину амортизационных отчислений в тарифе на тепловую энергию, устанавливаемом для теплоснабжающих организаций. Таким образом, мероприятия на реконструкцию ветхих тепловых сетей не могут быть в полном объеме профинансированы без привлечения дополнительных источников финансирования.

Причиной сложившейся ситуации является недофинансирование реконструкции ветхих тепловых сетей в предыдущие годы. Во избежание превышения предельных индексов роста тарифа на тепловую энергию для конечных потребителей рекомендуется в качестве источника финансирования мероприятий по реконструкции ветхих тепловых сетей рассмотреть бюджет Златоустовского городского округа. Все другие источники финансирования, в том числе инвестиционная составляющая, неизбежно приведут к недопустимому росту тарифа.

Альтернативным вариантом финансирования реконструкции ветхих тепловых сетей является привлечение денежных средств теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций с последующей передачей тепловых сетей на баланс данных организаций.

Своевременная замена ветхих тепловых сетей позволяет поддерживать тепловые сети в удовлетворительном состоянии, обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения, значительно снижает повреждаемость тепловых сетей.

По данным теплосетевых организаций, необходимая перекладка тепловых сетей по результатам обследований и экспертизы промышленной безопасности составляет 1-1,2 % общей протяженности сетей в год. Данные значения приняты для дальнейшей оценки тарифных последствий проведенных мероприятий.

    - Капитальные затраты группы проектов №6

В настоящем разделе приведены результаты оценки финансовых потребностей для рекомендуемого варианта. Необходимые затраты на реализацию мероприятий представлены в целом по городу и в разрезе теплоснабжающих организаций.

Капитальные вложения в реализацию группы проектов №6 по теплоснабжающим организациям и по источникам теплоснабжения приведены в таблице 4.8.1-1. Сводные капитальные затраты этой группы проектов на дату реализации мероприятий составят 9 488,45 млн. руб. Проекты должны быть реализованы в течение 2022 – 2033 гг.

Таблица 4.8.1-1.  Капитальные вложения в реализацию группы проектов №6

| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2022 - 2033 |
| ПИР и ПСД | млн. руб. | 21,1 | 78,2 | 50,7 | 58,5 | 114,8 | 54,7 | 80,5 | 67,2 | 24,3 | 33,0 | 54,9 | 0,0 | 638,01 |
| Оборудование | млн. руб. | 0,0 | 226,7 | 767,0 | 495,1 | 569,4 | 1111,0 | 526,7 | 772,5 | 644,1 | 232,7 | 316,1 | 525,0 | 6186,32 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | млн. руб. | 0,0 | 96,9 | 330,4 | 213,3 | 245,3 | 478,6 | 226,9 | 332,8 | 277,5 | 100,3 | 136,2 | 226,1 | 2664,12 |
| Всего капитальные затраты | млн. руб. | 21,1 | 401,9 | 1148,1 | 766,9 | 929,4 | 1644,3 | 834,1 | 1172,5 | 945,9 | 366,0 | 507,2 | 751,1 | 9488,45 |
| Непредвиденные расходы | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| НДС | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Всего смета проекта | млн. руб. | 21,1 | 401,9 | 1148,1 | 766,9 | 929,4 | 1644,3 | 834,1 | 1172,5 | 945,9 | 366,0 | 507,2 | 751,1 | 9488,45 |
| ООО «Златсеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2022 - 2033 |
| ПИР и ПСД | млн. руб. | 8,6 | 41,6 | 33,1 | 51,4 | 108,0 | 45,3 | 67,6 | 53,4 | 15,6 | 24,4 | 45,6 | 0,0 | 494,54 |
| Оборудование | млн. руб. | 0,0 | 84,7 | 410,4 | 323,2 | 499,7 | 1045,6 | 436,6 | 648,2 | 511,7 | 149,6 | 233,0 | 435,8 | 4778,45 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | млн. руб. | 0,0 | 36,5 | 176,8 | 139,2 | 215,2 | 450,4 | 188,1 | 279,2 | 220,4 | 64,4 | 100,4 | 187,7 | 2058,41 |
| Всего капитальные затраты | млн. руб. | 8,6 | 162,8 | 620,3 | 513,9 | 822,9 | 1541,3 | 692,2 | 980,9 | 747,8 | 238,3 | 378,9 | 623,6 | 7331,40 |
| Непредвиденные расходы | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| НДС | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Всего смета проекта | млн. руб. | 8,6 | 162,8 | 620,3 | 513,9 | 822,9 | 1541,3 | 692,2 | 980,9 | 747,8 | 238,3 | 378,9 | 623,6 | 7331,40 |
| МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2022 - 2033 |
| ПИР и ПСД | млн. руб. | 12,6 | 36,6 | 17,6 | 7,2 | 6,8 | 9,4 | 13,0 | 13,8 | 8,7 | 8,7 | 9,3 | 0,0 | 143,47 |
| Оборудование | млн. руб. | 0,0 | 142,1 | 356,6 | 171,8 | 69,7 | 65,4 | 90,2 | 124,3 | 132,4 | 83,2 | 83,1 | 89,1 | 1407,87 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | млн. руб. | 0,0 | 60,5 | 153,6 | 74,0 | 30,0 | 28,2 | 38,8 | 53,5 | 57,0 | 35,8 | 35,8 | 38,4 | 605,71 |
| Всего капитальные затраты | млн. руб. | 12,6 | 239,1 | 527,8 | 253,0 | 106,5 | 103,0 | 142,0 | 191,6 | 198,1 | 127,7 | 128,3 | 127,5 | 2157,05 |
| Непредвиденные расходы | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| НДС | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Всего смета проекта | млн. руб. | 12,6 | 239,1 | 527,8 | 253,0 | 106,5 | 103,0 | 142,0 | 191,6 | 198,1 | 127,7 | 128,3 | 127,5 | 2157,05 |

  - . Строительство и реконструкция насосных станций и тепловых пунктов

При актуализации схемы теплоснабжения на 2023 год был выбран вариант №4 развития системы теплоснабжения ЗГО, при исполнении которого необходимо построить следующие объекты системы теплоснабжения:

Вариант №4 строительство 4-х ЦТП в северо-западной части ЗГО, от котельной №1 (70 МВт), на сумму – 174,85 млн. рублей.

ЦТП №1 разрабатывается для подключения потребителей от «Лучей» № 1, 2. ЦТП расположится в районе ул. Сталеваров и ул. Карла Маркса. Давление в подающем трубопроводе на выходе из ЦТП составит - 5,4 кгс/см2, давление в обратном трубопроводе составит - 3,0 кгс/см2, расчетный располагаемый напор на выходе из ЦТП составит 24 кгс/см2. Мощность ЦТП составляет – 11,5 Гкал/ч.

ЦТП №2 разрабатывается для подключения части потребителей от «Луча» №5.  ЦТП располагается в квартале ул. 1-я Нижне-Заводская и кв. Металлистов. Давление в подающем трубопроводе на выходе из ЦТП составляет - 6,3 кгс/см2, давление в обратном трубопроводе составляет - 3,8 кгс/см2, расчетный располагаемый напор на выходе из источника - 2,5 кгс/см2. Мощность ЦТП составляет – 20,4 Гкал/ч.

ЦТП №3 разрабатывается для подключения части потребителей от «Луча» №5. ЦТП располагается  на ул. Мельнова, рядом с котельной №6. Давление в подающем трубопроводе на выходе из ЦТП составляет - 5,7 кгс/см2, давление в обратном трубопроводе составляет - 2,7 кгс/см2, расчетный располагаемый напор на выходе из источника - 3,0 кгс/см2. Мощность ЦТП составляет – 10,5 Гкал/ч.

ЦТП №4 разрабатывается для подключения потребителей от «Лучей» № 3, 4. ЦТП располагается на ул. Береговая Татарка, рядом со спортивным комплексом и ДК «Металлург». Давление в подающем трубопроводе на выходе из ЦТП составляет - 5,2 кгс/см2, давление в обратном трубопроводе составляет - 3,2 кгс/см2,  расчетный располагаемый напор на выходе из источника - 2,0 кгс/см2. Мощность ЦТП составляет - 18 Гкал/ч.

  - . Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения, условно можно разделить на две группы:

- мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей.

- мероприятия по строительству и реконструкции распределительных тепловых сетей с увеличением диаметров, для обеспечения нормативной надежности.

По результатам расчетов мероприятий по строительству и реконструкции распределительных тепловых сетей с увеличением диаметров, для обеспечения нормативной надежности не требуется.

Проекты по реконструкции тепловых сетей без изменения диаметра рассмотрены в разделе 4.8.

  - . Сводные показатели

В таблице 4.12-1 представлены финансовые потребности в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них для рекомендуемого варианта развития Златоустовского городского округа. Основная доля реконструкции наблюдается в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей. Это, прежде всего, объясняется значительной долей изношенных тепловых сетей.

Таблица 4.12-1. Финансовые потребности в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них для рекомендуемого варианта развития Златоустовского городского округа.

| Группа проектов | Наименование проектов | Ед. изм. | ООО «Златсеть» | МУП «Коммунальные сети» ЗГО | Неопределенная ТСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 44,7 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок теп/энер потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных: - вариант №4 | млн. руб. | 483,24 | 335,9 | 47,24 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | млн. руб. | 7331,4 | 2157,05 | 0,0 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций и тепловых пунктов (сумма затрат на мероприятия учтена в группе проектов №5) |  |  | 174,85 |  |
| 7 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | Вариант №4 | млн. руб. | 7 814,64 | 2 492,95 | 91,94 |
| ИТОГО | Вариант №4 | млн. руб. | 10 399,53 |  |  |