ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Утверждено

постановлением Администрации

Златоустовского городского округа

от 30.06.2022 г.№ 269-П/АДМ

|  | Схема теплоснабжения златоустовского городского округа (актуализация на 2023 год) Обосновывающие материалы Глава 3 электронная модель системы теплоснабжения Приложение 1. результаты гидравлических расчетов |
| --- | --- |

Оглавление

Описание разработанной электронной модели системы теплоснабжения Златоустовского городского округа (существующее состояние)	3

Общие положения	3

Отладка и калибровка электронной модели	3

Гидравлические расчеты тепловых сетей котельных Златоустовского городского округа	5

# Описание разработанной электронной модели системы теплоснабжения Златоустовского городского округа (существующее состояние)

  - Общие положения

В настоящем приложении приводится описание разработанной электронной модели системы теплоснабжения Златоустовского городского округа и результаты выполненных на модели гидравлических расчетов по существующему состоянию системы теплоснабжения.

  - Отладка и калибровка электронной модели

С целью обеспечения соответствия гидравлических режимов, моделируемых в ЭМ, фактическим параметрам базового отопительного периода разработки схемы теплоснабжения, были выполнены следующие процедуры:

- отладка работы расчетных математических модулей путем выявления ошибок                         в исходных данных;

- калибровка модели с целью достижения соответствия расчетных параметров модели фактическим параметрам в определенных реперных узлах системы теплоснабжения (расходы, давления воды в подающих и обратных трубопроводах системы теплоснабжения для определенных расчетных режимов).

Калибровка модели - процесс идентификации и тонкой настройки наборов исходных данных таким образом, чтобы обеспечить максимальное приближение результатов гидравлического расчета к фактическим параметрам в определенных реперных узлах системы теплоснабжения. Для организации процесса калибровки электронной модели выбираются реперные узлы в каждой из систем теплоснабжения, такие как: выводной коллектор на источнике, тепловые камеры, насосные станции, ЦТП, ИТП, по которым имеются фактические данные по расходам теплоносителя                                          и располагаемым напорам за период, когда расходы теплоносителя были максимально приближены к номинальным. Для калибровки созданной модели используют большой набор встроенных инструментариев.

Одним из незаменимых инструментов при калибровке гидравлической модели тепловой сети является пьезометрический график, поскольку графическая интерпретация гидравлического режима позволяет одновременно качественно                                  и количественно оценить поправки, которые необходимо внести в расчетную модель, чтобы она наиболее адекватно повторяла «гидравлическое поведение» реальной тепловой сети в эксплуатации.

Также для выполнения калибровки используют сгенерированные отчеты                                 и справки об объектах из созданной базы данных, а также графическое представление параметров теплоносителя, среди которых можно выделить:

- результаты гидравлического расчета по участкам вдоль пути (данный отчет, представленный в табличном виде, позволяет выполнить анализ гидравлического расчета системы теплоснабжения вдоль выделенного пути);

- расчетные параметры участков тепловых сетей и характеристики у потребителей (позволяют выполнить анализ гидравлического расчета всей системы теплоснабжения, проанализировать гидравлические параметры по конкретному потребителю);

- специальные раскраски тепловой сети по значениям различных характеристик гидравлического режима (данные режимы позволяют анализировать всю систему теплоснабжения по следующим параметрам: скорости, давлениям в подающей или обратной магистрали, удельным потерям напора на участках и т.п.);

- графические выделения (выделения цветом или иным способом узлов и/или участков тепловой сети по некоторому критерию, например: потребители                                                с превышением давления в обратной магистрали, тепловые камеры с «прижатыми» задвижками, узлы с располагаемым напором ниже заданного, участки с превышением заданной скорости потока, и т.п.);

- расстановка на схеме тепловой сети значков-стрелок, указывающих направление движения теплоносителя по подающей или обратной магистрали                       (данный режим позволяет анализировать движение теплоносителя по подающей или обратной магистрали);

- отображение семантической информации на карте.

Параллельно работе с вышеописанным инструментарием проводится корректировка изначально введенных данных по шероховатости трубопроводов, значениям местных сопротивлений, состоянию ЗРА и пр. с целью получения максимального соответствия параметров расчетной модели с фактическими параметрами систем теплоснабжения. Процесс калибровки - один из самых сложных процессов при разработке модели, в каждом отдельном случае производится с помощью различных функций системы, описание которых не является целью данного отчета.

В связи с тем, что данные по фактическим показателям гидравлических режимов (расход, давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах) были предоставлены только по приборам учета на выходных коллекторах источников, калибровка выполнялась именно по этим параметрам.

Следует отметить, что в качестве исходных данных по существующим гидравлическим режимам были предоставлены следующие сведения (замеры                                    на выходных коллекторах котельных):

Давление в подающем и обратном трубопроводах;

Температура в подающем и обратном трубопроводах.

Гидравлические расчеты тепловых сетей котельных Златоустовского городского округа

Гидравлический расчет существующих тепловых сетей производился с помощью программного комплекса ГИС «Zulu» для каждого вывода котельной и до самого удаленного потребителя (обобщенного потребителя), или до потребителя с наихудшими параметрами                       с целью определения величины располагаемого напора на конечных потребителях.

Результаты выполненных гидравлических расчетов (графическое отображение пути теплоносителя, расчетные таблицы, пьезометрические графики) для каждого вывода котельной представлены ниже.

Рисунок 1-1.  Путь для построения пьезометрического графика участка от котельной №1 до ж/д 3 мкр, 2а

Рисунок 1-2. Пьезометрический график участка от котельной №1 до ж/д 3 мкр, 2а

Рисунок 1-3. Путь для построения пьезометрического графика участка от котельной №2 до ж/д ул. Гагарина, 8-4

Рисунок 1-4. Пьезометрический график участка от котельной №2 до ул. Гагарина, 8-4

Рисунок 1-5.  Путь для построения пьезометрического графика участка от котельной №3 до тубдиспансера

Рисунок 1-6.  Пьезометрический график участка от котельной №3 до тубдиспансера

Рисунок 1-7.  Путь для построения пьезометрического графика участка от котельной №4 до ж/д ул. Калинина, 10

Рисунок 1-8.  Пьезометрический график участка от котельной №4 до ж/д ул. Калинина, 10

Рисунок 1-9.  Путь для построения пьезометрического графика участка от котельной №5 до школы № 90

Рисунок 1-10.  Пьезометрический график участка от котельной № 5 до школы № 90

Рисунок 1-11.  Путь для построения пьезометрического графика участка от котельной № 6 до ж/д ул. Металлистов, 16

Рисунок 1-12.  Пьезометрический график участка от котельной № 6 до ж/д ул. Металлистов, 16

Рисунок 1-13.  Путь для построения пьезометрического графика участка от котельной № 8 до д/с № 23

Рисунок 1-14. Пьезометрический график участка от котельной № 8 до д/с № 23

Рисунок 1-15.  Путь для построения пьезометрического графика участка от котельной № 9 до мед. училища

Рисунок 1-16.  Пьезометрический график участка от котельной № 9 до мед. училища

Рисунок 1-17.  Путь для построения пьезометрического графика участка от ТЭЦ, обслуживаемой ООО «ЗЭМЗ-Энерго»,

(луч № 1, 2) до д/с № 32

Рисунок 1-18.  Пьезометрический график участка от ТЭЦ, обслуживаемой ООО «ЗЭМЗ-Энерго», (луч № 1, 2) до д/с № 32

Рисунок 1-19. Путь для построения пьезометрического графика участка от ТЭЦ, обслуживаемой ООО «ЗЭМЗ-Энерго»,

(луч № 3) до общежития

Рисунок 1-20. Пьезометрический график участка от ТЭЦ, обслуживаемой ООО «ЗЭМЗ-Энерго», (луч № 3) до общежития

Рисунок 1-21.  Путь для построения пьезометрического графика участка от ТЭЦ, обслуживаемой ООО «ЗЭМЗ-Энерго», (луч № 4)

до ж/д ул. К. Маркса, 19

Рисунок 1-22.  Пьезометрический график участка от ТЭЦ, обслуживаемой ООО «ЗЭМЗ-Энерго», (луч № 4) до ж/д ул. К. Маркса, 19

Рисунок 1-23.  Путь для построения пьезометрического графика участка от ТЭЦ, обслуживаемой ООО «ЗЭМЗ-Энерго»,

(луч № 5) до школы № 37

Рисунок 1-24.  Пьезометрический график участка от ТЭЦ, обслуживаемой ООО «ЗЭМЗ-Энерго», (луч № 5) до школы № 37

Рисунок 1-25.  Путь для построения пьезометрического графика участка от ТЭЦ, обслуживаемой ООО «ЗЭМЗ-Энерго», (луч № 6)

до ж/д ул. Чернышевского, 2

Рисунок 1-26 – Пьезометрический график участка от ТЭЦ, обслуживаемой ООО «ЗЭМЗ-Энерго», (луч № 6) до ж/д ул. Чернышевского, 2

Рисунок 1-27. Путь для построения пьезометрического графика участка от ТЭЦ, обслуживаемой ООО «ЗЭМЗ-Энерго»,

(луч № 8 ТП№ 1) до ж/д ул. Сергеевой, 7

Рисунок 1-28.  Пьезометрический график участка от ТЭЦ, обслуживаемой ООО «ЗЭМЗ-Энерго»,

(луч № 8 ТП№1) до ж/д ул. Сергеевой, 7

Рисунок 1-29.  Путь для построения пьезометрического графика участка от ТЭЦ, обслуживаемой ООО «ЗЭМЗ-Энерго»,

(луч № 8 ТП№ 2) до ж/д ул. Чернышевского, 19

Рисунок 1-30.  Пьезометрический график участка от ТЭЦ, обслуживаемой ООО «ЗЭМЗ-Энерго», (луч № 8 ТП№ 2)

до ж/д ул. Чернышевского, 19

Рисунок 1-31. Путь для построения пьезометрического графика участка от ТЭЦ, обслуживаемой ООО «ЗЭМЗ-Энерго»,

(ТП№ 4) до детской поликлиники

Рисунок 1-32. Пьезометрический график участка от ТЭЦ, обслуживаемой ООО «ЗЭМЗ-Энерго», (ТП№ 4) до детской поликлиники

Рисунок 1-33. Путь для построения пьезометрического графика участка от котельной пос. Дегтярка до ж/д ул. Мичурина, 152

Рисунок 1-34 – Пьезометрический график участка от котельной пос. Дегтярка до ж/д ул. Мичурина, 152

Рисунок 1-35.  Путь для построения пьезометрического графика участка от ТЭЦ АО «Златмаш» (4,5 микрорайон) до 2-16-ТК-307

Рисунок 1-36.  Пьезометрический график участка от ТЭЦ АО «Златмаш» (4,5 микрорайон) до 2-16-ТК-307

Рисунок 1-37.  Путь для построения пьезометрического графика участка от ТЭЦ АО «Златмаш» (нижняя зона)

до ж/д ул. 40 лет Победы, 19

Рисунок 1-38. Пьезометрический график участка от ТЭЦ АО «Златмаш» (нижняя зона) до ж/д ул. 40 лет Победы, 19