| Утверждаю: Руководитель МКУ ЗГО «УЖКХ» ________________ /__________ «______»________________ г. |  | Приложение № 5 Согласовано: Директор ООО «Златоустовский «Водоканал» _____________________/_______ «_____»___________________г. |
| --- | --- | --- |

Акт

Обследования технического состояния коллектора канализации, идущего от КНС «Кварцит»

Комиссия в составе:

МКУ ЗГО «УЖКХ»: зам. руководителя Н.А.Зыкова. специалист С.В.Халикова,

ООО «Златоустовский «Водоканал»: начальник ПТО Леина Н.В., начальник СТВиС Платонов Д.В.. старший мастер УТС Габбасов В.М.

провела обследование коллектора канализации, идущего от насосной станции «Кварцит» до камеры гасителя в районе ул. Кирова, д. 6

В результате обследования установлено:

Диаметр коллектора 1200 мм, материал -сталь, идущий от КНС «Кварцит» построен в 1984 году, имеет износ 100% (при нормативном сроке эксплуатации 25 лет)

Коллектор проходит по городу, вблизи проходной металлургического завода, жилого сектора, трамвайных путей, автодороги, соединяющей районы города Златоуст. Протяженность коллектора 1300 метров. 800 м из них проложено подземно. 500 м - надземно; проложен одной линией (без резерва).

Давление на напорном участке коллектора (на выходе из КНС) - 2,4 атм.

Объем поступающих стоков — до 55 тыс. куб м в сутки, имеет место неравномерность поступления стоков в течение суток. При максимальных нагрузках на насосное оборудование нагрузка на коллектор также максимальна

Результаты инструментальных замеров толщины стенки трубы

| Точка 1 | Точка 2 | Точка 3 | Точка 4 | Точка 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Верх грубы 10 мм | Верх трубы 12 мм | Верх трубы 12 мм | Верх трубы 11 мм | Верх трубы 11 мм |
| Низ трубы 2 мм | Низ трубы 3 мм | Низ трубы 3 мм | Низ трубы 2 мм | Низ трубы 2 мм |

Замеры выполнены ультразвуковым толщиномером УТ-93П (свидетельство о поверке № 25041/S от 22.10.2019 г. прилагается).

Вывод: в связи с 100% износом трубопровода по всей протяженности, истечением нормативною срока эксплуатации трубопровода требуется полная замена трубопровода напорного коллектора протяженностью 1300м на новый трубопровод Д=1200. материал - сталь.

Подписи членов комиссии:

___________________

___________________

_____________________