ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Утверждено

постановлением Администрации

Златоустовского городского округа

от 30.06.2022 г.№ 269-П/АДМ

|  | Схема теплоснабжения Златоустовского городского округа (Актуализация на 2023 год) Обосновывающие материалы Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |
| --- | --- |

Содержание

Общие положения	3

1.	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	3

2.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	4

3.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	58

4.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	58

# Общие положения

Согласно п. 57 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденным ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. № 276) Глава 4 содержит:

«а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки;

после чего делаются:

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей».

При этом балансы тепловой мощности и энергии в соответствии с принятым вариантом развития Схемы теплоснабжения (с учетом развития источников тепловой энергии и тепловых сетей) представлены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки составлены по следующему алгоритму:

- установлены базовые расчетные и договорные нагрузки потребителей (приведены в разделе 5 Главы 1);

- установлены перспективные тепловые нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии в соответствии с данными приведенными в Главе 2 (в соответствии с нормативами потребления тепловой мощности, представленными в Приложении 5);

- установлены зоны развития территории городского округа с перспективной тепловой нагрузкой не обеспеченные тепловой мощностью;

- составлены балансы существующей установленной, располагаемой, тепловой мощности «нетто» и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии за каждый год прогнозируемого периода;

- определены дефициты (резервы) установленной тепловой мощности «нетто» на конец прогнозируемого периода (анализ резервов представлен в разделе 4 данной главы);

- в существующих зонах действия с перспективной тепловой нагрузкой выполнено моделирование присоединения тепловой нагрузки в каждой единице территориального деления к тепловым сетям;

- выполнен расчет гидравлического режима тепловых сетей с перспективными тепловыми нагрузками и определены зоны с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей. При моделировании существующего положения для определения расходов сетевой воды, а также для перспективы были использованы расчетные тепловые нагрузки.

- Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Горизонт планирования сохранен, в соответствии с Требованиями действующего законодательства – 2033 г., обоснование представлено в Главе 2.

Уточнены фактические нагрузки на коллекторах теплоисточников по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения – 2021 г.

Глава скорректирована с учетом:

- Уточнения базовых балансов тепловой мощности (за 2021 г.) в существующих системах теплоснабжения, связанных с подключением потребителей, ранее относящихся к числу перспективных (изменения по прогнозам перспективных нагрузок представлены в разделе 1 главы 2);

- Фактической реализации мероприятий по источникам тепловой энергии за 2020-2021 гг. (изменение количества источников и величины установленной мощности), изменения представлены в разделе 2.1 главы 1.

Администрация Златоустовского городского округа (в качестве «Концедента»), Общество с ограниченной ответственностью «Челябоблкоммунэнерго» (далее - ООО «Челябоблкоммунэнерго») (в качестве «Концессионера») и Субъект Российской Федерации «Челябинская область» в феврале 2021 года заключили Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования Златоустовский городского округа. Согласно данному Концессионному соглашению ООО «Челябоблкоммунэнерго» обязуется за счет собственных и заемных средств, а также средств Концедента разработать проектную документацию, построить и ввести в эксплуатацию 3 газовые котельные:

- Котельная мощностью 70 МВт, предназначенная для организации производства тепловой энергии и теплоносителя, на земельном участке с кадастровым номером 74:25:0309117:19 площадью 6854 кв.м., по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, д.28.

Кроме того, подключение к тепловым сетям выполняется с учетом устройства новых ЦТП для переключения потребителей тепловых лучей № 1-5:

- ЦТП-1 - для лучей № 1 (больница метзавода), № 2 (ул. Керамическая),

- ЦТП-2, ЦТП-3 - для луча № 5 (Северо-Запад),

- ЦТП-4 – для лучей №№ 3 (ул. Нижне-Заводская), № 4 (ул. К.Маркса).

- Котельная мощностью 17 МВт, предназначенная для организации производства тепловой энергии и теплоснабжения на земельном участке с кадастровым номером 74:25:0303002:789, площадью 2090 кв.м., по адресу: Челябинская область, г. Златоуст западнее дома №1 по ул. А.И. Герцена.

- Котельная мощностью 7 МВт, предназначенная для организации производства тепловой энергии и теплоснабжения на земельном участке с кадастровым номером 74:25:0302101:86 площадью 622 кв.м., по адресу ул. Кирова в районе метзавод по близости ТП-1, г. Златоуст, Челябинская область.

Оптимальные варианты теплоснабжения района метзавода Златоустовского городского округа, рассмотренные в базовой версии Схемы теплоснабжения, в актуализации схемы теплоснабжения ЗГО на 2023г. не рассматриваются по причине принятого решения и заключенного на момент начала актуализации концессионного соглашения.

- Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. № 276) вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха».

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии определены с учётом существующей мощности «нетто» источников тепловой энергии и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов и представлены в таблице 2-1. Балансы представлены без учета проведения мероприятий по реконструкции оборудования источников тепловой энергии.

Согласно пп. «м» п. 63 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденным ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276), балансы тепловой мощности, с учетом мероприятий, представлены в Главе 7.

Таблица 2-1 - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки (без учета мероприятий по модернизации основного теплогенерирующего оборудования ТЭЦ и котельных)

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 37,18 | 38,18 | 39,18 | 40,18 | 41,18 | 42,18 | 46,18 | 49,18 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 12,97 | 13,05 | 13,09 | 13,13 | 13,17 | 13,21 | 13,42 | 13,52 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 595,33 | 595,25 | 595,21 | 595,17 | 595,13 | 595,09 | 594,88 | 594,78 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 17,97 | 18,11 | 18,19 | 18,26 | 18,35 | 18,41 | 18,81 | 19,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 16,35 | 16,48 | 16,55 | 16,62 | 16,69 | 16,75 | 17,12 | 17,30 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 1,62 | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 1,65 | 1,66 | 1,69 | 1,71 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 64,68 | 65,20 | 65,47 | 65,74 | 66,04 | 66,28 | 67,72 | 68,43 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 246,18 | 246,34 | 247,80 | 249,96 | 252,79 | 259,54 | 269,15 | 246,18 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 206,79 | 206,79 | 206,79 | 206,79 | 206,79 | 206,79 | 206,79 | 206,79 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 369,67 | 368,24 | 367,72 | 366,64 | 365,76 | 365,06 | 360,79 | 358,72 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 62,1% | 61,9% | 61,8% | 61,6% | 61,5% | 61,3% | 60,6% | 60,3% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 413,99 | 412,47 | 411,66 | 410,87 | 409,98 | 409,28 | 405,02 | 402,95 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 69,5% | 69,3% | 69,2% | 69,0% | 68,9% | 68,8% | 68,1% | 67,7% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 9,60 | 9,67 | 9,71 | 9,75 | 9,80 | 9,83 | 10,05 | 10,15 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 440,40 | 440,33 | 440,29 | 440,25 | 440,20 | 440,17 | 439,95 | 439,85 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 17,97 | 18,11 | 18,19 | 18,26 | 18,35 | 18,41 | 18,81 | 19,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 16,35 | 16,48 | 16,55 | 16,62 | 16,69 | 16,75 | 17,12 | 17,30 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 1,62 | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 1,65 | 1,66 | 1,69 | 1,71 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 64,68 | 65,20 | 65,47 | 65,74 | 66,04 | 66,28 | 67,72 | 68,43 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 246,18 | 246,34 | 247,80 | 249,96 | 252,79 | 259,54 | 269,15 | 246,18 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 186,28 | 187,43 | 187,69 | 188,59 | 189,18 | 189,75 | 192,81 | 194,35 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 21,41 | 21,47 | 21,61 | 21,68 | 21,85 | 21,88 | 22,47 | 22,70 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,16 | 1,46 | 2,16 | 2,83 | 3,59 | 4,19 | 7,84 | 9,61 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,15 | 1,39 | 1,92 | 2,56 | 3,14 | 3,72 | 6,77 | 8,31 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,01 | 0,07 | 0,24 | 0,27 | 0,45 | 0,47 | 1,06 | 1,30 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | -0,10 | -0,39 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | -0,10 | -0,36 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 206,79 | 206,79 | 206,79 | 206,79 | 206,79 | 206,79 | 206,79 | 206,79 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 146,53 | 147,77 | 148,30 | 148,94 | 149,52 | 150,09 | 153,15 | 154,69 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 16,84 | 16,90 | 17,07 | 17,11 | 17,28 | 17,31 | 17,90 | 18,13 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 17,97 | 18,11 | 18,19 | 18,26 | 18,35 | 18,41 | 18,81 | 19,01 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 214,74 | 213,31 | 212,80 | 211,72 | 210,83 | 210,13 | 205,86 | 203,79 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 48,8% | 48,4% | 48,3% | 48,1% | 47,9% | 47,7% | 46,8% | 46,3% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 259,07 | 257,54 | 256,73 | 255,94 | 255,05 | 254,36 | 250,09 | 248,02 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 58,8% | 58,5% | 58,3% | 58,1% | 57,9% | 57,8% | 56,8% | 56,4% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Теплоисточник № | 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» - ООО «ЗЭМЗ-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 43,92 | 44,92 | 45,92 | 46,92 | 47,92 | 48,92 | 52,92 | 55,92 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 85,3% | 85,3% | 85,3% | 85,3% | 85,3% | 85,3% | 85,3% | 85,3% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 1,56 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 57,84 | 57,82 | 57,82 | 57,82 | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 57,81 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 6,41 | 6,51 | 6,52 | 6,52 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,54 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 5,84 | 5,93 | 5,93 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,95 | 5,95 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 23,09 | 23,44 | 23,48 | 23,48 | 23,49 | 23,51 | 23,52 | 23,54 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 63,04 | 63,80 | 63,37 | 63,90 | 63,92 | 63,96 | 64,00 | 64,03 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 60,73 | 61,66 | 61,76 | 61,77 | 61,80 | 61,84 | 61,88 | 61,92 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -11,61 | -12,49 | -12,07 | -12,61 | -12,63 | -12,68 | -12,72 | -12,75 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -20,1% | -21,6% | -20,9% | -21,8% | -21,9% | -21,9% | -22,0% | -22,1% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | -2,89 | -3,85 | -3,94 | -3,96 | -3,98 | -4,03 | -4,07 | -4,10 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | -5,0% | -6,7% | -6,8% | -6,8% | -6,9% | -7,0% | -7,0% | -7,1% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 299,90 | 299,90 | 299,90 | 299,90 | 299,90 | 299,90 | 299,90 | 299,90 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 43,99 | 43,99 | 43,99 | 43,99 | 43,99 | 43,99 | 43,99 | 43,99 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 85,3% | 85,3% | 85,3% | 85,3% | 85,3% | 85,3% | 85,3% | 85,3% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 1,56 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 42,43 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 42,40 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 6,41 | 6,51 | 6,52 | 6,52 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,54 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 5,84 | 5,93 | 5,93 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,95 | 5,95 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 23,09 | 23,44 | 23,48 | 23,48 | 23,49 | 23,51 | 23,52 | 23,54 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 63,04 | 63,80 | 63,37 | 63,90 | 63,92 | 63,96 | 64,00 | 64,03 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 61,01 | 61,58 | 61,14 | 61,67 | 61,68 | 61,72 | 61,75 | 61,77 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 2,03 | 2,22 | 2,23 | 2,23 | 2,24 | 2,25 | 2,25 | 2,26 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,11 | 0,95 | 1,03 | 1,04 | 1,07 | 1,11 | 1,14 | 1,17 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,11 | 0,75 | 0,82 | 0,83 | 0,85 | 0,88 | 0,91 | 0,94 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | -0,84 | -0,92 | -1,43 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | -0,84 | -0,92 | -1,43 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 60,73 | 61,66 | 61,76 | 61,77 | 61,80 | 61,84 | 61,88 | 61,92 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 52,59 | 53,24 | 53,30 | 53,32 | 53,34 | 53,37 | 53,40 | 53,42 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,72 | 1,92 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,94 | 1,95 | 1,95 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 6,41 | 6,51 | 6,52 | 6,52 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,54 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -27,02 | -27,91 | -27,49 | -28,02 | -28,05 | -28,09 | -28,13 | -28,17 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -63,7% | -65,8% | -64,8% | -66,1% | -66,1% | -66,3% | -66,4% | -66,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -18,30 | -19,26 | -19,36 | -19,37 | -19,40 | -19,44 | -19,48 | -19,52 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | -43,1% | -45,4% | -45,6% | -45,7% | -45,7% | -45,9% | -46,0% | -46,0% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 105,10 | 105,10 | 105,10 | 105,10 | 105,10 | 105,10 | 105,10 | 105,10 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 85,3% | 85,3% | 85,3% | 85,3% | 85,3% | 85,3% | 85,3% | 85,3% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1013,30 | 1013,30 | 1013,30 | 1013,30 | 1013,30 | 1013,30 | 1013,30 | 1013,30 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 39,87 | 40,87 | 41,87 | 42,87 | 43,87 | 44,87 | 48,87 | 51,87 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 667,70 | 667,70 | 667,70 | 667,70 | 667,70 | 667,70 | 667,70 | 667,70 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 34,1% | 34,1% | 34,1% | 34,1% | 34,1% | 34,1% | 34,1% | 34,1% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 14,53 | 14,63 | 14,67 | 14,71 | 14,76 | 14,79 | 15,01 | 15,11 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 653,17 | 653,07 | 653,03 | 652,99 | 652,94 | 652,91 | 652,69 | 652,59 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 24,38 | 24,62 | 24,71 | 24,78 | 24,87 | 24,94 | 25,35 | 25,55 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 22,19 | 22,41 | 22,49 | 22,55 | 22,63 | 22,70 | 23,07 | 23,25 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 2,19 | 2,22 | 2,22 | 2,23 | 2,24 | 2,24 | 2,28 | 2,30 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 87,77 | 88,64 | 88,95 | 89,22 | 89,53 | 89,79 | 91,25 | 91,96 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 270,73 | 272,70 | 272,67 | 274,17 | 274,95 | 275,59 | 279,27 | 281,08 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 242,07 | 244,45 | 245,31 | 246,08 | 246,95 | 247,65 | 251,74 | 253,75 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 358,06 | 355,75 | 355,65 | 354,04 | 353,12 | 352,38 | 348,07 | 345,97 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 54,8% | 54,5% | 54,5% | 54,2% | 54,1% | 54,0% | 53,3% | 53,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 411,11 | 408,62 | 407,72 | 406,91 | 406,00 | 405,25 | 400,95 | 398,84 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 62,9% | 62,6% | 62,4% | 62,3% | 62,2% | 62,1% | 61,4% | 61,1% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 749,90 | 749,90 | 749,90 | 749,90 | 749,90 | 749,90 | 749,90 | 749,90 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 493,99 | 493,99 | 493,99 | 493,99 | 493,99 | 493,99 | 493,99 | 493,99 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 34,1% | 34,1% | 34,1% | 34,1% | 34,1% | 34,1% | 34,1% | 34,1% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 11,15 | 11,26 | 11,30 | 11,34 | 11,38 | 11,42 | 11,64 | 11,74 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 482,83 | 482,73 | 482,69 | 482,65 | 482,60 | 482,57 | 482,35 | 482,24 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 24,38 | 24,62 | 24,71 | 24,78 | 24,87 | 24,94 | 25,35 | 25,55 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 22,19 | 22,41 | 22,49 | 22,55 | 22,63 | 22,70 | 23,07 | 23,25 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 2,19 | 2,22 | 2,22 | 2,23 | 2,24 | 2,24 | 2,28 | 2,30 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 87,77 | 88,64 | 88,95 | 89,22 | 89,53 | 89,79 | 91,25 | 91,96 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 270,73 | 272,70 | 272,67 | 274,17 | 274,95 | 275,59 | 279,27 | 281,08 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 247,29 | 249,01 | 248,83 | 250,26 | 250,86 | 251,46 | 254,55 | 256,12 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 23,44 | 23,69 | 23,84 | 23,91 | 24,09 | 24,12 | 24,72 | 24,96 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,27 | 2,41 | 3,19 | 3,88 | 4,66 | 5,30 | 8,98 | 10,78 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,26 | 2,14 | 2,74 | 3,39 | 4,00 | 4,60 | 7,69 | 9,25 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,01 | 0,26 | 0,45 | 0,48 | 0,66 | 0,70 | 1,29 | 1,53 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | -0,84 | -1,01 | -1,82 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | -0,84 | -1,01 | -1,79 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 242,07 | 244,45 | 245,31 | 246,08 | 246,95 | 247,65 | 251,74 | 253,75 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 199,12 | 201,01 | 201,60 | 202,26 | 202,86 | 203,46 | 206,55 | 208,11 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 18,56 | 18,82 | 19,00 | 19,04 | 19,22 | 19,25 | 19,84 | 20,09 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 24,38 | 24,62 | 24,71 | 24,78 | 24,87 | 24,94 | 25,35 | 25,55 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 187,72 | 185,41 | 185,31 | 183,69 | 182,78 | 182,04 | 177,73 | 175,62 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 38,9% | 38,4% | 38,4% | 38,1% | 37,9% | 37,7% | 36,8% | 36,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 240,76 | 238,28 | 237,37 | 236,57 | 235,66 | 234,91 | 230,61 | 228,50 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 49,9% | 49,4% | 49,2% | 49,0% | 48,8% | 48,7% | 47,8% | 47,4% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 263,40 | 263,40 | 263,40 | 263,40 | 263,40 | 263,40 | 263,40 | 263,40 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 173,71 | 173,71 | 173,71 | 173,71 | 173,71 | 173,71 | 173,71 | 173,71 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 170,34 | 170,34 | 170,34 | 170,34 | 170,34 | 170,34 | 170,34 | 170,34 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 170,34 | 170,34 | 170,34 | 170,34 | 170,34 | 170,34 | 170,34 | 170,34 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 170,34 | 170,34 | 170,34 | 170,34 | 170,34 | 170,34 | 170,34 | 170,34 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная №1 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 57,17 | 58,17 | 59,17 | 60,17 | 61,17 | 62,17 | 66,17 | 69,17 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,09 | 27,09 | 27,09 | 27,10 | 27,10 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 25,44 | 25,45 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,81 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 8,8% | 8,8% | 8,8% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,88 | 6,87 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,3% | 21,3% | 21,3% | 21,3% | 21,3% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,09 | 27,09 | 27,09 | 27,10 | 27,10 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,40 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 25,44 | 25,45 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,04 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,81 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 8,8% | 8,8% | 8,8% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,88 | 6,87 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,3% | 21,3% | 21,3% | 21,3% | 21,3% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная №2 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 43,67 | 44,67 | 45,67 | 46,67 | 47,67 | 48,67 | 52,67 | 55,67 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,85 | 4,85 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,43 | 17,45 | 17,46 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 60,53 | 60,53 | 60,49 | 60,53 | 60,53 | 60,54 | 60,61 | 60,62 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,30 | 56,38 | 56,39 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 10,90 | 10,90 | 10,94 | 10,90 | 10,90 | 10,89 | 10,80 | 10,80 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 14,3% | 14,3% | 14,4% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,2% | 14,2% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,97 | 19,88 | 19,88 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,1% | 26,1% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,85 | 4,85 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,43 | 17,45 | 17,46 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 60,53 | 60,53 | 60,49 | 60,53 | 60,53 | 60,54 | 60,61 | 60,62 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 47,38 | 47,38 | 47,34 | 47,38 | 47,38 | 47,39 | 47,45 | 47,45 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,17 | 13,17 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,09 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,07 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,30 | 56,38 | 56,39 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 40,27 | 40,27 | 40,27 | 40,27 | 40,27 | 40,28 | 40,34 | 40,34 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,19 | 11,19 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,85 | 4,85 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 10,90 | 10,90 | 10,94 | 10,90 | 10,90 | 10,89 | 10,80 | 10,80 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 14,3% | 14,3% | 14,4% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,2% | 14,2% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,97 | 19,88 | 19,88 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,1% | 26,1% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная №3 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 40,48 | 41,48 | 42,48 | 43,48 | 44,48 | 45,48 | 49,48 | 52,48 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 79,42 | 79,42 | 79,42 | 79,42 | 79,42 | 79,42 | 79,42 | 79,42 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 77,26 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 27,85 | 27,79 | 27,75 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 47,12 | 47,18 | 47,22 | 47,18 | 47,18 | 47,18 | 47,18 | 47,18 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 61,0% | 61,1% | 61,1% | 61,1% | 61,1% | 61,1% | 61,1% | 61,1% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 51,29 | 51,29 | 51,29 | 51,29 | 51,29 | 51,29 | 51,29 | 51,29 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 66,4% | 66,4% | 66,4% | 66,4% | 66,4% | 66,4% | 66,4% | 66,4% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 52,13 | 52,13 | 52,13 | 52,13 | 52,13 | 52,13 | 52,13 | 52,13 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 27,85 | 27,79 | 27,75 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 22,85 | 22,79 | 22,75 | 22,79 | 22,79 | 22,79 | 22,79 | 22,79 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | -0,06 | -0,10 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | -0,06 | -0,10 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 21,98 | 22,05 | 22,09 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 22,04 | 22,04 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 42,2% | 42,3% | 42,4% | 42,3% | 42,3% | 42,3% | 42,3% | 42,3% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 50,2% | 50,2% | 50,2% | 50,2% | 50,2% | 50,2% | 50,2% | 50,2% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,8% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Теплоисточник № | 6 | Котельная №4 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 36,10 | 37,10 | 38,10 | 39,10 | 40,10 | 41,10 | 45,10 | 48,10 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 3,02 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,04 | 3,04 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 107,95 | 107,94 | 107,94 | 107,94 | 107,94 | 107,94 | 107,93 | 107,93 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,94 | 1,94 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,77 | 1,77 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 6,95 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 7,00 | 7,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 31,93 | 31,92 | 31,82 | 31,88 | 31,88 | 31,88 | 32,03 | 32,03 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 29,07 | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 29,28 | 29,28 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 74,09 | 74,09 | 74,19 | 74,13 | 74,13 | 74,13 | 73,96 | 73,95 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 68,6% | 68,6% | 68,7% | 68,7% | 68,7% | 68,7% | 68,5% | 68,5% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 78,88 | 78,82 | 78,82 | 78,82 | 78,82 | 78,82 | 78,65 | 78,65 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 73,1% | 73,0% | 73,0% | 73,0% | 73,0% | 73,0% | 72,9% | 72,9% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 3,02 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,04 | 3,04 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 107,95 | 107,94 | 107,94 | 107,94 | 107,94 | 107,94 | 107,93 | 107,93 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,94 | 1,94 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,77 | 1,77 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 6,95 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 7,00 | 7,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 31,93 | 31,92 | 31,82 | 31,88 | 31,88 | 31,88 | 32,03 | 32,03 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 28,68 | 28,66 | 28,57 | 28,63 | 28,63 | 28,63 | 28,77 | 28,77 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 3,25 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,19 | 0,19 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,18 | 0,19 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | -0,06 | -0,16 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | -0,06 | -0,16 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 29,07 | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 29,28 | 29,28 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 24,38 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,56 | 24,57 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,94 | 1,94 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 74,09 | 74,09 | 74,19 | 74,13 | 74,13 | 74,13 | 73,96 | 73,95 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 68,6% | 68,6% | 68,7% | 68,7% | 68,7% | 68,7% | 68,5% | 68,5% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 78,88 | 78,82 | 78,82 | 78,82 | 78,82 | 78,82 | 78,65 | 78,65 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 73,1% | 73,0% | 73,0% | 73,0% | 73,0% | 73,0% | 72,9% | 72,9% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная №5 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 41,00 | 42,00 | 43,00 | 44,00 | 45,00 | 46,00 | 50,00 | 53,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 52,16 | 52,16 | 52,16 | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 20,5% | 20,5% | 20,5% | 20,6% | 20,6% | 20,6% | 20,6% | 20,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 52,16 | 52,16 | 52,16 | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 44,34 | 44,34 | 44,34 | 44,26 | 44,26 | 44,26 | 44,26 | 44,26 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 20,5% | 20,5% | 20,5% | 20,6% | 20,6% | 20,6% | 20,6% | 20,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная №6 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 18,71 | 19,71 | 20,71 | 21,71 | 22,71 | 23,71 | 27,71 | 30,71 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 10,58 | 10,58 | 10,21 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,51 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 1,2% | 1,2% | 4,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 10,58 | 10,58 | 10,21 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 8,88 | 8,88 | 8,53 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,70 | 1,70 | 1,67 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | -0,37 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | -0,35 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,51 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 1,2% | 1,2% | 4,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 9 | Котельная пос. Центральный - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 47,00 | 48,00 | 49,00 | 50,00 | 51,00 | 52,00 | 56,00 | 59,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 10 | Котельная пос. Дегтярка - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 36,00 | 39,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 11 | Котельная пос. Веселовка - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 18,55 | 19,55 | 20,55 | 21,55 | 22,55 | 23,55 | 27,55 | 30,55 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 12 | Котельная №8 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 26,00 | 29,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 13 | Котельная №9 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 40,14 | 41,14 | 42,14 | 43,14 | 44,14 | 45,14 | 49,14 | 52,14 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 79,8% | 79,8% | 79,8% | 79,8% | 79,8% | 79,8% | 79,8% | 79,8% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -126,2% | -126,2% | -126,2% | -126,2% | -126,2% | -126,2% | -126,2% | -126,2% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | -1,03 | -1,03 | -1,03 | -1,03 | -1,03 | -1,03 | -1,03 | -1,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | -96,3% | -96,3% | -96,3% | -96,3% | -96,3% | -96,3% | -96,3% | -96,3% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -2,42 | -2,42 | -2,42 | -2,42 | -2,42 | -2,42 | -2,42 | -2,42 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -2,10 | -2,10 | -2,10 | -2,10 | -2,10 | -2,10 | -2,10 | -2,10 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 79,8% | 79,8% | 79,8% | 79,8% | 79,8% | 79,8% | 79,8% | 79,8% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 451,34 | 451,34 | 451,34 | 451,34 | 451,34 | 451,34 | 451,34 | 451,34 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 40,48 | 41,48 | 42,47 | 43,47 | 44,47 | 45,47 | 49,46 | 52,46 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 401,36 | 401,36 | 401,36 | 401,36 | 401,36 | 401,36 | 401,36 | 401,36 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 12,36 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,39 | 12,39 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 389,00 | 388,99 | 388,99 | 388,99 | 388,99 | 388,99 | 388,97 | 388,97 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,97 | 17,98 | 17,99 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 16,34 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,37 | 16,37 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 64,66 | 64,67 | 64,67 | 64,67 | 64,67 | 64,68 | 64,74 | 64,75 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 216,93 | 216,85 | 216,30 | 216,49 | 216,49 | 216,50 | 216,73 | 216,74 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 202,49 | 202,54 | 202,54 | 202,55 | 202,55 | 202,56 | 202,81 | 202,83 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 154,11 | 154,18 | 154,73 | 154,54 | 154,54 | 154,53 | 154,26 | 154,24 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 39,6% | 39,6% | 39,8% | 39,7% | 39,7% | 39,7% | 39,7% | 39,7% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 186,51 | 186,46 | 186,46 | 186,44 | 186,44 | 186,43 | 186,16 | 186,15 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 47,9% | 47,9% | 47,9% | 47,9% | 47,9% | 47,9% | 47,9% | 47,9% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 413,26 | 413,26 | 413,26 | 413,26 | 413,26 | 413,26 | 413,26 | 413,26 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 373,50 | 373,50 | 373,50 | 373,50 | 373,50 | 373,50 | 373,50 | 373,50 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 10,70 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,73 | 10,73 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 362,80 | 362,79 | 362,79 | 362,79 | 362,79 | 362,79 | 362,77 | 362,77 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,97 | 17,98 | 17,99 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 16,34 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,37 | 16,37 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 64,66 | 64,67 | 64,67 | 64,67 | 64,67 | 64,68 | 64,74 | 64,75 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 216,93 | 216,85 | 216,30 | 216,49 | 216,49 | 216,50 | 216,73 | 216,74 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 180,57 | 180,50 | 179,97 | 180,13 | 180,13 | 180,14 | 180,35 | 180,36 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 36,36 | 36,36 | 36,33 | 36,36 | 36,36 | 36,36 | 36,38 | 36,38 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,30 | 0,31 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,27 | 0,28 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | -0,16 | -0,29 | -0,84 | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,66 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | -0,16 | -0,29 | -0,81 | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,66 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 202,49 | 202,54 | 202,54 | 202,55 | 202,55 | 202,56 | 202,81 | 202,83 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 153,63 | 153,67 | 153,67 | 153,69 | 153,69 | 153,70 | 153,90 | 153,91 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,93 | 30,93 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,97 | 17,98 | 17,99 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 127,91 | 127,98 | 128,53 | 128,34 | 128,34 | 128,32 | 128,06 | 128,04 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 35,3% | 35,3% | 35,4% | 35,4% | 35,4% | 35,4% | 35,3% | 35,3% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 160,31 | 160,25 | 160,25 | 160,24 | 160,24 | 160,23 | 159,96 | 159,94 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 44,2% | 44,2% | 44,2% | 44,2% | 44,2% | 44,2% | 44,1% | 44,1% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 38,08 | 38,08 | 38,08 | 38,08 | 38,08 | 38,08 | 38,08 | 38,08 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 26,8% | 26,8% | 26,8% | 26,8% | 26,8% | 26,8% | 26,8% | 26,8% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Прочие котельные, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 14 | Котельная ст. Златоуст - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 24,67 | 25,67 | 26,67 | 27,67 | 28,67 | 29,67 | 33,67 | 36,67 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 60,02 | 60,02 | 60,02 | 60,02 | 60,02 | 60,02 | 60,02 | 60,02 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 10,07 | 9,99 | 9,64 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 49,38 | 49,46 | 49,81 | 49,53 | 49,53 | 49,53 | 49,53 | 49,53 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 82,3% | 82,4% | 83,0% | 82,5% | 82,5% | 82,5% | 82,5% | 82,5% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 50,66 | 50,66 | 50,66 | 50,66 | 50,66 | 50,66 | 50,66 | 50,66 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 84,4% | 84,4% | 84,4% | 84,4% | 84,4% | 84,4% | 84,4% | 84,4% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 10,07 | 9,99 | 9,64 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 8,49 | 8,41 | 8,06 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | -0,28 | -0,35 | -0,71 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | -0,28 | -0,35 | -0,71 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 19,37 | 19,45 | 19,80 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 64,5% | 64,8% | 66,0% | 65,0% | 65,0% | 65,0% | 65,0% | 65,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 68,8% | 68,8% | 68,8% | 68,8% | 68,8% | 68,8% | 68,8% | 68,8% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Теплоисточник № | 15 | Котельная ст. Аносово - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 36,00 | 37,00 | 41,00 | 44,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 16 | Котельная ст. Уржумка - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 36,00 | 37,00 | 41,00 | 44,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 17 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» - ООО «НПП «ТехМикс» |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 36,00 | 37,00 | 41,00 | 44,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 63,4% | 63,4% | 63,4% | 63,4% | 63,4% | 63,4% | 63,4% | 63,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 67,2% | 67,2% | 67,2% | 67,2% | 67,2% | 67,2% | 67,2% | 67,2% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 63,4% | 63,4% | 63,4% | 63,4% | 63,4% | 63,4% | 63,4% | 63,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 67,2% | 67,2% | 67,2% | 67,2% | 67,2% | 67,2% | 67,2% | 67,2% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе прочих котельных, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 40,35 | 40,35 | 40,35 | 40,35 | 40,35 | 40,35 | 40,35 | 40,35 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 26,42 | 27,42 | 28,42 | 29,42 | 30,42 | 31,42 | 35,42 | 38,42 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 39,36 | 39,36 | 39,36 | 39,36 | 39,36 | 39,36 | 39,36 | 39,36 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 12,57 | 12,49 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 24,93 | 25,01 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 64,8% | 65,0% | 65,1% | 65,1% | 65,1% | 65,1% | 65,1% | 65,1% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 69,0% | 69,0% | 69,0% | 69,0% | 69,0% | 69,0% | 69,0% | 69,0% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 12,57 | 12,49 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 10,99 | 10,91 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | -0,28 | -0,35 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | -0,28 | -0,35 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -5,08 | -5,00 | -4,93 | -4,93 | -4,93 | -4,93 | -4,93 | -4,93 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -59,8% | -58,9% | -58,1% | -58,1% | -58,1% | -58,1% | -58,1% | -58,1% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -3,43 | -3,43 | -3,43 | -3,43 | -3,43 | -3,43 | -3,43 | -3,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | -40,4% | -40,4% | -40,4% | -40,4% | -40,4% | -40,4% | -40,4% | -40,4% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельные ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 19 | Котельная школы-детсада №27 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 16,00 | 19,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 20 | Котельная СОШ №5 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 16,00 | 19,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -4,8% | -4,8% | -4,8% | -4,8% | -4,8% | -4,8% | -4,8% | -4,8% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -4,8% | -4,8% | -4,8% | -4,8% | -4,8% | -4,8% | -4,8% | -4,8% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 21 | Котельная СОШ №90 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 15,00 | 18,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 22 | Котельная СОШ №18 (19) - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 15,00 | 18,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 23 | Котельная СОШ №1 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 15,00 | 18,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 25,6% | 25,6% | 25,6% | 25,6% | 25,6% | 25,6% | 25,6% | 25,6% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 25,6% | 25,6% | 25,6% | 25,6% | 25,6% | 25,6% | 25,6% | 25,6% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 24 | Котельная СОШ №18 (12) - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 14,00 | 17,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 25,7% | 25,7% | 25,7% | 25,7% | 25,7% | 25,7% | 25,7% | 25,7% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 25,7% | 25,7% | 25,7% | 25,7% | 25,7% | 25,7% | 25,7% | 25,7% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 25 | Котельная д/с №17 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 14,00 | 17,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -2,5% | -2,5% | -2,5% | -2,5% | -2,5% | -2,5% | -2,5% | -2,5% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 12,1% | 12,1% | 12,1% | 12,1% | 12,1% | 12,1% | 12,1% | 12,1% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -2,5% | -2,5% | -2,5% | -2,5% | -2,5% | -2,5% | -2,5% | -2,5% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 12,1% | 12,1% | 12,1% | 12,1% | 12,1% | 12,1% | 12,1% | 12,1% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 26 | Котельная д/с №31 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 13,00 | 16,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 25,7% | 25,7% | 25,7% | 25,7% | 25,7% | 25,7% | 25,7% | 25,7% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 25,7% | 25,7% | 25,7% | 25,7% | 25,7% | 25,7% | 25,7% | 25,7% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 27 | Транспортабельная котельная установка ТКУ-680 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 12,00 | 15,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 4,93 | 5,93 | 6,93 | 7,93 | 8,93 | 9,93 | 13,93 | 16,93 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 493,71 | 493,71 | 493,71 | 493,71 | 493,71 | 493,71 | 493,71 | 493,71 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 11,00 | 14,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 442,74 | 442,74 | 442,74 | 442,74 | 442,74 | 442,74 | 442,74 | 442,74 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 13,24 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,27 | 13,27 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 429,50 | 429,50 | 429,50 | 429,49 | 429,49 | 429,49 | 429,47 | 429,47 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 19,00 | 19,01 | 19,01 | 19,01 | 19,01 | 19,01 | 19,03 | 19,03 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 17,29 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,31 | 17,32 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 68,41 | 68,42 | 68,42 | 68,43 | 68,43 | 68,43 | 68,50 | 68,50 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 231,25 | 231,09 | 230,94 | 230,66 | 230,66 | 230,67 | 230,90 | 230,92 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 215,94 | 215,99 | 215,99 | 216,00 | 216,00 | 216,01 | 216,26 | 216,28 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 179,25 | 179,40 | 179,55 | 179,82 | 179,82 | 179,81 | 179,54 | 179,53 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 41,7% | 41,8% | 41,8% | 41,9% | 41,9% | 41,9% | 41,8% | 41,8% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 213,56 | 213,51 | 213,51 | 213,49 | 213,49 | 213,48 | 213,21 | 213,20 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 49,7% | 49,7% | 49,7% | 49,7% | 49,7% | 49,7% | 49,6% | 49,6% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 424,91 | 424,91 | 424,91 | 424,91 | 424,91 | 424,91 | 424,91 | 424,91 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 384,16 | 384,16 | 384,16 | 384,16 | 384,16 | 384,16 | 384,16 | 384,16 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,90 | 10,90 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 373,29 | 373,28 | 373,28 | 373,28 | 373,28 | 373,28 | 373,26 | 373,26 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 19,00 | 19,01 | 19,01 | 19,01 | 19,01 | 19,01 | 19,03 | 19,03 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 17,29 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,31 | 17,32 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 68,41 | 68,42 | 68,42 | 68,43 | 68,43 | 68,43 | 68,50 | 68,50 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 231,25 | 231,09 | 230,94 | 230,66 | 230,66 | 230,67 | 230,90 | 230,92 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 193,31 | 193,15 | 193,00 | 192,72 | 192,72 | 192,73 | 192,94 | 192,95 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 37,94 | 37,94 | 37,94 | 37,94 | 37,94 | 37,94 | 37,97 | 37,97 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,30 | 0,31 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,27 | 0,28 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | -0,44 | -0,64 | -0,79 | -1,09 | -1,09 | -1,09 | -1,09 | -1,09 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | -0,44 | -0,64 | -0,79 | -1,09 | -1,09 | -1,09 | -1,09 | -1,09 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 215,94 | 215,99 | 215,99 | 216,00 | 216,00 | 216,01 | 216,26 | 216,28 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 164,69 | 164,73 | 164,73 | 164,75 | 164,75 | 164,76 | 164,96 | 164,97 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,27 | 32,28 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 19,00 | 19,01 | 19,01 | 19,01 | 19,01 | 19,01 | 19,03 | 19,03 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 123,04 | 123,18 | 123,34 | 123,61 | 123,61 | 123,60 | 123,33 | 123,32 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 33,0% | 33,0% | 33,0% | 33,1% | 33,1% | 33,1% | 33,0% | 33,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 157,35 | 157,30 | 157,30 | 157,28 | 157,28 | 157,27 | 157,00 | 156,98 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 42,2% | 42,1% | 42,1% | 42,1% | 42,1% | 42,1% | 42,1% | 42,1% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 58,58 | 58,58 | 58,58 | 58,58 | 58,58 | 58,58 | 58,58 | 58,58 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 56,21 | 56,21 | 56,21 | 56,21 | 56,21 | 56,21 | 56,21 | 56,21 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 56,21 | 56,21 | 56,21 | 56,21 | 56,21 | 56,21 | 56,21 | 56,21 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 56,21 | 56,21 | 56,21 | 56,21 | 56,21 | 56,21 | 56,21 | 56,21 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1507,01 | 1507,01 | 1507,01 | 1507,01 | 1507,01 | 1507,01 | 1507,01 | 1507,01 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 27,47 | 28,47 | 29,47 | 30,47 | 31,47 | 32,47 | 36,47 | 39,47 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1110,44 | 1110,44 | 1110,44 | 1110,44 | 1110,44 | 1110,44 | 1110,44 | 1110,44 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 26,3% | 26,3% | 26,3% | 26,3% | 26,3% | 26,3% | 26,3% | 26,3% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 27,77 | 27,88 | 27,92 | 27,96 | 28,01 | 28,04 | 28,28 | 28,38 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 1082,67 | 1082,57 | 1082,52 | 1082,48 | 1082,44 | 1082,40 | 1082,17 | 1082,06 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 43,38 | 43,63 | 43,72 | 43,79 | 43,88 | 43,95 | 44,37 | 44,57 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 39,48 | 39,70 | 39,78 | 39,85 | 39,93 | 39,99 | 40,38 | 40,56 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 3,90 | 3,93 | 3,93 | 3,94 | 3,95 | 3,96 | 3,99 | 4,01 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 156,18 | 157,06 | 157,37 | 157,65 | 157,96 | 158,22 | 159,75 | 160,47 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 501,98 | 503,79 | 504,42 | 504,83 | 505,61 | 506,26 | 510,17 | 511,99 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 458,00 | 460,44 | 461,30 | 462,08 | 462,95 | 463,67 | 468,00 | 470,02 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 537,31 | 535,14 | 534,39 | 533,86 | 532,95 | 532,19 | 527,62 | 525,50 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 49,6% | 49,4% | 49,4% | 49,3% | 49,2% | 49,2% | 48,8% | 48,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 624,67 | 622,13 | 621,22 | 620,40 | 619,49 | 618,73 | 614,16 | 612,04 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 57,7% | 57,5% | 57,4% | 57,3% | 57,2% | 57,2% | 56,8% | 56,6% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1174,81 | 1174,81 | 1174,81 | 1174,81 | 1174,81 | 1174,81 | 1174,81 | 1174,81 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 878,15 | 878,15 | 878,15 | 878,15 | 878,15 | 878,15 | 878,15 | 878,15 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 25,3% | 25,3% | 25,3% | 25,3% | 25,3% | 25,3% | 25,3% | 25,3% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 22,03 | 22,14 | 22,18 | 22,22 | 22,27 | 22,30 | 22,54 | 22,64 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 856,12 | 856,01 | 855,97 | 855,93 | 855,88 | 855,85 | 855,61 | 855,51 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 43,38 | 43,63 | 43,72 | 43,79 | 43,88 | 43,95 | 44,37 | 44,57 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 39,48 | 39,70 | 39,78 | 39,85 | 39,93 | 39,99 | 40,38 | 40,56 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 3,90 | 3,93 | 3,93 | 3,94 | 3,95 | 3,96 | 3,99 | 4,01 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 156,18 | 157,06 | 157,37 | 157,65 | 157,96 | 158,22 | 159,75 | 160,47 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 501,98 | 503,79 | 504,42 | 504,83 | 505,61 | 506,26 | 510,17 | 511,99 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 440,60 | 442,16 | 442,60 | 442,98 | 443,58 | 444,20 | 447,49 | 449,07 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 61,38 | 61,63 | 61,82 | 61,85 | 62,03 | 62,06 | 62,68 | 62,93 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,27 | 2,45 | 3,23 | 3,94 | 4,72 | 5,37 | 9,28 | 11,10 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,26 | 2,19 | 2,78 | 3,45 | 4,05 | 4,67 | 7,96 | 9,54 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,01 | 0,27 | 0,45 | 0,49 | 0,66 | 0,70 | 1,32 | 1,56 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | -1,28 | -1,65 | -1,81 | -2,10 | -2,10 | -2,10 | -2,10 | -2,10 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | -1,28 | -1,65 | -1,81 | -2,10 | -2,10 | -2,10 | -2,10 | -2,10 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 458,00 | 460,44 | 461,30 | 462,08 | 462,95 | 463,67 | 468,00 | 470,02 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 363,81 | 365,74 | 366,33 | 367,00 | 367,61 | 368,22 | 371,51 | 373,09 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 50,81 | 51,07 | 51,25 | 51,29 | 51,46 | 51,50 | 52,12 | 52,36 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 43,38 | 43,63 | 43,72 | 43,79 | 43,88 | 43,95 | 44,37 | 44,57 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 310,76 | 308,59 | 307,83 | 307,30 | 306,39 | 305,64 | 301,06 | 298,94 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 36,3% | 36,0% | 36,0% | 35,9% | 35,8% | 35,7% | 35,2% | 34,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 398,11 | 395,58 | 394,67 | 393,85 | 392,93 | 392,18 | 387,61 | 385,48 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 46,5% | 46,2% | 46,1% | 46,0% | 45,9% | 45,8% | 45,3% | 45,1% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 332,20 | 332,20 | 332,20 | 332,20 | 332,20 | 332,20 | 332,20 | 332,20 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 232,29 | 232,29 | 232,29 | 232,29 | 232,29 | 232,29 | 232,29 | 232,29 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 30,1% | 30,1% | 30,1% | 30,1% | 30,1% | 30,1% | 30,1% | 30,1% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 226,55 | 226,55 | 226,55 | 226,55 | 226,55 | 226,55 | 226,55 | 226,55 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 226,55 | 226,55 | 226,55 | 226,55 | 226,55 | 226,55 | 226,55 | 226,55 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 226,55 | 226,55 | 226,55 | 226,55 | 226,55 | 226,55 | 226,55 | 226,55 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

- Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлические расчеты, выполненные в электронной модели для перспективной системы теплоснабжения, с учетом подключения перспективных потребителей, не приводят к существенному ухудшению режима теплоснабжения для существующих потребителей. Мероприятия по развитию тепловых сетей представлены в Главе 8.

- Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

- Новые источники. По результатам актуализации спроса на тепловую мощность установлены зоны развития территории Златоустовского городского округа с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченные тепловой мощностью на перспективу. В Главе 2 представлен реестр перспективных потребителей, с указанием источника теплоснабжения. В 2019 г. введена в эксплуатацию котельная для теплоснабжения кв. Молодежный. При сохранении планов развития мкр. Южный и мкр. севернее существующего кв. Березовая роща (см. Главу 2), может потребоваться строительство новых котельных для покрытия нагрузок данных территорий (развитие зон реалистично на 2-3 этапах расчетного периода).

Таблица 4-1.  Сведения о новых котельных

| № п/п | Источник теплоснабжения | Организация, эксплуатирующая источник |
| --- | --- | --- |
| 2 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | ТСО не определена |
| 3 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | ТСО не определена |
| 4 | БМК «Школа №17» | ТСО не определена |
| 5 | БМК «Аносова 175» | ТСО не определена |
| 6 | Котельная №1 70 МВт | ТСО не определена |
| 7 | Котельная №2 17 МВт | ТСО не определена |
| 8 | Котельная №3 7,0 МВт | ТСО не определена |

- Существующие источники. Покрытие прироста тепловых нагрузок планируется осуществлять преимущественно от существующих источников тепловой энергии. Информация о резервах (дефицитах) тепловой мощности на действующих ТЭЦ и котельных существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлена в таблице 2-1.

По результатам анализа перспективных балансов существующей тепловой мощности, с учетом присоединения новых потребителей, дефициты не прогнозируются. Исключение составляет котельная №9 – дефицит выявлен по существующему положению, может быть ликвидирован реконструкцией котельной. По остальным теплоисточникам выявлены резервы тепловой мощности на расчетный период, достаточные для качественного и надежного теплоснабжения потребителей.