ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Утверждено

постановлением Администрации

Златоустовского городского округа

от 30.06.2022 г. № 269-П/АДМ

|  | Схема теплоснабжения златоустовского городского округа (актуализация на 2023 год) Обосновывающие материалы Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Описание изменений в мастер-плане развития систем тепло-снабжения городского округа за период, предшествующий актуализа-ции схемы теплоснабжения	3

2.	Базовые принципы разработки Мастер - плана	5

2.1.	Базовые решения, предусмотренные проектом актуализации Схемы теплоснабжения	5

2.2.	Варианты развития, представленные в актуализированном проекте Схемы теплоснабжения на 2023 г.	6

Описание изменений в мастер-плане развития систем тепло-снабжения городского округа за период, предшествующий актуализа-ции схемы теплоснабжения

В таблице ниже представлены сведения по изменению состава вариантных решений по новому проекту.

Таблица 1.1 - Анализ изменений по вариантным решениям развития систем теплоснабжения

| Раздел базовой версии | Суть раздела | Вариантные решения | Изменение, решение | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть 1. Сутевые изменения относительно решений по вариантам развития, распределение нагрузок в зоне ЕТО№2 |  |  |  |  |
| 3 | Замещение котельной ООО «ЗЭМЗ-Энерго» тремя котельными 7 МВт, 17 МВт и 70 МВт | - инерционный сценарий развития системы теплоснабжения от ТЭЦ, обслуживаемой ООО «ЗЭМЗ-Энерго» (собственники - АО «ЗЭМЗ» и АО «СТИЛ ТРЕЙД КОМПАНИ»), предусматривающий продолжение - оптимизационный сценарий развития, предполагающий инвестиции в источник ТЭЦ (собственники - АО «ЗЭМЗ» и АО «СТИЛ ТРЕЙД КОМПАНИ») и тепловые сети с целью повышения энергетической и экономической эффективности и надежности работы ООО «ЗЭМЗ-Энерго». - революционный сценарий, предполагающий полный отказ от источника ТЭЦ (собственники - АО «ЗЭМЗ» и АО «СТИЛ ТРЕЙД КОМПАНИ»), и переход к теплоснабжению потребителей за счет строительства отдельных источников для каждой группы потребителей. - четвертый вариант - отказ от источника ТЭЦ (собственники - АО «ЗЭМЗ» и АО «СТИЛ ТРЕЙД КОМПАНИ») и переход к теплоснабжению потребителей за счет строительства отдельных источников в виде 3-х котельных для каждой группы потребителей | Исключен | Согласно действующему концессионному соглашению ООО «Челябоблкоммунэнерго» реализует вариант 4 |
| Часть 2. Распределение нагрузок в зоне ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 4 | Определение возможности и целесообразности устройства газовых котельных в районе машиностроительного завода взамен ТЭЦ АО «Златмаш» | Вариант 1. Строительство новых котельных и переключение части нагрузки 4-го и 5-го микрорайонов машзавода Вариант 2. Сохранение существующего положения. Переход на повышенный температурный график. Вариант 3. Сохранение существующего распределения нагрузок | Исключен | В утвержденной схеме теплоснабжения приведено достаточное обоснование выбора варианта |

Базовые принципы разработки Мастер - плана

  - Базовые решения, предусмотренные проектом актуализации Схемы теплоснабжения

Мастер - план разработан для обоснования принципиальных решений по перспективной загрузке источников теплоснабжения ЗГО, оптимального перераспределения существующих и перспективных зон теплоснабжения, закладываемых в основу предложений по строительству и реконструкции источников (приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии») и тепловых сетей (приведены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»).

В утвержденной Схеме теплоснабжения (актуализация на 2022 год) предложены следующие мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей:

    - строительство тепловых сетей для подключения нагрузок перспективных потребителей;

    - строительство новых источников тепловой энергии для замещения выводимых из эксплуатации;

    - реконструкция существующих мощностей ТЭЦ, обслуживаемой ООО «ЗЭМЗ- Энерго», с целью обеспечения качественного и эффективного теплоснабжения потребителей городского круга в условиях изменившейся структуры выработки и отпуска тепловой энергии;

    - мероприятия по переводу открытой схемы ГВС зоны действия ТЭЦ АО «Златмаш» на закрытую;

    - мероприятия по поддержанию надежности системы теплоснабжения (обновление сетей).

От собственника имущества ТЭЦ АО «ЗЭМЗ» в Администрацию ЗГО поступило уведомление о выводе из эксплуатации части объектов источника тепла и невозможности организации теплоснабжения потребителей города от ТЭЦ завода.

Для замещения мощности выводимой котельной ООО «ЗЭМС-Энерго», а также с учетом особенностей развития системы теплоснабжения района металлургического завода, в утвержденной схеме теплоснабжения принято следующее решение:

Строительство газовой котельной для тепловых «лучей» №1,2,3,4,5 и строительство 4-х ЦТП в северо-западной части города, строительство газовой котельной для тепловых «лучей» №6,8 (ТП-2), строительство газовой котельной для теплового «луча» №8 (ТП-1).

  - Варианты развития, представленные в актуализированном проекте Схемы теплоснабжения на 2023 г.

Администрация Златоустовского городского округа (в качестве «Концедента»), Общество с ограниченной ответственностью «Челябоблкоммунэнерго» (далее - ООО «Челябоблкоммунэнерго») (в качестве «Концессионера») и Субъект Российской Федерации «Челябинская область» в феврале 2021 года заключили Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования Златоустовский городского округа. Согласно данному Концессионному соглашению ООО «Челябоблкоммунэнерго» обязуется за счет собственных и заемных средств, а также средств Концедента разработать проектную документацию, построить и ввести в эксплуатацию 3 газовые котельные:

- Котельная мощностью 70 МВт, предназначенная для организации производства тепловой энергии и теплоносителя, на земельном участке с кадастровым номером 74:25:0309117:19 площадью 6854 кв.м., по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, д.28.

Кроме того, подключение к тепловым сетям выполняется с учетом устройства новых ЦТП для переключения потребителей тепловых лучей № 1-5:

- ЦТП-1 - для лучей № 1 (больница метзавода), № 2 (ул. Керамическая),

- ЦТП-2, ЦТП-3 - для луча № 5 (Северо-Запад),

- ЦТП-4 – для лучей №№ 3 (ул. Нижне-Заводская), № 4 (ул. К.Маркса).

Строительство котельной запланировано не позднее 01 сентября 2023 года.

- Котельная мощностью 17 МВт, предназначенная для организации производства тепловой энергии и теплоснабжения на земельном участке с кадастровым номером 74:25:0303002:789, площадью 2090 кв.м., по адресу: Челябинская область, г. Златоуст западнее дома №1 по ул. А.И. Герцена. Строительство котельной запланировано не позднее 01 сентября 2022 года.

- Котельная мощностью 7 МВт, предназначенная для организации производства тепловой энергии и теплоснабжения на земельном участке с кадастровым номером 74:25:0302101:86 площадью 622 кв.м., по адресу ул. Кирова в районе метзавод по близости ТП-1, г. Златоуст, Челябинская область. Строительство котельной запланировано не позднее 01 сентября 2022 года.

Тепловые сети, планируемые к выводу из эксплуатации от ТП-3 (газовой котельной мощностью 17МВт) в 2022-2023 гг приведены ниже в таблице:

Таблица 2.1 - Анализ изменений по вариантным решениям развития систем теплоснабжения

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Ду, м | Вид прокладки тепловой сети | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туннель 2 | ВУ-48 | 139 | 0,25 | Надземная | 74:25:0000000:12150 |
| подъем | ВУ-34 | 40 | 0,2 | Надземная | 74:25:0000000:12150 |
| ВУ-33 | Туннель 1 | 97 | 0,3 | Надземная | 74:25:0000000:12150 |
| ТП-1 | ВУ-33 | 210 | 0,3 | Надземная | 74:25:0000000:12150 |
| ВУ-33 | ВУ-35 | 155 | 0,1 | Надземная | 74:25:0000000:12150 |
| Туннель 1 | Туннель 2 | 32 | 0,25 | Надземная | 74:25:0000000:12150 |
| ТП-1 | ВУ-30 | 200 | 0,2 | Надземная | 74:25:0000000:12150 |
| опуск | подъем | 30 | 0,2 | Подземная бесканальная | 74:25:0000000:12150 |
| ВУ-33 | опуск | 87 | 0,2 | Надземная | 74:25:0000000:12150 |
| ВУ-30 | ГБОУ НПО Проф уч. №28 | 50 | 0,1 | Надземная | 74:25:0000000:12150 |
| ВУ-30 | ВУ-33 | 10 | 0,2 | Надземная | 74:25:0000000:12150 |
| ТП-3 | Точка подключения 1 | 5 | 0,3 | Надземная | 74:25:0000000:12150 |
| ТП-1 | ВУ-1 | 132 | 0,15 | Надземная | 74:25:0000000:12150 |
| ВУ-51 | Частный дом ул. Отечественной войны, 6 | 150 | 0,05 | Надземная | отсутствует |
| ВУ-44 | МКД ул. Чернышевского, 2 | 20 | 0,05 | Надземная | 74:25:0303005:529 |
| от ТП-3 | ул. 1-я Прокатная, д. 44 |  |  | Надземная | отсутствует |
| от ТП-3 | ул. 2-я Прокатная, д. 46 |  |  | Надземная | отсутствует |

Таблица 2.2 – Характеристики и сроки строительства газовых котельных

| № п/п |  | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство газовой котельной мощностью 70 МВт по адресному ориентиру: г. Златоуст, ул. К.Маркса 28, с целью производства тепловой энергии и теплоносителя для теплоснабжения жилых и социальных объектов |  |  |  |
| 1. | Срок окончания строительства |  | # не позднее 01 сентября 2023 г. |
| 2 | Источник финансирования |  | Средства Администрации Златоустовского городского округа и АО «Челябоблкоммунэнерго» |
| 3 | Основные показатели котельной |  | Установленная тепловая мощность: 69,78 МВт Присоединенная тепловая нагрузка: - Суммарная (с учетом потерь в ТС, без учета собственных нужд котельной) Q=55,89 Гкал/ч, в т.ч. - отопление и вентиляция - 39,86 Гкал/ч - ГВС - 9,58 Гкал/ч Температурный график котлов и тепловой сети – 110/75°С. |
| Строительство газовой котельной мощностью 17 МВт по адресному ориентиру: г. Златоуст, ул. С.М.Кирова, западнее дома №1 |  |  |  |
| 1 | Срок окончания строительства |  | # не позднее 01 сентября 2022 г. |
| 2 | Источник финансирования |  | Средства Администрации Златоустовского городского округа и АО «Челябоблкоммунэнерго» |
| 3 | Основные показатели котельной |  | Установленная тепловая мощность: 17 МВт (14,62 Гкал/ч) Присоединенная тепловая нагрузка: Выход №1: Q=6,05 Гкал/ч, в т.ч.: - отопление и вентиляция - 5,054 Гкал/ч - ГВС - 0,933 Гкал/ч Выход №2: Q=6,5 Гкал/ч, в т.ч.: - отопление и вентиляция - 4,335 Гкал/ч - ГВС - 2,209 Гкал/ч Температурный график котлов – 110/75°С, тепловой сети – 95/70 С |
| Строительство газовой котельная 7 МВт, по адресу: г. Златоуст, ул. С.М.Кирова, д.9, в районе метзавода». |  |  |  |
| 1 | Срок окончания строительства |  | # не позднее 01 сентября 2022 г. |
| 2 | Источник финансирования |  | Средства Администрации Златоустовского городского округа и АО «Челябоблкоммунэнерго» |
| 3 | Основные показатели котельной |  | - Расчетная производительность – 5,726 Гкал/ч / 6,659 МВт; - Установленная производительность – 5,985 Гкал/ч / 6,960 МВт; - Годовой отпуск тепла потребителям – 12593 Гкал/год; - Годовой расход топлива - натурального - 1,657 млн.н3/год - условного - 1,894 тыс.тут/год - Удельный расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла – 161,9 кг ут/Гкал - Установленная мощность токоприемников – 76,9 кВт - Годовой расход электроэнергии – 541,98 тыс.кВт Температурный график котлов – 105/80°С, тепловой сети – 95/70 С |

Долгосрочные параметры регулирования и плановые показатели деятельности по газовым котельным приведены ниже в таблицах:

Таблица 2.3 – Долгосрочные параметры регулирования и плановые показатели деятельности по газовой котельной 70 МВт

| Наименование показателя | Ед. Изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень операционных расходов первого года срока действия концессионного соглашения | тыс. рублей без учета НДС |  | 11724,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный уровень прибыли | % |  | 2,09 | 1,87 | 1,66 | 1,46 | 1,27 | 1,09 | 0,91 | 0,75 | 0,6 | 0,46 | 0,46 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  | 167,01 | 167,01 | 167,01 | 167,01 | 167,01 | 167,01 | 167,01 | 167,01 | 167,01 | 167,01 | 167,01 |
| Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов | Гкал/год |  | 161.48 | 161.48 | 161.48 | 161.48 | 161.48 | 161.48 | 161.48 | 161.48 | 161.48 | 161.48 | 161.48 |
| Предельный рост необходимой валовой выручки от осуществления регулируемой деятельности по отношению к предыдущему году | % | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина неподконтрольных расходов (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль) | тыс. руб. | 7900,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное потребление холодной воды (теплоносителя) на единицу объема тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал |  | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| Удельное потребление электроэнергии на единицу объема тепловой энергии с коллекторов | кВт./Гкал |  | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | - | 213 191,95 | 221 719,63 | 230 588,41 | 239 811,95 | 249 404,43 | 259 380,61 | 269 755,83 | 280 546,06 | 291 767,91 | 303 438,62 | 315 576,17 |

Таблица 2.4 – Долгосрочные параметры регулирования и плановые показатели деятельности по газовой котельной 17 МВт

| Наименование показателя | Ед. Изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень операционных расходов первого года срока действия концессионного соглашения | тыс. рублей без учета НДС | 4666,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный уровень прибыли | % | 3,74 | 3,37 | 3,01 | 2,67 | 2,35 | 2,04 | 1,75 | 1,47 | 1,21 | 0,96 | 0,75 | 0,74 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
| Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов | Гкал/год | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 35,82 |
| Предельный рост необходимой валовой выручки от осуществления регулируемой деятельности по отношению к предыдущему году | % | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина неподконтрольных расходов (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль) | тыс. руб. | 3092,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное потребление холодной воды (теплоносителя) на единицу объема тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Удельное потребление электроэнергии на единицу объема тепловой энергии с коллекторов | кВт./Гкал | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 50 451,78 | 52 469,85 | 54 568,64 | 56 751,39 | 59 021,45 | 61 382,30 | 63 837,60 | 66 391,10 | 69 046,74 | 71 808,61 | 74 680,96 | 77 668,20 |

Таблица 2.5 – Долгосрочные параметры регулирования и плановые показатели деятельности по газовой котельной 7 МВт

| Наименование показателя | Ед. Изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень операционных расходов первого года срока действия концессионного соглашения | тыс. рублей без учета НДС | 3390,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный уровень прибыли | % | 5,18 | 4,72 | 4,28 | 3,85 | 3,45 | 3,06 | 2,69 | 2,33 | 1,99 | 1,67 | 1,42 | 1,41 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 162,79 | 162,79 | 162,79 | 162,79 | 162,79 | 162,79 | 162,79 | 162,79 | 162,79 | 162,79 | 162,79 | 162,79 |
| Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов | Гкал/год | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 | 12,77 |
| Предельный рост необходимой валовой выручки от осуществления регулируемой деятельности по отношению к предыдущему году | % | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина неподконтрольных расходов (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль) | тыс. руб. | 1826,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное потребление холодной воды (теплоносителя) на единицу объема тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Удельное потребление электроэнергии на единицу объема тепловой энергии с коллекторов | кВт./Гкал | 30,55 | 30,55 | 30,55 | 30,55 | 30,55 | 30,55 | 30,55 | 30,55 | 30,55 | 30,55 | 30,55 | 30,55 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 19 734,23 | 20 523,60 | 21 344,54 | 22 198,32 | 23 086,25 | 24 009,70 | 24 970,09 | 25 968,90 | 27 007,65 | 28 087,96 | 29 211,48 | 30 379,93 |