|  | Схема теплоснабжения златоустовского городского округа (актуализация на 2025 год) Обосновывающие материалы Глава 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей |
| --- | --- |

Златоуст, 2024

Содержание

Перечень таблиц	3

Перечень рисунков	4

1.	Общие положения	5

2.	Изменения в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	8

3.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	9

4.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города Сургута	10

5.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	38

6.	Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	39

7.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	46

8.	Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	47

9.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	48

10.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	67

11.	Группы проектов	70

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 - Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км	6

Таблица 4.1 - Перечень потребителей вводимых в 2023 – 2042 гг	11

Таблица 4.2 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей)	19

Таблица 6.1 – Мероприятия по строительству и реконструкции котельной 70 МВт	39

Таблица 6.2 – Мероприятия по строительству и реконструкции котельной 17 МВт	40

Таблица 6.3 – Мероприятия по строительству и реконструкции котельной 7 МВт	40

Таблица 6.4 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (П43.4 МУ)	44

Таблица 9.1 - Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	50

Таблица 9.2 – Мероприятия региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области на 2023-2027 годы" (РПЧО от 31.03.2023 г. № 249-рп, с изм. от 18.07.24 № 733-рп)»	64

Таблица 10.1 - Реконструкция ЦТП	68

Таблица 11.1 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (в ценах на дату реализации), тыс. руб. (П43.5 МУ)	71

# Перечень рисунков

Рисунок 6.1 – Ситуационный план	41

Рисунок 6.2 – Зоны действия котельных №4 и №9	43

- Общие положения

При настоящей актуализации проекта за базовый год принят 2022 год.

Для анализа системы теплоснабжения Златоустовского ГО была разработана электронная модель на базе ГИС «Zulu2021», отражающая существующее положение системы теплоснабжения на 2022 год, а также перспективный вариант развития до 2042г.

Основные положения для разработки предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них выглядят следующим образом:

- В электронной модели системы теплоснабжения Златоустовского ГО создаются новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации, реконструкции источников тепловой энергии, разработанные в Главе 7;

- В электронную модель вносятся изменения, отражающие предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии, в том числе с расширением (изменением) зон действия источников тепловой энергии;

- В электронной модели разрабатываются трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от существующих, модернизированных, реконструированных и проектируемых источников тепловой энергии, в том числе трассировки, обеспечивающие объединение зон действия от нескольких источников (перемычки или строительство новых тепловых сетей, обеспечивающих работу источников тепловой энергии на единую тепловую сеть);

- Для каждой зоны действия источников тепловой энергии выбирается принцип регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников (качественный по отопительно-вентиляционной тепловой нагрузке, качественный по совмещенной тепловой нагрузке отопления и горячего водоснабжения, качественно-количественный или количественный);

- Выполняются расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной тепловой нагрузкой;

- Определяются участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей;

- Разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра для увеличения их пропускной способности;

- Выполняются поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетом выполненных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;

- Определяются финансовые потребности для реализации предложений по реконструкции тепловых сетей с целью установления устойчивого гидравлического режима циркуляции теплоносителя с перспективными тепловыми нагрузками для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети.

- Разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей без увеличения диаметра его уменьшением для обеспечения большей эффективности и надежности теплоснабжения.

Наименования тепловых камер и узлов на тепловых сетях, используемых в настоящей главе, а также протяженности трубопроводов взяты из электронной модели.

Все капитальные затраты на реализацию мероприятий представлены без НДС в ценах на начало 2023 г.

Группа проектов 02 по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей образуют восемьподгрупп:

- Подгруппа проектов 02.01 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»;

- Подгруппа проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных»;

- Подгруппа проектов 02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»;

- Подгруппа проектов 02.04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»;

- Подгруппа проектов 02.05 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов»;

- Подгруппа проектов 02.06 «Строительство новых насосных станций»;

- Подгруппа проектов 02.07 «Реконструкция насосных станций»;

- Подгруппа проектов 02.08 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей».

Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) представлена в таблице 1.1. При расчете удельных стоимостей строительства тепловыхсетейучтенысредниефактическиестоимостистроительстватепловыхсетейТСОврегионеинатерриторииРФ,включаястоимостьвосстановленого благоустройства.

Таблица 1.1 - Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км

| Ду, мм | Удельная стоимость строительства тепловых сетей в тыс. руб./км в двухтрубном исчислении в ценах на начало 2023 года без учета НДС с учетом надбавки на благоустройство территории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Способ прокладки тепловой сети |  |  |
|  | канальная | бесканальная | надземная |
| 25 | 34 100 | 9 636 | 10 287 |
| 32 | 35 912 | 10 291 | 10 305 |
| 40 | 37 258 | 10 852 | 12 512 |
| 50 | 38 506 | 11 507 | 14 318 |
| 70 | 40 097 | 12 630 | 12 942 |
| 80 | 44 066 | 14 407 | 14 391 |
| 100 | 46 486 | 15 623 | 19 783 |
| 125 | 52 629 | 17 400 | 20 537 |
| 150 | 54 179 | 19 638 | 21 889 |
| 175 | 59 007 | 23 227 | 24 682 |
| 200 | 70 996 | 33 670 | 32 315 |
| 250 | 85 031 | 42 224 | 40 568 |
| 300 | 92 474 | 52 423 | 45 716 |
| 350 | 103 310 | 64 788 | 51 578 |
| 400 | 112 913 | 76 440 | 57 842 |
| 500 | 134 077 | 102 370 | 70 739 |
| 600 | 154 028 | 123 266 | 82 864 |
| 700 | 171 398 | 145 109 | 93 502 |
| 800 | 191 852 | 168 738 | 105 911 |
| 900 | 211 689 | 191 887 | 118 130 |
| 1000 | 231 577 | 214 958 | 130 206 |
| 1200 | 271 245 | 261 068 | 154 418 |

- Изменения в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

За период, прошедший с последней актуализации схемы теплоснабжения, произошли следующие изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей:

- Изменение объемов строительства и реконструкции тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в связи с изменением приростов тепловой нагрузки;

- Реализуется революционный сценарий замещения мощности источника ООО «ЗЭМЗ-Энерго».  Введены котельные 7 МВт и 17 МВт в 2022 году, введена в эксплуатацию котельная 70 МВт в 2023 году. Эксплуатирующая организация - АО «Челябоблкоммунэнерго».

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Схемой теплоснабжения не предусматривается прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности. Дефициты тепловой мощности будут устранены за счет реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, представленных в Главе 7.

- Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города Сургута

В электронной модели системы теплоснабжениясозданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

В уже сложившихся районах подключение перспективной нагрузки будет реализовываться в основном путем уплотнения существующей застройки, а также освоение новых площадок строительства.

Перспективная тепловая нагрузка потребителей, вводимых в 2023 - 2042 гг., представлена в таблице.

Таблица 4.1 - Перечень потребителей вводимых в 2023 – 2042 гг

| Уникальный номер абонента в электронной модели | Адресная привязка | Источник теплоснабжения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Подключенная суммарная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 |
| 2 | Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 |
| 3 | Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 |
| 4 | Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 |
| 5 | Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 |
| 6 | Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| 7 | Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| 8 | Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 9 | Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 10 | Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 11 | Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 12 | Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье, заявитель - | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 15 | Строительство производственного комплекса здание «АБК» I этаж, адрес: западнее основной площадки ОАО «Златмаш», заявитель - Тырин Александр Владимирович | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 16 | Гараж на 9 боксов, адрес: восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0307405:13, заявитель - Андреев Александр Иванович | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 17 | Коммунально-складской объект (торговая база), адрес: справа от кольцевой развязки по ходу движения в п. Балашиха, заявитель - Денисов Денис Александрович | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 20 | Промбаза. Производственный корпус №1, адрес: пос. Балашиха, заявитель - ООО «Стройконструкция» | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 21 | Коммунально-складской объект (торговая база). Офис, адрес: справа от кольцевой развязки по ходу движения в п. Балашиха, заявитель - Денисов Денис Александрович | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 24 | Промбаза. Производственный корпус № 2, адрес: пос. Балашиха, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Стройконструкция» | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 27 | Строительство коммунально-складских объектов. Здание АБК, адрес: ул. им. Максима Горького, с южной стороны проходной открытого акционерного общества «Златмаш», заявитель - Сгоян Миасник Айрапетович | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 92 | Производственный корпус по механической обработке металла, адрес: Челябинская область, г. Златоуст,пр-д Парковый, заявитель - Раковский Эдуард Константинович | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Промбаза. Производственный корпус № 3, адрес: пос. Балашиха, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Стройконструкция» | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 31 | Склад сыпучих материалов, адрес: западнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310113:70, заявитель - Шитлин Антон Евгеньевич | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 32 | Нежилое здание культурно-оздоровительного комплекса, адрес: пр-д Профсоюзов, № 7а, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Апекс» | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 33 | Нежилое здание – склад, адрес: ул. Малая Балашиха, примерно в 200 метрах восточнее участка с кадастровым номером 74:25:0311411:29, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 35 | Промбаза. Офисный корпус, адрес: пос. Балашиха, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Стройконструкция» | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 37 | Строительство склада строительных изделий ШБЦ, адрес: ул. им. И.В. Панфилова, № 16, прилегающего к занимаемой территории ООО «Завод Стройтехника», заявитель - Кузьмин Дмитрий Евгеньевич | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 38 | Пристрой к нежилому зданию – цех приготовления солода, адрес: пр-д Парковый, дом №3б, заявитель - Черепанцева Елена Александровна | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 39 | Строительство нежилого здания – склад сыпучих материалов, адрес: ул. им. А.В. Суворова, д. №89, территория бывшего Аргазинского ПМК, примерно в 150 метрах юго-западнее жилого дома №89, заявитель - Николаев Дмитрий Витальевич | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 43 | Нежилые здания – мастерская № 1, мастерская № 2 клуба поселка Красная горка, адрес: пос. Красная горка, заявитель - ООО «Завод Стройтехника» ООО «Уралтехстрой» | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 44 | Промбаза. Авторемонтная мастерская, адрес: пос. Балашиха, заявитель - ООО «Стройконструкция» | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 45 | Нежилое здание коммунально-технического обеспечения, адрес: ул. им. А.В. Суворова, д. 1А, заявитель - Мрожек Игорь Анатольевич; Сергиенко Егор Игоревич; Сергиенко Екатерина Игоревна | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 46 | Нежилое здание – склад негорючих материалов, адрес: южнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310106:140, заявитель - ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 48 | Нежилое здание – пристрой к производственному корпусу и АБК, адрес: ул. им. И.В. Панфилова, № 16а, заявитель - ООО «Рифей-Союз» | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 49 | Склад для хранения инертных материалов, адрес: ул. Малая Балашиха, примерно в 200 метрах восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310204:29, заявитель - ООО «Златоустовский завод бетономесительного оборудования» | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 50 | Склад негорючих материалов, адрес: ул. Малая Балашиха, примерно в 200 метрах восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0311411:29, заявитель - ООО «Златоустовский завод бетономесительного оборудования» | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 95 | Власова Л.В., адрес: пр-д Профсоюзов, между домами № 4и № 2, заявитель - Власова Л.В. | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Здание торгово-бытового назначения, адрес: ул. Новобереговая, южнее автомойки и техпоста, заявитель - Ефременко Александр Владимирович | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 53 | Промбаза. Нежилое здание – склад негорючих материалов, адрес: п. Балашиха, заявитель - Бочаров Дмитрий Владимирович | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 59 | Производственная база (производство негорючих строительных материалов). Производственное здание. Нежилое здание – пост охраны, адрес: в юго-западной части территории бывшей Аргазинской ПМК, южнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310113:18, заявитель - Кочетов Александр Геннадьевич | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 60 | Здание «Склад № 2», адрес: район территории ФГУП «ПО ЗМЗ» западнее бывшей столовой «Черемушки», заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «ПромГрад» | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 62 | Единый недвижимый комплекс с картодромом, спортивными площадками, кафе и автопарковкой, адрес: в районе Айского поселка, северо-западнее водоема «Тарелка», заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «ЮжУралСтрой» | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 64 | Складское здание, адрес: ул. Шоссейная, 4, заявитель - Сажин Александр Юрьевич | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 66 | Строительство производственной базы, адрес: район Аргазинской ПМК, заявитель - Рафиков Муса Сагитович | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 68 | Нежилое здание – склад материальный, адрес: проезд Парковый, д. 1, заявитель - Сучилина Людмила Викторовна | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 69 | Нежилое здание – цех по розливу бутилированной воды, адрес: автодорога Балашиха-Веселовка, АЗС № 134, заявитель - Жильцов Роберт Закарьевич | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 70 | Нежилое здание – здание общественного питания – кафе, адрес: ул. 40-летия Победы, западнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0301904:5, заявитель - Волков Виктор Владимирович | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 71 | Нежилое здание – склад негорючих материалов, адрес: ул. Уржумская, северо-восточнее бывшей территории базы СУ-2, заявитель - Никитин Евгений Борисович | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 73 | Производственная база. Здание вспомогательного производства, адрес: с левой стороны автодороги пр. Мира-пос.Балашиха, примыкая с западной стороны к земельному участку с кадастровым номером74:25:0310001:50, заявитель - ООО «Уралпромдеталь» | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 75 | Производственно-заготовительный корпус (I этап строительства – машзал; II этап строительства – заготовительный участок), адрес: ул. им. А.В. Суворова, д. 66-а, заявитель - ООО «Термопресс» | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 76 | Административно-бытовой корпус, адрес: севернее земельного участка № 20-А по ул. им. И.Ф.Панфилова, заявитель - Шитлин Антон Евгеньевич | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 77 | Производственно-складское здание с гаражными боксами под грузовые автомобили, адрес: юго-восточнее гаражного потребительского кооператива «Машиностроитель», заявитель - Козлов Сергей Михайлович | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 78 | Строительство производственного комплекса «Мастерская», адрес: западнее основной площадки ОАО «Златмаш», заявитель - Козлов Сергей Михайлович | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 79 | Склад негорючих материалов с демонстрационной линией, адрес: ул. Малая Балашиха, примерно в 200 метрах восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0311411:29, заявитель - ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 81 | Реконструкция нежилого здания (торговый павильон) лит. А2, А3, адрес: Челябинская область, г. Златоуст,пр. Мира, д. 20В, заявитель - ООО «Ситистрой» 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 92А, офис 6, ИНН: 7451378060, Директор: Цибарт Лилия Борисовна | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 83 | Нежилое здание – склад негорючих материалов, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, с правой стороны объездной дороги пр. Мира – пос. Балашиха, севернее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0307005:19, заявитель - ООО «Металлсервис-Термо» 454021, Челябинская обл., г.Челябинск, ул. Звенигородская, д. 68, кв. 124, ИНН: 7452126178 Директор: Ничепурнова Юлия Максимовна | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 84 | Нежилое здание – производственный корпус, адрес: Челябинская область, г. Златоуст,ул. Уржумская, д. 85, заявитель - Фефелов Евгений Валентинович | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 85 | Реконструкция нежилого здания «Магазин» в жилой дом, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, пос. Айский, д. 9А, заявитель - Даноян Сусанна Вачагановна | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 98 | пр. Профсоюзов, 3а, адрес: пр. Профсоюзов, 3а, заявитель - Клемчук Е.В. | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | ул. Горького, южнее бывшей проходной Златмаш, адрес: ул. Горького, южнее бывшей проходной Златмаш, заявитель - Клюквин Б.С. | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 97 | склад, ул. Горького, южнее бывшей проходной Златмаш, адрес: склад, ул. Горького, южнее бывшей проходной Златмаш, заявитель - Клюквин Б.С. | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 99 | ФОК с залом единоборств, адрес: ФОК с залом единоборств, заявитель - МБУ "Капитальное строительство" | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 |
| 100 | пр. Мира, 20 В, адрес: пр. Мира, 20 В, заявитель - Мамедов С.П. | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 101 | Гаражный бокс № 32 ГСПК Чайка, адрес: Гаражный бокс № 32 ГСПК Чайка, заявитель - Коротких Л.М. | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Завершение строительства объекта незавершенного строительством под размещение объекта коммунально-складского назначения, адрес: Челябинская область, г. Златоуст,ул. им. Максима Горького, с южной стороны проходной открытого акционерного общества «Златмаш», заявитель - Клюквин Борис Сергеевич | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Здание склада, адрес: ул. им. А.В. Суворова, восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310101:34, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 61 | Нежилое здание «Столовая для сотрудников подсобного хозяйства по разведению рыбы», адрес: в пойме реки Ай, с северной стороны Айского водохранилища, заявитель - Бурдина Ирина Викторовна | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 51 | Нежилое здание инженерно-технического обеспечения, адрес: ул. 50-летия Октября, д. 7, заявитель - ООО «Термопресс» | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 55 | Нежилое здание инженерно-технического обеспечения – пристрой к офису, адрес: проезд Парковый, д. 1, заявитель - Сучилина Людмила Викторовна | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 25 | Строительство гаражного бокса, адрес: ул. 4-я Демидовская, № 61, заявитель - Гаражный потребительский кооператив «Теплотехник» | Котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Нежилое здание – мастерская (кустарная), адрес: ул. им. М.И. Калинина, во дворе дома № 6, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Дары природы» | Котельная №4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Нежилое здание – мастерская клуба поселка Красная горка, адрес: пос. Красная горка, заявитель - ООО «Завод Стройтехника» ООО «Уралтехстрой» | Котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Административное здание – абонентский участок ООО «НОВАТЭК-Челябинск», адрес: ул. им. Н.Б.Скворцова, д. 28-а, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-Челябинск» | Котельная №4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 47 | Торгово-офисное здание, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, северо-восточнее дома № 12, заявитель - Сурков Евгений Юрьевич | Котельная №1 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 54 | Мастерские торгово-бытового назначения, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 8 линия, севернее дома № 2 .9западнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:03050004:17, заявитель - Курлыков Евгений Викторович | Котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 57 | Здание спортзала с залом рекреации, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 6 линия, восточнее дома № 8, заявитель - Столбова Евгения Юрьевна | Котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 58 | Офисное здание, адрес: между домом № 26 по ул. им. Н.Б. Скворцова и домом № 25 по ул. им. Виталия Ковшова, заявитель - ИП Рогозин Артём Валерьевич | Котельная №4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 29 | Пристрой к корпусу цеха готовой продукции, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, д. 32Б, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «ПромНефтеМаш» | Котельная №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 74 | Здание выставочного зала, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 1 линия, между домами № 9 и № 10, заявитель - Шляхтин Олег Игоревич | Котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 82 | Нежилое здание – здание аптеки, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 2-я Нижне-Заводская, восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0302114:27, заявитель - ООО «Техноком» 456227, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Олимпийская, д. 9,кв. 76, ИНН: 7404034914, Директор: Добровольский Эдуард Владимирович | Котельная №6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 63 | Нежилое здание – пристрой к нежилому зданию – торгово-офисное здание, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, № 11-в, заявитель - Сурков Евгений Юрьевич; | Котельная №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 23 | Здание торгово-бытового назначения, адрес: ул. им. Братьев Пудовкиных, д. 5 , заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Динамика» | Котельная 70 МВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 41 | Строительство нежилого здания – пристроя к двум существующим зданиям, адрес: ул. им. Карла Маркса, д. 6, заявитель - ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление» | Котельная 70 МВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 65 | Нежилое здание – здание аптеки, адрес: ул. 2-я Нижне-Заводская, восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0302114:27, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Техноком» | Котельная 70 МВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Многоквартирные дома, среднеэтажные МКД, адрес: мкрн. Южный | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 |
| 14 | Многоквартирные дома, адрес: новый мкрн. Севернее существующего кв. Березовая роща | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 |
| 22 | Административно-бытовое здание для обслуживания зоны рекреации, адрес: с левой стороны объездной дороги ул. им. В.И. Ленина – Северо-Запад, заявитель - Автономной некоммерческой спортивно-досуговой организации «Златоуст Мотор Спорт» | Котельная 70 МВт | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 67 | Здание храма, адрес: ул. им. Н.Г. Чернышевского, № 10, заявитель - Местная православная религиозная организация Приход храма в честь святителя Николая Чудотворца г. Златоуста Челябинской епархии Русской Православной церкви | Котельная 17 МВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 42 | Универсальный торговый комплекс, адрес: ул. Кусинское шоссе, между жилыми домами №5 и №7, заявитель - ООО «Ласточка» | Котельная 17 МВт | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 56 | Объект транспортного обслуживания, адрес: , заявитель - Никитинский Виктор Анатольевич | Котельная 70 МВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Итого |  |  | 0,96 | 1,10 | 2,05 | 0,94 | 2,18 | 1,57 | 0,91 | 0,88 | 9,18 | 0,85 | 0,58 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,21 |

Суммарные затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей составят порядка 47,006 млн. руб. в ценах 2024 г. без НДС.

Плата за подключение на2023г. объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, установлена Министерствомтарифного регулирования и энергетики Челябинской области и составляет 2 214,36 тыс. руб за Гкал/ч без НДС.

Примем данные величины для ориентировочной оценки капитальных затрат на строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей для остальных ТСО, если они не определены иным способом.

В уже сложившихся районах подключение перспективной нагрузки будет реализовываться в основном путем уплотнения существующей застройки.

Полный перечень перспективных потребителей, рассмотренный в Главе 2, с указанием затрат на строительство тепловых сетей, представлен в таблице ниже.

Таблица 4.2 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей)

| Источник | Наименование участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2024 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2024 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2024 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2024 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2024 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2024 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2024 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №1 (АО «Златмаш») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО - ООО «Златсеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,788 Гкал/ч | Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье | 90 | 2023 | 2023 | 125 | Бесканальная | ППУ | 122,2 | 1134,6 | 488,7 | 1745,5 | 2094,6 | 122,2 | 1134,6 | 488,7 | 1745,5 | 2094,6 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,788 Гкал/ч | Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье | 90 | 2024 | 2024 | 125 | Бесканальная | ППУ | 122,2 | 1134,6 | 488,7 | 1745,5 | 2094,6 | 129,3 | 1200,5 | 517,1 | 1846,9 | 2216,2 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,788 Гкал/ч | Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье | 90 | 2025 | 2025 | 125 | Бесканальная | ППУ | 122,2 | 1134,6 | 488,7 | 1745,5 | 2094,6 | 136,1 | 1264,0 | 544,5 | 1944,7 | 2333,6 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,788 Гкал/ч | Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье | 280 | 2026 | 2026 | 125 | Бесканальная | ППУ | 122,2 | 1134,6 | 488,7 | 1745,5 | 2094,6 | 142,7 | 1325,2 | 570,8 | 2038,7 | 2446,5 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,788 Гкал/ч | Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье | 280 | 2027 | 2027 | 125 | Бесканальная | ППУ | 122,2 | 1134,6 | 488,7 | 1745,5 | 2094,6 | 149,3 | 1386,4 | 597,2 | 2132,9 | 2559,5 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,723 Гкал/ч | Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье | 257 | 2028 | 2028 | 125 | Бесканальная | ППУ | 112,0 | 1040,0 | 448,0 | 1600,1 | 1920,1 | 142,5 | 1323,4 | 570,1 | 2035,9 | 2443,1 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,765 Гкал/ч | Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье | 272 | 2027 | 2027 | 125 | Бесканальная | ППУ | 118,6 | 1101,6 | 474,5 | 1694,7 | 2033,6 | 145,0 | 1346,0 | 579,8 | 2070,8 | 2485,0 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,702 Гкал/ч | Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье | 30 | 2028 | 2028 | 100 | Бесканальная | ППУ | 108,7 | 1009,8 | 435,0 | 1553,5 | 1864,2 | 138,4 | 1284,8 | 553,5 | 1976,6 | 2372,0 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,702 Гкал/ч | Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье | 30 | 2029 | 2029 | 100 | Бесканальная | ППУ | 108,7 | 1009,8 | 435,0 | 1553,5 | 1864,2 | 143,9 | 1336,6 | 575,8 | 2056,3 | 2467,5 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,702 Гкал/ч | Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье | 30 | 2030 | 2030 | 100 | Бесканальная | ППУ | 108,7 | 1009,8 | 435,0 | 1553,5 | 1864,2 | 149,7 | 1390,5 | 599,0 | 2139,2 | 2567,0 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,702 Гкал/ч | Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье | 30 | 2031 | 2031 | 100 | Бесканальная | ППУ | 108,7 | 1009,8 | 435,0 | 1553,5 | 1864,2 | 155,8 | 1446,5 | 623,1 | 2225,4 | 2670,4 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье, заявитель - с максимальной тепловой нагрузкой - 0,702 Гкал/ч | Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье, заявитель - | 30 | 2032 | 2032 | 100 | Бесканальная | ППУ | 108,7 | 1009,8 | 435,0 | 1553,5 | 1864,2 | 162,1 | 1504,8 | 648,2 | 2315,0 | 2778,1 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство производственного комплекса здание «АБК» I этаж, адрес: западнее основной площадки ОАО «Златмаш», заявитель - Тырин Александр Владимирович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,013 Гкал/ч | Строительство производственного комплекса здание «АБК» I этаж, адрес: западнее основной площадки ОАО «Златмаш», заявитель - Тырин Александр Владимирович | 15 | 2023 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 2,1 | 19,1 | 8,2 | 29,4 | 35,3 | 2,1 | 19,1 | 8,2 | 29,4 | 35,3 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гараж на 9 боксов, адрес: восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0307405:13, заявитель - Андреев Александр Иванович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,026 Гкал/ч | Гараж на 9 боксов, адрес: восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0307405:13, заявитель - Андреев Александр Иванович | 17 | 2023 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 4,0 | 37,4 | 16,1 | 57,6 | 69,1 | 4,0 | 37,4 | 16,1 | 57,6 | 69,1 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Коммунально-складской объект (торговая база), адрес: справа от кольцевой развязки по ходу движения в п. Балашиха, заявитель - Денисов Денис Александрович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч | Коммунально-складской объект (торговая база), адрес: справа от кольцевой развязки по ходу движения в п. Балашиха, заявитель - Денисов Денис Александрович | 18 | 2024 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 5,0 | 46,8 | 20,2 | 72,0 | 86,4 | 5,3 | 49,5 | 21,3 | 76,1 | 91,4 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Промбаза. Производственный корпус №1, адрес: пос. Балашиха, заявитель - ООО «Стройконструкция» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,049 Гкал/ч | Промбаза. Производственный корпус №1, адрес: пос. Балашиха, заявитель - ООО «Стройконструкция» | 19 | 2025 | 2025 | 32 | Бесканальная | ППУ | 7,6 | 70,2 | 30,2 | 107,9 | 129,5 | 8,4 | 78,2 | 33,7 | 120,3 | 144,3 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Коммунально-складской объект (торговая база). Офис, адрес: справа от кольцевой развязки по ходу движения в п. Балашиха, заявитель - Денисов Денис Александрович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч | Коммунально-складской объект (торговая база). Офис, адрес: справа от кольцевой развязки по ходу движения в п. Балашиха, заявитель - Денисов Денис Александрович | 10 | 2026 | 2026 | 32 | Бесканальная | ППУ | 2,4 | 22,4 | 9,7 | 34,5 | 41,4 | 2,8 | 26,2 | 11,3 | 40,3 | 48,4 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Промбаза. Производственный корпус № 2, адрес: пос. Балашиха, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Стройконструкция» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,049 Гкал/ч | Промбаза. Производственный корпус № 2, адрес: пос. Балашиха, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Стройконструкция» | 18 | 2027 | 2027 | 32 | Бесканальная | ППУ | 7,6 | 70,2 | 30,2 | 107,9 | 129,5 | 9,2 | 85,7 | 36,9 | 131,9 | 158,3 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство коммунально-складских объектов. Здание АБК, адрес: ул. им. Максима Горького, с южной стороны проходной открытого акционерного общества «Златмаш», заявитель - Сгоян Миасник Айрапетович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,014 Гкал/ч | Строительство коммунально-складских объектов. Здание АБК, адрес: ул. им. Максима Горького, с южной стороны проходной открытого акционерного общества «Златмаш», заявитель - Сгоян Миасник Айрапетович | 10 | 2028 | 2028 | 32 | Бесканальная | ППУ | 2,2 | 20,2 | 8,7 | 31,1 | 37,3 | 2,8 | 25,7 | 11,1 | 39,6 | 47,5 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Производственный корпус по механической обработке металла, адрес: Челябинская область, г. Златоуст,пр-д Парковый, заявитель - Раковский Эдуард Константинович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,0003 Гкал/ч | Производственный корпус по механической обработке металла, адрес: Челябинская область, г. Златоуст,пр-д Парковый, заявитель - Раковский Эдуард Константинович | 10 | 2037 | 2037 | 32 | Бесканальная | ППУ | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 1,3 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Промбаза. Производственный корпус № 3, адрес: пос. Балашиха, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Стройконструкция» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,041 Гкал/ч | Промбаза. Производственный корпус № 3, адрес: пос. Балашиха, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Стройконструкция» | 3 | 2030 | 2030 | 32 | Бесканальная | ППУ | 6,4 | 59,6 | 25,7 | 91,6 | 110,0 | 8,8 | 82,0 | 35,3 | 126,2 | 151,4 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Склад сыпучих материалов, адрес: западнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310113:70, заявитель - Шитлин Антон Евгеньевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч | Склад сыпучих материалов, адрес: западнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310113:70, заявитель - Шитлин Антон Евгеньевич | 2 | 2031 | 2031 | 32 | Бесканальная | ППУ | 4,3 | 39,7 | 17,1 | 61,1 | 73,3 | 6,1 | 56,9 | 24,5 | 87,5 | 105,0 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание культурно-оздоровительного комплекса, адрес: пр-д Профсоюзов, № 7а, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Апекс» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч | Нежилое здание культурно-оздоровительного комплекса, адрес: пр-д Профсоюзов, № 7а, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Апекс» | 2 | 2032 | 2032 | 32 | Бесканальная | ППУ | 4,4 | 40,4 | 17,4 | 62,2 | 74,6 | 6,5 | 60,3 | 26,0 | 92,7 | 111,2 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – склад, адрес: ул. Малая Балашиха, примерно в 200 метрах восточнее участка с кадастровым номером 74:25:0311411:29, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,014 Гкал/ч | Нежилое здание – склад, адрес: ул. Малая Балашиха, примерно в 200 метрах восточнее участка с кадастровым номером 74:25:0311411:29, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» | 1 | 2033 | 2033 | 32 | Бесканальная | ППУ | 2,1 | 19,9 | 8,6 | 30,5 | 36,7 | 3,3 | 30,8 | 13,3 | 47,4 | 56,8 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Промбаза. Офисный корпус, адрес: пос. Балашиха, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Стройконструкция» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,047 Гкал/ч | Промбаза. Офисный корпус, адрес: пос. Балашиха, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Стройконструкция» | 3 | 2023 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 7,2 | 67,3 | 29,0 | 103,5 | 124,2 | 7,2 | 67,3 | 29,0 | 103,5 | 124,2 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство склада строительных изделий ШБЦ, адрес: ул. им. И.В. Панфилова, № 16, прилегающего к занимаемой территории ООО «Завод Стройтехника», заявитель - Кузьмин Дмитрий Евгеньевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,065 Гкал/ч | Строительство склада строительных изделий ШБЦ, адрес: ул. им. И.В. Панфилова, № 16, прилегающего к занимаемой территории ООО «Завод Стройтехника», заявитель - Кузьмин Дмитрий Евгеньевич | 4 | 2024 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 10,1 | 93,6 | 40,3 | 143,9 | 172,7 | 10,7 | 99,0 | 42,6 | 152,3 | 182,7 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Пристрой к нежилому зданию – цех приготовления солода, адрес: пр-д Парковый, дом №3б, заявитель - Черепанцева Елена Александровна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,065 Гкал/ч | Пристрой к нежилому зданию – цех приготовления солода, адрес: пр-д Парковый, дом №3б, заявитель - Черепанцева Елена Александровна | 4 | 2025 | 2025 | 32 | Бесканальная | ППУ | 10,1 | 93,6 | 40,3 | 143,9 | 172,7 | 11,2 | 104,2 | 44,9 | 160,3 | 192,4 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство нежилого здания – склад сыпучих материалов, адрес: ул. им. А.В. Суворова, д. №89, территория бывшего Аргазинского ПМК, примерно в 150 метрах юго-западнее жилого дома №89, заявитель - Николаев Дмитрий Витальевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,065 Гкал/ч | Строительство нежилого здания – склад сыпучих материалов, адрес: ул. им. А.В. Суворова, д. №89, территория бывшего Аргазинского ПМК, примерно в 150 метрах юго-западнее жилого дома №89, заявитель - Николаев Дмитрий Витальевич | 4 | 2026 | 2026 | 32 | Бесканальная | ППУ | 10,1 | 93,6 | 40,3 | 143,9 | 172,7 | 11,8 | 109,3 | 47,1 | 168,1 | 201,7 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилые здания – мастерская № 1, мастерская № 2 клуба поселка Красная горка, адрес: пос. Красная горка, заявитель - ООО «Завод Стройтехника» ООО «Уралтехстрой» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,013 Гкал/ч | Нежилые здания – мастерская № 1, мастерская № 2 клуба поселка Красная горка, адрес: пос. Красная горка, заявитель - ООО «Завод Стройтехника» ООО «Уралтехстрой» | 1 | 2027 | 2027 | 32 | Бесканальная | ППУ | 2,0 | 18,7 | 8,1 | 28,8 | 34,5 | 2,5 | 22,9 | 9,8 | 35,2 | 42,2 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Промбаза. Авторемонтная мастерская, адрес: пос. Балашиха, заявитель - ООО «Стройконструкция» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,014 Гкал/ч | Промбаза. Авторемонтная мастерская, адрес: пос. Балашиха, заявитель - ООО «Стройконструкция» | 1 | 2028 | 2028 | 32 | Бесканальная | ППУ | 2,1 | 19,9 | 8,6 | 30,5 | 36,7 | 2,7 | 25,3 | 10,9 | 38,9 | 46,6 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание коммунально-технического обеспечения, адрес: ул. им. А.В. Суворова, д. 1А, заявитель - Мрожек Игорь Анатольевич; Сергиенко Егор Игоревич; Сергиенко Екатерина Игоревна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,008 Гкал/ч | Нежилое здание коммунально-технического обеспечения, адрес: ул. им. А.В. Суворова, д. 1А, заявитель - Мрожек Игорь Анатольевич; Сергиенко Егор Игоревич; Сергиенко Екатерина Игоревна | 1 | 2029 | 2029 | 32 | Бесканальная | ППУ | 1,3 | 11,9 | 5,1 | 18,3 | 22,0 | 1,7 | 15,8 | 6,8 | 24,3 | 29,1 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – склад негорючих материалов, адрес: южнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310106:140, заявитель - ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,055 Гкал/ч | Нежилое здание – склад негорючих материалов, адрес: южнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310106:140, заявитель - ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» | 3 | 2030 | 2030 | 32 | Бесканальная | ППУ | 8,6 | 79,4 | 34,2 | 122,2 | 146,6 | 11,8 | 109,4 | 47,1 | 168,3 | 201,9 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – пристрой к производственному корпусу и АБК, адрес: ул. им. И.В. Панфилова, № 16а, заявитель - ООО «Рифей-Союз» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,127 Гкал/ч | Нежилое здание – пристрой к производственному корпусу и АБК, адрес: ул. им. И.В. Панфилова, № 16а, заявитель - ООО «Рифей-Союз» | 7 | 2031 | 2031 | 50 | Бесканальная | ППУ | 19,7 | 183,1 | 78,9 | 281,7 | 338,1 | 28,3 | 262,3 | 113,0 | 403,6 | 484,3 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Склад для хранения инертных материалов, адрес: ул. Малая Балашиха, примерно в 200 метрах восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310204:29, заявитель - ООО «Златоустовский завод бетономесительного оборудования» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,024 Гкал/ч | Склад для хранения инертных материалов, адрес: ул. Малая Балашиха, примерно в 200 метрах восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310204:29, заявитель - ООО «Златоустовский завод бетономесительного оборудования» | 1 | 2032 | 2032 | 32 | Бесканальная | ППУ | 3,7 | 34,6 | 14,9 | 53,2 | 63,9 | 5,6 | 51,6 | 22,2 | 79,4 | 95,2 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Склад негорючих материалов, адрес: ул. Малая Балашиха, примерно в 200 метрах восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0311411:29, заявитель - ООО «Златоустовский завод бетономесительного оборудования» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,241 Гкал/ч | Склад негорючих материалов, адрес: ул. Малая Балашиха, примерно в 200 метрах восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0311411:29, заявитель - ООО «Златоустовский завод бетономесительного оборудования» | 12 | 2033 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 37,4 | 347,5 | 149,7 | 534,6 | 641,5 | 58,0 | 538,7 | 232,0 | 828,7 | 994,5 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Власова Л.В., адрес: пр-д Профсоюзов, между домами № 4и № 2, заявитель - Власова Л.В. с максимальной тепловой нагрузкой - 0,001 Гкал/ч | Власова Л.В., адрес: пр-д Профсоюзов, между домами № 4и № 2, заявитель - Власова Л.В. | 12 | 2024 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 0,2 | 1,4 | 0,6 | 2,2 | 2,7 | 0,2 | 1,5 | 0,7 | 2,3 | 2,8 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание торгово-бытового назначения, адрес: ул. Новобереговая, южнее автомойки и техпоста, заявитель - Ефременко Александр Владимирович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,017 Гкал/ч | Здание торгово-бытового назначения, адрес: ул. Новобереговая, южнее автомойки и техпоста, заявитель - Ефременко Александр Владимирович | 1 | 2024 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 2,6 | 23,9 | 10,3 | 36,7 | 44,1 | 2,7 | 25,3 | 10,9 | 38,9 | 46,6 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Промбаза. Нежилое здание – склад негорючих материалов, адрес: п. Балашиха, заявитель - Бочаров Дмитрий Владимирович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,065 Гкал/ч | Промбаза. Нежилое здание – склад негорючих материалов, адрес: п. Балашиха, заявитель - Бочаров Дмитрий Владимирович | 4 | 2025 | 2025 | 32 | Бесканальная | ППУ | 10,1 | 93,6 | 40,3 | 143,9 | 172,7 | 11,2 | 104,2 | 44,9 | 160,3 | 192,4 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Производственная база (производство негорючих строительных материалов). Производственное здание. Нежилое здание – пост охраны, адрес: в юго-западной части территории бывшей Аргазинской ПМК, южнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310113:18, заявитель - Кочетов Александр Геннадьевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,065 Гкал/ч | Производственная база (производство негорючих строительных материалов). Производственное здание. Нежилое здание – пост охраны, адрес: в юго-западной части территории бывшей Аргазинской ПМК, южнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310113:18, заявитель - Кочетов Александр Геннадьевич | 4 | 2027 | 2027 | 32 | Бесканальная | ППУ | 10,1 | 93,6 | 40,3 | 143,9 | 172,7 | 12,3 | 114,3 | 49,2 | 175,9 | 211,0 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание «Склад № 2», адрес: район территории ФГУП «ПО ЗМЗ» западнее бывшей столовой «Черемушки», заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «ПромГрад» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч | Здание «Склад № 2», адрес: район территории ФГУП «ПО ЗМЗ» западнее бывшей столовой «Черемушки», заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «ПромГрад» | 2 | 2028 | 2028 | 32 | Бесканальная | ППУ | 4,3 | 39,7 | 17,1 | 61,1 | 73,3 | 5,4 | 50,5 | 21,8 | 77,7 | 93,3 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Единый недвижимый комплекс с картодромом, спортивными площадками, кафе и автопарковкой, адрес: в районе Айского поселка, северо-западнее водоема «Тарелка», заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «ЮжУралСтрой» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,026 Гкал/ч | Единый недвижимый комплекс с картодромом, спортивными площадками, кафе и автопарковкой, адрес: в районе Айского поселка, северо-западнее водоема «Тарелка», заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «ЮжУралСтрой» | 2 | 2030 | 2030 | 32 | Бесканальная | ППУ | 4,1 | 38,1 | 16,4 | 58,6 | 70,4 | 5,7 | 52,5 | 22,6 | 80,7 | 96,9 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Складское здание, адрес: ул. Шоссейная, 4, заявитель - Сажин Александр Юрьевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,014 Гкал/ч | Складское здание, адрес: ул. Шоссейная, 4, заявитель - Сажин Александр Юрьевич | 1 | 2032 | 2032 | 32 | Бесканальная | ППУ | 2,1 | 19,9 | 8,6 | 30,5 | 36,7 | 3,2 | 29,6 | 12,7 | 45,5 | 54,6 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство производственной базы, адрес: район Аргазинской ПМК, заявитель - Рафиков Муса Сагитович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч | Строительство производственной базы, адрес: район Аргазинской ПМК, заявитель - Рафиков Муса Сагитович | 2 | 2033 | 2033 | 32 | Бесканальная | ППУ | 4,3 | 39,7 | 17,1 | 61,1 | 73,3 | 6,6 | 61,6 | 26,5 | 94,7 | 113,7 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – склад материальный, адрес: проезд Парковый, д. 1, заявитель - Сучилина Людмила Викторовна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч | Нежилое здание – склад материальный, адрес: проезд Парковый, д. 1, заявитель - Сучилина Людмила Викторовна | 2 | 2023 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 5,0 | 46,8 | 20,2 | 72,0 | 86,4 | 5,0 | 46,8 | 20,2 | 72,0 | 86,4 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – цех по розливу бутилированной воды, адрес: автодорога Балашиха-Веселовка, АЗС № 134, заявитель - Жильцов Роберт Закарьевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,065 Гкал/ч | Нежилое здание – цех по розливу бутилированной воды, адрес: автодорога Балашиха-Веселовка, АЗС № 134, заявитель - Жильцов Роберт Закарьевич | 4 | 2024 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 10,1 | 93,6 | 40,3 | 143,9 | 172,7 | 10,7 | 99,0 | 42,6 | 152,3 | 182,7 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – здание общественного питания – кафе, адрес: ул. 40-летия Победы, западнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0301904:5, заявитель - Волков Виктор Владимирович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч | Нежилое здание – здание общественного питания – кафе, адрес: ул. 40-летия Победы, западнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0301904:5, заявитель - Волков Виктор Владимирович | 1 | 2025 | 2025 | 32 | Бесканальная | ППУ | 1,5 | 14,3 | 6,2 | 22,0 | 26,4 | 1,7 | 16,0 | 6,9 | 24,6 | 29,5 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – склад негорючих материалов, адрес: ул. Уржумская, северо-восточнее бывшей территории базы СУ-2, заявитель - Никитин Евгений Борисович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч | Нежилое здание – склад негорючих материалов, адрес: ул. Уржумская, северо-восточнее бывшей территории базы СУ-2, заявитель - Никитин Евгений Борисович | 2 | 2026 | 2026 | 32 | Бесканальная | ППУ | 5,0 | 46,8 | 20,2 | 72,0 | 86,4 | 5,9 | 54,6 | 23,5 | 84,1 | 100,9 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Производственная база. Здание вспомогательного производства, адрес: с левой стороны автодороги пр. Мира-пос.Балашиха, примыкая с западной стороны к земельному участку с кадастровым номером74:25:0310001:50, заявитель - ООО «Уралпромдеталь» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,478 Гкал/ч | Производственная база. Здание вспомогательного производства, адрес: с левой стороны автодороги пр. Мира-пос.Балашиха, примыкая с западной стороны к земельному участку с кадастровым номером74:25:0310001:50, заявитель - ООО «Уралпромдеталь» | 20 | 2027 | 2027 | 100 | Бесканальная | ППУ | 74,1 | 687,6 | 296,2 | 1057,9 | 1269,5 | 90,5 | 840,2 | 361,9 | 1292,7 | 1551,2 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Производственно-заготовительный корпус (I этап строительства – машзал; II этап строительства – заготовительный участок), адрес: ул. им. А.В. Суворова, д. 66-а, заявитель - ООО «Термопресс» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч | Производственно-заготовительный корпус (I этап строительства – машзал; II этап строительства – заготовительный участок), адрес: ул. им. А.В. Суворова, д. 66-а, заявитель - ООО «Термопресс» | 2 | 2029 | 2029 | 32 | Бесканальная | ППУ | 4,3 | 39,7 | 17,1 | 61,1 | 73,3 | 5,7 | 52,6 | 22,6 | 80,9 | 97,0 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административно-бытовой корпус, адрес: севернее земельного участка № 20-А по ул. им. И.Ф.Панфилова, заявитель - Шитлин Антон Евгеньевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,014 Гкал/ч | Административно-бытовой корпус, адрес: севернее земельного участка № 20-А по ул. им. И.Ф.Панфилова, заявитель - Шитлин Антон Евгеньевич | 1 | 2030 | 2030 | 32 | Бесканальная | ППУ | 2,1 | 19,6 | 8,4 | 30,2 | 36,2 | 2,9 | 27,0 | 11,6 | 41,6 | 49,9 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Производственно-складское здание с гаражными боксами под грузовые автомобили, адрес: юго-восточнее гаражного потребительского кооператива «Машиностроитель», заявитель - Козлов Сергей Михайлович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,067 Гкал/ч | Производственно-складское здание с гаражными боксами под грузовые автомобили, адрес: юго-восточнее гаражного потребительского кооператива «Машиностроитель», заявитель - Козлов Сергей Михайлович | 4 | 2031 | 2031 | 32 | Бесканальная | ППУ | 10,3 | 96,1 | 41,4 | 147,8 | 177,4 | 14,8 | 137,7 | 59,3 | 211,8 | 254,1 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство производственного комплекса «Мастерская», адрес: западнее основной площадки ОАО «Златмаш», заявитель - Козлов Сергей Михайлович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,079 Гкал/ч | Строительство производственного комплекса «Мастерская», адрес: западнее основной площадки ОАО «Златмаш», заявитель - Козлов Сергей Михайлович | 5 | 2032 | 2032 | 40 | Бесканальная | ППУ | 12,3 | 114,0 | 49,1 | 175,4 | 210,5 | 18,3 | 169,9 | 73,2 | 261,4 | 313,7 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Склад негорючих материалов с демонстрационной линией, адрес: ул. Малая Балашиха, примерно в 200 метрах восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0311411:29, заявитель - ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,241 Гкал/ч | Склад негорючих материалов с демонстрационной линией, адрес: ул. Малая Балашиха, примерно в 200 метрах восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0311411:29, заявитель - ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» | 12 | 2033 | 2033 | 70 | Бесканальная | ППУ | 37,4 | 347,5 | 149,7 | 534,6 | 641,5 | 58,0 | 538,7 | 232,0 | 828,7 | 994,5 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Реконструкция нежилого здания (торговый павильон) лит. А2, А3, адрес: Челябинская область, г. Златоуст,пр. Мира, д. 20В, заявитель - ООО «Ситистрой» 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 92А, офис 6, ИНН: 7451378060, Директор: Цибарт Лилия Борисовна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,041 Гкал/ч | Реконструкция нежилого здания (торговый павильон) лит. А2, А3, адрес: Челябинская область, г. Златоуст,пр. Мира, д. 20В, заявитель - ООО «Ситистрой» 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 92А, офис 6, ИНН: 7451378060, Директор: Цибарт Лилия Борисовна | 3 | 2029 | 2029 | 32 | Бесканальная | ППУ | 6,3 | 58,4 | 25,2 | 89,9 | 107,8 | 8,3 | 77,3 | 33,3 | 119,0 | 142,7 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – склад негорючих материалов, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, с правой стороны объездной дороги пр. Мира – пос. Балашиха, севернее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0307005:19, заявитель - ООО «Металлсервис-Термо» 454021, Челябинская обл., г.Челябинск, ул. Звенигородская, д. 68, кв. 124, ИНН: 7452126178 Директор: Ничепурнова Юлия Максимовна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,039 Гкал/ч | Нежилое здание – склад негорючих материалов, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, с правой стороны объездной дороги пр. Мира – пос. Балашиха, севернее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0307005:19, заявитель - ООО «Металлсервис-Термо» 454021, Челябинская обл., г.Челябинск, ул. Звенигородская, д. 68, кв. 124, ИНН: 7452126178 Директор: Ничепурнова Юлия Максимовна | 2 | 2031 | 2031 | 32 | Бесканальная | ППУ | 6,0 | 55,7 | 24,0 | 85,7 | 102,8 | 8,6 | 79,8 | 34,4 | 122,7 | 147,2 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – производственный корпус, адрес: Челябинская область, г. Златоуст,ул. Уржумская, д. 85, заявитель - Фефелов Евгений Валентинович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,038 Гкал/ч | Нежилое здание – производственный корпус, адрес: Челябинская область, г. Златоуст,ул. Уржумская, д. 85, заявитель - Фефелов Евгений Валентинович | 2 | 2033 | 2033 | 32 | Бесканальная | ППУ | 5,9 | 55,2 | 23,8 | 84,9 | 101,8 | 9,2 | 85,5 | 36,8 | 131,6 | 157,9 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Реконструкция нежилого здания «Магазин» в жилой дом, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, пос. Айский, д. 9А, заявитель - Даноян Сусанна Вачагановна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,014 Гкал/ч | Реконструкция нежилого здания «Магазин» в жилой дом, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, пос. Айский, д. 9А, заявитель - Даноян Сусанна Вачагановна | 1 | 2035 | 2035 | 32 | Бесканальная | ППУ | 2,2 | 20,0 | 8,6 | 30,8 | 37,0 | 3,6 | 33,6 | 14,5 | 51,7 | 62,1 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Реконструкция нежилого здания (магазин) под размещение медицинского центра, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Зеленая, д. 16А, заявитель - ООО «Управляющая компания ПРОСТОР» 456209, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Шоссейная, д. 1, офис 303, ИНН: 7404071955, Управляющий - индивидуальный предприниматель: Дубровский Максим Геннадьевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,009 Гкал/ч | Реконструкция нежилого здания (магазин) под размещение медицинского центра, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Зеленая, д. 16А, заявитель - ООО «Управляющая компания ПРОСТОР» 456209, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Шоссейная, д. 1, офис 303, ИНН: 7404071955, Управляющий - индивидуальный предприниматель: Дубровский Максим Геннадьевич | 1 | 2037 | 2037 | 32 | Бесканальная | ППУ | 1,3 | 12,4 | 5,3 | 19,0 | 22,9 | 2,4 | 22,5 | 9,7 | 34,6 | 41,5 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – складское здание промышленного назначения «хранение него-рючих материалов», адрес: Челябинская область, г. Злато-уст, ул. Садовая, 11, заявитель - Ашихмин Алексей Игоревич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,012 Гкал/ч | Нежилое здание – складское здание промышленного назначения «хранение него-рючих материалов», адрес: Челябинская область, г. Злато-уст, ул. Садовая, 11, заявитель - Ашихмин Алексей Игоревич | 1 | 2038 | 2038 | 32 | Бесканальная | ППУ | 1,9 | 17,7 | 7,6 | 27,2 | 32,7 | 3,6 | 33,5 | 14,4 | 51,5 | 61,8 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – магазин, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, кв. Березовая Роща, заявитель - Серюков Сергей Юрьевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,012 Гкал/ч | Нежилое здание – магазин, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, кв. Березовая Роща, заявитель - Серюков Сергей Юрьевич | 1 | 2040 | 2040 | 32 | Бесканальная | ППУ | 1,9 | 17,4 | 7,5 | 26,8 | 32,2 | 3,8 | 35,6 | 15,4 | 54,8 | 65,8 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – склад для хранения негорючих материалов № 2, адрес: Челябинская область, г.Златоуст,пос. Балашиха, заявитель - ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» 456216,Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им. А.В. Суворова, д. 57 ИНН: 7404036069 с максимальной тепловой нагрузкой - 0,039 Гкал/ч | Нежилое здание – склад для хранения негорючих материалов № 2, адрес: Челябинская область, г.Златоуст,пос. Балашиха, заявитель - ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» 456216,Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им. А.В. Суворова, д. 57 ИНН: 7404036069 | 2 | 2041 | 2041 | 32 | Бесканальная | ППУ | 6,0 | 55,7 | 24,0 | 85,7 | 102,8 | 12,8 | 118,4 | 51,0 | 182,2 | 218,6 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя пр. Профсоюзов, 3а, адрес: пр. Профсоюзов, 3а, заявитель - Клемчук Е.В. с максимальной тепловой нагрузкой - 0,004 Гкал/ч | пр. Профсоюзов, 3а, адрес: пр. Профсоюзов, 3а, заявитель - Клемчук Е.В. | 16 | 2025 | 2025 | 32 | Бесканальная | ППУ | 0,5 | 5,0 | 2,2 | 7,8 | 9,3 | 0,6 | 5,6 | 2,4 | 8,6 | 10,4 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ул. Горького, южнее бывшей проходной Златмаш, адрес: ул. Горького, южнее бывшей проходной Златмаш, заявитель - Клюквин Б.С. с максимальной тепловой нагрузкой - 0,087 Гкал/ч | ул. Горького, южнее бывшей проходной Златмаш, адрес: ул. Горького, южнее бывшей проходной Златмаш, заявитель - Клюквин Б.С. | 5 | 2024 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 13,5 | 125,2 | 53,9 | 192,6 | 231,2 | 14,3 | 132,5 | 57,1 | 203,8 | 244,6 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя склад, ул. Горького, южнее бывшей проходной Златмаш, адрес: склад, ул. Горького, южнее бывшей проходной Златмаш, заявитель - Клюквин Б.С. с максимальной тепловой нагрузкой - 0,015 Гкал/ч | склад, ул. Горького, южнее бывшей проходной Златмаш, адрес: склад, ул. Горького, южнее бывшей проходной Златмаш, заявитель - Клюквин Б.С. | 1 | 2024 | 2024 | 32 | Бесканальная | ППУ | 2,3 | 21,4 | 9,2 | 33,0 | 39,6 | 2,4 | 22,7 | 9,8 | 34,9 | 41,9 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ФОК с залом единоборств, адрес: ФОК с залом единоборств, заявитель - МБУ "Капитальное строительство" с максимальной тепловой нагрузкой - 1,039 Гкал/ч | ФОК с залом единоборств, адрес: ФОК с залом единоборств, заявитель - МБУ "Капитальное строительство" | 42 | 2025 | 2025 | 125 | Бесканальная | ППУ | 161,1 | 1495,5 | 644,2 | 2300,7 | 2760,9 | 179,4 | 1666,1 | 717,7 | 2563,2 | 3075,8 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя пр. Мира, 20 В, адрес: пр. Мира, 20 В, заявитель - Мамедов С.П. с максимальной тепловой нагрузкой - 0,018 Гкал/ч | пр. Мира, 20 В, адрес: пр. Мира, 20 В, заявитель - Мамедов С.П. | 1 | 2025 | 2025 | 32 | Бесканальная | ППУ | 2,7 | 25,2 | 10,9 | 38,8 | 46,5 | 3,0 | 28,1 | 12,1 | 43,2 | 51,8 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гаражный бокс № 32 ГСПК Чайка, адрес: Гаражный бокс № 32 ГСПК Чайка, заявитель - Коротких Л.М. с максимальной тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч | Гаражный бокс № 32 ГСПК Чайка, адрес: Гаражный бокс № 32 ГСПК Чайка, заявитель - Коротких Л.М. | 0 | 2025 | 2025 | 32 | Бесканальная | ППУ | 0,4 | 3,3 | 1,4 | 5,1 | 6,1 | 0,4 | 3,7 | 1,6 | 5,7 | 6,8 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Завершение строительства объекта незавершенного строительством под размещение объекта коммунально-складского назначения, адрес: Челябинская область, г. Златоуст,ул. им. Максима Горького, с южной стороны проходной открытого акционерного общества «Златмаш», заявитель - Клюквин Борис Сергеевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,005 Гкал/ч | Завершение строительства объекта незавершенного строительством под размещение объекта коммунально-складского назначения, адрес: Челябинская область, г. Златоуст,ул. им. Максима Горького, с южной стороны проходной открытого акционерного общества «Златмаш», заявитель - Клюквин Борис Сергеевич | 19 | 2027 | 2027 | 32 | Бесканальная | ППУ | 0,8 | 7,1 | 3,1 | 10,9 | 13,1 | 0,9 | 8,7 | 3,7 | 13,3 | 16,0 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание склада, адрес: ул. им. А.В. Суворова, восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310101:34, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,006 Гкал/ч | Здание склада, адрес: ул. им. А.В. Суворова, восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310101:34, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» | 21 | 2029 | 2029 | 32 | Бесканальная | ППУ | 0,9 | 7,9 | 3,4 | 12,2 | 14,7 | 1,1 | 10,5 | 4,5 | 16,2 | 19,4 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание «Столовая для сотрудников подсобного хозяйства по разведению рыбы», адрес: в пойме реки Ай, с северной стороны Айского водохранилища, заявитель - Бурдина Ирина Викторовна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,006 Гкал/ч | Нежилое здание «Столовая для сотрудников подсобного хозяйства по разведению рыбы», адрес: в пойме реки Ай, с северной стороны Айского водохранилища, заявитель - Бурдина Ирина Викторовна | 21 | 2029 | 2029 | 32 | Бесканальная | ППУ | 0,9 | 8,1 | 3,5 | 12,4 | 14,9 | 1,2 | 10,7 | 4,6 | 16,5 | 19,8 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание инженерно-технического обеспечения, адрес: ул. 50-летия Октября, д. 7, заявитель - ООО «Термопресс» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,006 Гкал/ч | Нежилое здание инженерно-технического обеспечения, адрес: ул. 50-летия Октября, д. 7, заявитель - ООО «Термопресс» | 25 | 2023 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 1,0 | 9,4 | 4,0 | 14,4 | 17,3 | 1,0 | 9,4 | 4,0 | 14,4 | 17,3 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание инженерно-технического обеспечения – пристрой к офису, адрес: проезд Парковый, д. 1, заявитель - Сучилина Людмила Викторовна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,006 Гкал/ч | Нежилое здание инженерно-технического обеспечения – пристрой к офису, адрес: проезд Парковый, д. 1, заявитель - Сучилина Людмила Викторовна | 25 | 2026 | 2026 | 32 | Бесканальная | ППУ | 1,0 | 9,4 | 4,0 | 14,4 | 17,3 | 1,2 | 10,9 | 4,7 | 16,8 | 20,2 |
| Итого по ЕТО №1 |  |  | 1939 |  |  |  |  |  | 1962,0 | 18218,4 | 7847,9 | 28028,3 | 33634,0 | 2446,6 | 22718,1 | 9786,3 | 34950,9 | 41941,1 |
| ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО - МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство гаражного бокса, адрес: ул. 4-я Демидовская, № 61, заявитель - Гаражный потребительский кооператив «Теплотехник» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч | Строительство гаражного бокса, адрес: ул. 4-я Демидовская, № 61, заявитель - Гаражный потребительский кооператив «Теплотехник» | 13 | 2027 | 2027 | 32 | Канальная | ППУ | 0,3 | 2,3 | 1,0 | 3,6 | 4,3 | 0,3 | 2,9 | 1,2 | 4,4 | 5,3 |
| Котельная №4 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – мастерская (кустарная), адрес: ул. им. М.И. Калинина, во дворе дома № 6, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Дары природы» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,003 Гкал/ч | Нежилое здание – мастерская (кустарная), адрес: ул. им. М.И. Калинина, во дворе дома № 6, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Дары природы» | 15 | 2032 | 2032 | 32 | Канальная | ППУ | 0,4 | 4,0 | 1,7 | 6,1 | 7,3 | 0,6 | 5,9 | 2,5 | 9,1 | 10,9 |
| Котельная №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание - автомойка, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, д. 37Б, заявитель - Староверова Ольга Сергеевна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,003 Гкал/ч | Нежилое здание - автомойка, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, д. 37Б, заявитель - Староверова Ольга Сергеевна | 16 | 2042 | 2042 | 32 | Канальная | ППУ | 0,5 | 4,7 | 2,0 | 7,2 | 8,6 | 1,1 | 10,3 | 4,4 | 15,9 | 19,0 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – мастерская клуба поселка Красная горка, адрес: пос. Красная горка, заявитель - ООО «Завод Стройтехника» ООО «Уралтехстрой» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,004 Гкал/ч | Нежилое здание – мастерская клуба поселка Красная горка, адрес: пос. Красная горка, заявитель - ООО «Завод Стройтехника» ООО «Уралтехстрой» | 18 | 2033 | 2033 | 32 | Канальная | ППУ | 0,6 | 6,0 | 2,6 | 9,2 | 11,0 | 1,0 | 9,2 | 4,0 | 14,2 | 17,0 |
| Котельная №4 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административное здание – абонентский участок ООО «НОВАТЭК-Челябинск», адрес: ул. им. Н.Б.Скворцова, д. 28-а, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-Челябинск» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч | Административное здание – абонентский участок ООО «НОВАТЭК-Челябинск», адрес: ул. им. Н.Б.Скворцова, д. 28-а, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-Челябинск» | 13 | 2030 | 2030 | 32 | Канальная | ППУ | 4,4 | 40,4 | 17,4 | 62,2 | 74,6 | 6,0 | 55,7 | 24,0 | 85,7 | 102,8 |
| Котельная №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торгово-офисное здание, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, северо-восточнее дома № 12, заявитель - Сурков Евгений Юрьевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,014 Гкал/ч | Торгово-офисное здание, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, северо-восточнее дома № 12, заявитель - Сурков Евгений Юрьевич | 15 | 2024 | 2024 | 32 | Канальная | ППУ | 2,2 | 20,5 | 8,8 | 31,6 | 37,9 | 2,3 | 21,7 | 9,4 | 33,4 | 40,1 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Мастерские торгово-бытового назначения, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 8 линия, севернее дома № 2 .9западнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:03050004:17, заявитель - Курлыков Евгений Викторович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч | Мастерские торгово-бытового назначения, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 8 линия, севернее дома № 2 .9западнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:03050004:17, заявитель - Курлыков Евгений Викторович | 14 | 2026 | 2026 | 32 | Канальная | ППУ | 1,5 | 14,0 | 6,0 | 21,6 | 25,9 | 1,8 | 16,4 | 7,1 | 25,2 | 30,3 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание спортзала с залом рекреации, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 6 линия, восточнее дома № 8, заявитель - Столбова Евгения Юрьевна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,074 Гкал/ч | Здание спортзала с залом рекреации, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 6 линия, восточнее дома № 8, заявитель - Столбова Евгения Юрьевна | 19 | 2028 | 2028 | 40 | Канальная | ППУ | 11,5 | 106,4 | 45,8 | 163,7 | 196,5 | 14,6 | 135,4 | 58,3 | 208,3 | 250,0 |
| Котельная №4 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офисное здание, адрес: между домом № 26 по ул. им. Н.Б. Скворцова и домом № 25 по ул. им. Виталия Ковшова, заявитель - ИП Рогозин Артём Валерьевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,112 Гкал/ч | Офисное здание, адрес: между домом № 26 по ул. им. Н.Б. Скворцова и домом № 25 по ул. им. Виталия Ковшова, заявитель - ИП Рогозин Артём Валерьевич | 7 | 2029 | 2029 | 40 | Канальная | ППУ | 17,4 | 161,7 | 69,7 | 248,8 | 298,6 | 23,1 | 214,1 | 92,2 | 329,4 | 395,2 |
| Котельная №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Пристрой к корпусу цеха готовой продукции, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, д. 32Б, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «ПромНефтеМаш» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,006 Гкал/ч | Пристрой к корпусу цеха готовой продукции, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, д. 32Б, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «ПромНефтеМаш» | 21 | 2029 | 2029 | 32 | Канальная | ППУ | 0,9 | 7,9 | 3,4 | 12,2 | 14,7 | 1,1 | 10,5 | 4,5 | 16,2 | 19,4 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание выставочного зала, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 1 линия, между домами № 9 и № 10, заявитель - Шляхтин Олег Игоревич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,009 Гкал/ч | Здание выставочного зала, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 1 линия, между домами № 9 и № 10, заявитель - Шляхтин Олег Игоревич | 1 | 2028 | 2028 | 32 | Канальная | ППУ | 1,4 | 13,4 | 5,8 | 20,6 | 24,7 | 1,8 | 17,0 | 7,3 | 26,2 | 31,4 |
| Котельная №6 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – здание аптеки, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 2-я Нижне-Заводская, восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0302114:27, заявитель - ООО «Техноком» 456227, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Олимпийская, д. 9,кв. 76, ИНН: 7404034914, Директор: Добровольский Эдуард Владимирович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,009 Гкал/ч | Нежилое здание – здание аптеки, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 2-я Нижне-Заводская, восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0302114:27, заявитель - ООО «Техноком» 456227, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Олимпийская, д. 9,кв. 76, ИНН: 7404034914, Директор: Добровольский Эдуард Владимирович | 1 | 2030 | 2030 | 32 | Канальная | ППУ | 1,4 | 13,5 | 5,8 | 20,7 | 24,8 | 2,0 | 18,5 | 8,0 | 28,5 | 34,2 |
| Котельная №2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Реконструкция здания выставочного зала, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 1 линия, между домами № 9 и № 10, заявитель - Шляхтин Олег Игоревич Баласанян Лусина Эдуардовна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,012 Гкал/ч | Реконструкция здания выставочного зала, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 1 линия, между домами № 9 и № 10, заявитель - Шляхтин Олег Игоревич Баласанян Лусина Эдуардовна | 16 | 2036 | 2036 | 32 | Канальная | ППУ | 1,8 | 16,8 | 7,2 | 25,8 | 31,0 | 3,2 | 29,3 | 12,6 | 45,0 | 54,1 |
| Котельная №4 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство нежилого здания, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Б.А. Ручьева, д. 2А, заявитель - Чертов Игорь Юрьевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,007 Гкал/ч | Строительство нежилого здания, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Б.А. Ручьева, д. 2А, заявитель - Чертов Игорь Юрьевич | 15 | 2042 | 2042 | 32 | Канальная | ППУ | 1,1 | 9,8 | 4,2 | 15,1 | 18,1 | 2,3 | 21,7 | 9,3 | 33,4 | 40,1 |
| Котельная №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Реконструкция нежилого здания, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, д. 11Б, заявитель - Пономарев Иван Евгеньевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч | Реконструкция нежилого здания, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, д. 11Б, заявитель - Пономарев Иван Евгеньевич | 14 | 2039 | 2039 | 32 | Канальная | ППУ | 0,4 | 3,4 | 1,5 | 5,2 | 6,3 | 0,7 | 6,7 | 2,9 | 10,3 | 12,3 |
| Котельная №1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – пристрой к нежилому зданию – торгово-офисное здание, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, № 11-в, заявитель - Сурков Евгений Юрьевич; с максимальной тепловой нагрузкой - 0,006 Гкал/ч | Нежилое здание – пристрой к нежилому зданию – торгово-офисное здание, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, № 11-в, заявитель - Сурков Евгений Юрьевич; | 22 | 2031 | 2031 | 32 | Канальная | ППУ | 0,9 | 8,1 | 3,5 | 12,4 | 14,9 | 1,2 | 11,6 | 5,0 | 17,8 | 21,4 |
| Котельная №4 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание торгово-бытового назначения, адрес: ул. им. Братьев Пудовкиных, д. 5 , заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Динамика» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч | Нежилое здание – пристрой к нежилому зданию – торгово-офисное здание, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, № 11-в, заявитель - Сурков Евгений Юрьевич; | 1 | 2026 | 2026 | #Н/Д | Бесканальная | ППУ | 3,1 | 28,6 | 12,3 | 44,1 | 52,9 | 3,6 | 33,5 | 14,4 | 51,5 | 61,8 |
| Котельная №4 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство нежилого здания – пристроя к двум существующим зданиям, адрес: ул. им. Карла Маркса, д. 6, заявитель - ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,008 Гкал/ч | Нежилое здание – пристрой к нежилому зданию – торгово-офисное здание, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, № 11-в, заявитель - Сурков Евгений Юрьевич; | 1 | 2033 | 2033 | #Н/Д | Бесканальная | ППУ | 1,3 | 12,1 | 5,2 | 18,7 | 22,4 | 2,0 | 18,8 | 8,1 | 28,9 | 34,7 |
| Итого по ЕТО №3 |  |  | 219 |  |  |  |  |  | 51,0 | 473,7 | 204,0 | 728,7 | 874,5 | 68,8 | 639,1 | 275,3 | 983,3 | 1180,0 |
| ЕТО №8 (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО - МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 17 МВт | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание храма, адрес: ул. им. Н.Г. Чернышевского, № 10, заявитель - Местная православная религиозная организация Приход храма в честь святителя Николая Чудотворца г. Златоуста Челябинской епархии Русской Православной церкви с максимальной тепловой нагрузкой - 0,006 Гкал/ч | Гостинично-развлекательный центр поз. 4. | 22 | 2031 | 2031 | 32 | Бесканальная | ППУ | 0,9 | 8,1 | 3,5 | 12,4 | 14,9 | 1,2 | 11,6 | 5,0 | 17,8 | 21,4 |
| Котельная 17 МВт | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Универсальный торговый комплекс, адрес: ул. Кусинское шоссе, между жилыми домами №5 и №7, заявитель - ООО «Ласточка» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,033 Гкал/ч | Общественно-деловой центр поз. 5. | 2 | 2023 | 2023 | 32 | Бесканальная | ППУ | 5,1 | 47,7 | 20,6 | 73,5 | 88,1 | 5,1 | 47,7 | 20,6 | 73,5 | 88,1 |
| Итого по ЕТО №8 |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 6,0 | 55,8 | 24,1 | 85,9 | 103,1 | 6,4 | 59,3 | 25,6 | 91,3 | 109,5 |
| ЕТО №ХХХ (ЕТО не определена») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 70 МВт | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – пост охраны малоэтажного гостиничного комплекса, адрес: западнее Борисовского кордона, примыкая к земельному участку, с кадастровым номером 74:25:0303302:48, заявитель - Сгоян Андроник Миасникович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,003 Гкал/ч | Гостинично-развлекательный центр поз. 4. | 15 | 2031 | 2031 | 32 | Бесканальная | ППУ | 0,4 | 4,0 | 1,7 | 6,2 | 7,5 | 0,6 | 5,8 | 2,5 | 8,9 | 10,7 |
| Котельная 70 МВт | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – здание аптеки, адрес: ул. 2-я Нижне-Заводская, восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0302114:27, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Техноком» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,004 Гкал/ч | Общественно-деловой центр поз. 5. | 18 | 2030 | 2030 | 32 | Бесканальная | ППУ | 0,7 | 6,1 | 2,6 | 9,3 | 11,2 | 0,9 | 8,4 | 3,6 | 12,8 | 15,4 |
| Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, среднеэтажные МКД, адрес: мкрн. Южный с максимальной тепловой нагрузкой - 5,402 Гкал/ч | Торговый комплекс №1 поз. 7. | 129 | 2031 | 2031 | 300 | Бесканальная | ППУ | 837,3 | 7775,1 | 3349,3 | 11961,7 | 14354,1 | 1199,5 | 11138,0 | 4797,9 | 17135,3 | 20562,4 |
| Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: новый мкрн. Севернее существующего кв. Березовая роща с максимальной тепловой нагрузкой - 2,806 Гкал/ч | Торговый комплекс №2 поз. 9. | 88 | 2031 | 2031 | 200 | Бесканальная | ППУ | 435,0 | 4039,0 | 1739,9 | 6213,9 | 7456,7 | 623,1 | 5786,0 | 2492,4 | 8901,5 | 10681,8 |
| Котельная 70 МВт | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административно-бытовое здание для обслуживания зоны рекреации, адрес: с левой стороны объездной дороги ул. им. В.И. Ленина – Северо-Запад, заявитель - Автономной некоммерческой спортивно-досуговой организации «Златоуст Мотор Спорт» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч | Мойка автотранспорта поз. 1. | 1 | 2025 | 2025 | 32 | Бесканальная | ППУ | 1,5 | 14,3 | 6,2 | 22,0 | 26,4 | 1,7 | 16,0 | 6,9 | 24,6 | 29,5 |
| Котельная 70 МВт | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Объект транспортного обслуживания, адрес: , заявитель - Никитинский Виктор Анатольевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч | СТО поз. 2. | 1 | 2027 | 2027 | 32 | Бесканальная | ППУ | 2,5 | 23,4 | 10,1 | 36,0 | 43,2 | 3,1 | 28,6 | 12,3 | 44,0 | 52,8 |
| Итого по ЕТО №ХХХ |  |  | 251 |  |  |  |  |  | 1277,4 | 11862,0 | 5109,8 | 18249,2 | 21899,0 | 1828,9 | 16982,6 | 7315,6 | 26127,1 | 31352,5 |
| Итого по муниципальному образованию |  |  | 2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290,4 | 30554,0 | 13161,7 | 47006,2 | 56407,4 | 4344,3 | 40339,8 | 17377,2 | 62061,3 | 74473,6 |

- Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей системы теплоснабжения, которые обеспечивают поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при выполнении условий надёжности теплоснабжения, входящие в группу проектов №3, на территории Златоустовского городского округа не предусмотрены.

На основании требований СП 124.13330.2012 п.5.5 при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должно обеспечиваться допустимое снижение подачи теплоты.

- Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В данном разделе рассматриваются мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Администрация Златоустовского городского округа (в качестве «Концедента»), Акционерное Общество «Челябоблкоммунэнерго» (далее - АО «Челябоблкоммунэнерго») (в качестве «Концессионера») и Субъект Российской Федерации «Челябинская область» в феврале 2021 года заключили Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования Златоустовский городского округа. Согласно данному Концессионному соглашению АО «Челябоблкоммунэнерго» обязалась за счет собственных и заемных средств, а также средств Концедента разработать проектную документацию, построить и ввести в эксплуатацию 3 газовые котельные:

- Котельная мощностью 70 МВт, предназначенная для организации производства тепловой энергии и теплоносителя, на земельном участке с кадастровым номером 74:25:0309117:19 площадью 6854 кв.м., по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, д.28. Ввведена в эксплуатацию в 2023 году.

Кроме того, подключение к тепловым сетям выполняется с учетом устройства новых ЦТП для переключения потребителей тепловых лучей № 1-5:

- ЦТП-1 - для лучей № 1 (больница метзавода), № 2 (ул. Керамическая),

- ЦТП-2, ЦТП-3 - для луча № 5 (Северо-Запад),

- ЦТП-4 – для лучей №№ 3 (ул. Нижне-Заводская), № 4 (ул. К.Маркса).

В перспективе на котельной планируются следующие мероприятия по реконструкции.

Таблица 6.1 – Мероприятия по строительству и реконструкции котельной 70 МВт

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата выполнения | Стоимость мероприятия, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство газовой котельной мощностью 70 МВт | 2023 год | 393 333,0 |
| 2. | Техническое перевооружение системы КИП и А котельной | 2028 год | 100,0 |
| 3. | Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса, 3-х насосов котлового контура, подпиточного насоса | 2029 год | 2 993,0 |
| 4. | Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса, подпиточного насоса, системы КИП и А | 2030 год | 1 418,0 |
| 5. | Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса, подпиточного насоса | 2031 год | 1 175,0 |
| 6. | Техническое перевооружение системы КИП и А с заменой 3-х дутьевых вентиляторов и сетевого насоса в котельной | 2032 год | 1 630,0 |
| 7. | Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса | 2033 год | 1 078,0 |
| ИТОГО |  |  | 401 727,0 |

- Котельная мощностью 17 МВт введена в 2022 году. В перспективе на котельной 17 МВт планируются следующие мероприятия по реконструкции:

Таблица 6.2 – Мероприятия по строительству и реконструкции котельной 17 МВт

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата выполнения | Стоимость мероприятия, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство газовой котельной мощностью 17 МВт | 2022 год | 132 196,0 |
| 2 | Техническое перевооружение системы КИП и А котельной | 2028 год | 100,0 |
| 3 | Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса, 3-х насосов котлового контура, подпиточного насоса | 2029 год | 1 790,0 |
| 4 | Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса, подпиточного насоса, системы КИП и А, теплообменного оборудования | 2030 год | 2 265,0 |
| 5 | Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса, подпиточного насоса, теплообменного оборудования | 2031 год | 2107,0 |
| 6 | Техническое перевооружение системы КИП и А и 3-х дутьевых вентиляторов и сетевого насоса в котельной | 2032 год | 748,0 |
| ИТОГО |  |  | 139 206,0 |

- Котельная мощностью 7 МВт введена в 2022 году. В перспективе на котельной 7 МВт планируются следующие мероприятия по реконструкции:

Таблица 6.3 – Мероприятия по строительству и реконструкции котельной 7 МВт

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата выполнения | Стоимость мероприятия, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство газовой котельной мощностью 7 МВт | 2022 год | 41 330,0 |
| 2 | Техническое перевооружение системы КИП и А котельной | 2028 год | 50,0 |
| 3 | Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса, 2-х циркуляционных насосов, 2-х циркуляционных насосов котлового контура, подпиточного насоса | 2029 год | 820,0 |
| 4 | Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса, 2-х циркуляционных насосов, циркуляционного насоса котлового контура, подпиточного насоса, системы КИП и А , теплообменного оборудования | 2030 год | 1 645,0 |
| 5 | Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса и теплообменного оборудования | 2031 год | 914.0 |
| 6 | Техническое перевооружение системы КИП и А и 3-х дутьевых вентиляторов в котельной | 2032 год | 410,0 |
| ИТОГО |  |  | 45 169,0 |

.

Предполагаемое место расположения новой котельной в графическом виде представлено ниже.

Рисунок 6.1 – Ситуационный план

Кроме того, в данную группу проектов включены мероприятия по строительству перемычки между котельными №9 и №4 через ул. Октябрьская и строительство новой теплотрассы от больницы до Павловского переулка для загрузки котельной №9 и повышения надежности работы системы теплоснабжения, а также обеспечения потребителей услугой ГВС в летний период от котельной №4.  Также для переключения нагрузок на котельную №9 потребуется перекладка тепловых сетей с увеличением диаметра до Круглосуточного стационара №3 по ул. Бушуева.

В графическом виде мероприятия по переводу нагрузки с котельной №4 на котельную №9 приведены ниже на рисунке.

Рисунок 6.2 – Зоны действия котельных №4 и №9

Таблица 6.4 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (П43.4 МУ)

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2024 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2024 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2024 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2024 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2024 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2024 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2024 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №11 (МУП «Коммунальные сети ЗГО») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направлениях для резервирования систем теплоснабжения (2023) | 278 | 2023 | 2023 | 300 | Канальная | ППУ | 674,4 | 6262,2 | 2697,6 | 9634,2 | 11561,0 | 674,4 | 6262,2 | 2697,6 | 9634,2 | 11561,0 |
| Котельная №3 | Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направлениях для резервирования систем теплоснабжения (2024) | 278 | 2024 | 2024 | 300 | Канальная | ППУ | 708,8 | 6581,6 | 2835,1 | 10125,5 | 12150,6 | 749,9 | 6963,6 | 2999,7 | 10713,3 | 12855,9 |
| Котельная №3 | Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направлениях для резервирования систем теплоснабжения (2025) | 278 | 2025 | 2025 | 300 | Канальная | ППУ | 744,9 | 6917,2 | 2979,7 | 10641,9 | 12770,3 | 829,9 | 7706,4 | 3319,7 | 11855,9 | 14227,1 |
| Котельная №3 | Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направлениях для резервирования систем теплоснабжения (2026) | 278 | 2026 | 2026 | 300 | Канальная | ППУ | 782,9 | 7270,0 | 3131,7 | 11184,6 | 13421,6 | 914,4 | 8491,2 | 3657,7 | 13063,3 | 15676,0 |
| Котельная №3 | Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направлениях для резервирования систем теплоснабжения (2027) | 278 | 2027 | 2027 | 300 | Канальная | ППУ | 822,9 | 7640,8 | 3291,4 | 11755,1 | 14106,1 | 1005,5 | 9336,5 | 4021,9 | 14363,9 | 17236,7 |
| Котельная №3 | Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направления х для резервирования систем теплоснабжения (2028) | 278 | 2028 | 2028 | 300 | Канальная | ППУ | 864,8 | 8030,5 | 3459,3 | 12354,6 | 14825,5 | 1100,4 | 10218,0 | 4401,6 | 15719,9 | 18863,9 |
| Котельная №3 | Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направлениях для резервирования систем теплоснабжения (2029) | 278 | 2029 | 2029 | 300 | Канальная | ППУ | 908,9 | 8440,0 | 3635,7 | 12984,7 | 15581,6 | 1203,1 | 11171,9 | 4812,5 | 17187,5 | 20625,0 |
| Котельная №3 | Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направлениях для резервирования систем теплоснабжения (2030) | 278 | 2030 | 2030 | 300 | Канальная | ППУ | 955,3 | 8870,5 | 3821,1 | 13646,9 | 16376,2 | 1315,4 | 12214,8 | 5261,8 | 18792,0 | 22550,4 |
| Котельная №3 | Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направлениях для резервирования систем теплоснабжения (2031) | 278 | 2031 | 2031 | 300 | Канальная | ППУ | 171,0 | 1588,0 | 684,1 | 2443,1 | 2931,7 | 245,0 | 2274,9 | 979,9 | 3499,8 | 4199,7 |
| Котельная №4 | Устройство перемычки между теплосетями котельных №9 и №4 для резервирования систем теплоснабжения (ул. Ленина, д. №22 - ул. Ленина, д. №28) | 250 | 2022 | 2022 | 250 | Надземная | ППУ | 350,3 | 3253,2 | 1401,4 | 5004,9 | 6005,9 | 350,3 | 3253,2 | 1401,4 | 5004,9 | 6005,9 |
| Котельная №9 | Строительство теплотрассы к жилому дому №7 по ул. Октябрьская с врезкой в теплотрассу около жилого дома №22 по ул. Ленина | 100 | 2022 | 2022 | 300 | Бесканальная | ППУ | 56,5 | 524,2 | 225,8 | 806,5 | 967,8 | 56,5 | 524,2 | 225,8 | 806,5 | 967,8 |
| Итого по ЕТО №3 |  | 2852 |  |  |  |  |  | 7040,7 | 65378,3 | 28163,0 | 100582,0 | 120698,4 | 8444,9 | 78416,8 | 33779,6 | 120641,3 | 144769,5 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 2852 |  |  |  |  |  | 7040,7 | 65378,3 | 28163,0 | 100582,0 | 120698,4 | 8444,9 | 78416,8 | 33779,6 | 120641,3 | 144769,5 |

- Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02-03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Повышение уровня надежности и безопасности теплоснабжения существующих и перспективных потребителей запланировано за счет осуществления следующих мероприятий:

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов во избежание превышения допустимой величины давления в обратном трубопроводе систем теплопотребленияпотребителей;

Данные мероприятия рассмотрены в разделе 8.

- мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжения;

Данные мероприятия рассмотрены в разделе 9.

- Строительство резервирующих перемычек, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство резервирующих перемычек, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрено.

- Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02-04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки».

Мероприятия на тепловых сетях, требующих увеличения диаметра для подключения новых потребителей в Златоустовском ГО, отсутствуют.

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02-03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей, в соответствии с требованиями п. 1.13 типовой инструкции по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153-34.0-20.522.99, соответствует 25 годам эксплуатации. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, подлежат реконструкции (капитальному ремонту с заменой трубопроводов), экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию.

Оценка необходимых объемов реконструкции проведена по существующему и перспективному положению системы теплоснабжения Златоустовского ГО, то есть учитывает перспективные мероприятия на тепловых сетях, которые рассмотрены в текущей главе и требуют изменения диаметров трубопроводов. При планировании реконструкции ветхих тепловых сетей эти мероприятия должны быть учтены и должны, при необходимости, предусматривать изменение диаметра трубопроводов для повышения эффективности их функционирования, исходя из загруженности тепловых сетей.

Необходимо отметить, что отнесение сетей со сроком эксплуатации более 25 лет к сетям с исчерпанным эксплуатационным весьма условно. Разумеется, далеко не все сети старше 25 лет исчерпали свой ресурс, как и далеко не все сети моложе 25 лет сохраняют способность к эксплуатации.

Следуя рекомендациям НП «Российское теплоснабжение», а также учитывая зарубежный опыт, следует максимально стремиться к поддержанию и повышению эксплуатационного ресурса тепловых сетей, когда нормальный срок службы может быть существенно повышен. В настоящее время трудно рассчитывать на наличие финансовых средств для выполнения ежегодных перекладок по ветхости в среднем в объеме 4%, а если бы такие средства и имелись, при таких затратах трудно было бы сохранить конкурентоспособность самого принципа централизованного теплоснабжения.

Повышение срока службы тепловых сетей обеспечивается повышением уровня эксплуатации, где первостепенное значение для условий Златоустовского ГО имеет борьба с внутренней коррозией, сокращением утечек, в том числе в результате увеличения объемов локально-вставочных ремонтов, оптимизацией ремонтных работ, включая оптимальный выбор мест перекладок и длины заменяемых участков, обеспечивающих опережающие темпы перекладок по сравнению с развитием повреждений. Важную роль играет обеспечение долговечности вновь прокладываемых участков, для чего рекомендовано использовать стандарты НП «Российское теплоснабжение»на тепловые сети повышенного срока службы, отраслевую сертификацию поставщиков и типовые методики контроля качества строительных работ. Рациональное управление как эксплуатацией, так и развитием тепловых сетей, и, в целом, систем теплоснабжения, невозможно без внедрения системы комплексного мониторинга, включающей, в том числе, функции контроля и подтверждения эффектов как инвестиционных мероприятий, входящих в состав схемы теплоснабжения, так и текущей эксплуатационной деятельности.

Принятое определение ветхих сетей как сетей со сроком службы более 25 лет имеет, тем не менее, безусловную ценность в качестве некой «реперной» оценки, позволяющей судить о динамике старения сетей вместе с динамикой связанных с состоянием сетей эффектов.

Объем реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, принятыйна весь срок актуализации схемы теплоснабжения Златоустовского ГО 2023-2042 гг. без НДС в ценах 2024 г. составляет 2 586170тыс. руб.

В таблицах ниже представлены мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зонах деятельности ЕТО.

Мероприятия региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области на 2023-2027 годы» (РПЧО от 31.03.2023 г. № 249-рп, с изм. от 18.07.24 № 733-рп)» приведены в таблице 9.2.

Таблица 9.1 - Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2024 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2024 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2024 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2024 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2024 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2024 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2024 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №1 (АО «Златмаш») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО - ООО «Златсеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | т.4-ТК203 | 132 | 2028 | 2029 | 70 | 70 | Надземная | ППУ | 214,5 | 1991,8 | 858,0 | 3064,3 | 3677,1 | 272,9 | 2636,4 | 1135,7 | 4045,1 | 4854,1 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК263-ТК257 | 413 | 2030 | 2031 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 672,0 | 6239,9 | 2688,0 | 9599,9 | 11519,9 | 925,3 | 8938,8 | 3850,6 | 13714,7 | 16457,7 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК295-ТК268 | 418 | 2029 | 2030 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 681,4 | 6327,6 | 2725,7 | 9734,7 | 11681,7 | 902,0 | 8713,2 | 3753,4 | 13368,6 | 16042,3 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | т.9-т.10 | 400 | 2035 | 2036 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 652,2 | 6056,4 | 2608,9 | 9317,6 | 11181,1 | 1094,3 | 10570,8 | 4553,6 | 16218,7 | 19462,4 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | т.10-т.11 | 254 | 2036 | 2037 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 413,4 | 3838,5 | 1653,5 | 5905,4 | 7086,5 | 721,5 | 6969,7 | 3002,3 | 10693,6 | 12832,3 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК199-т.23 | 475 | 2037 | 2038 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 774,4 | 7190,4 | 3097,4 | 11062,2 | 13274,6 | 1406,0 | 13582,0 | 5850,7 | 20838,7 | 25006,5 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК249-ТК251 | 172 | 2029 | 2030 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 755,8 | 7018,2 | 3023,2 | 10797,3 | 12956,7 | 1000,4 | 9664,2 | 4163,1 | 14827,7 | 17793,3 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | т.3-ТК197 | 45 | 2030 | 2031 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 222,4 | 2064,7 | 889,4 | 3176,4 | 3811,7 | 306,2 | 2957,7 | 1274,1 | 4538,0 | 5445,5 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | т.5-ТК252 | 40 | 2029 | 2030 | 200 | 200 | Надземная | ППУ | 108,2 | 1005,1 | 433,0 | 1546,3 | 1855,6 | 143,3 | 1384,0 | 596,2 | 2123,5 | 2548,2 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | т.6-ТК255 | 300 | 2030 | 2031 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 620,0 | 5757,6 | 2480,2 | 8857,8 | 10629,4 | 853,8 | 8247,8 | 3552,9 | 12654,6 | 15185,5 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК231-т.14 | 300 | 2032 | 2033 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 1783,5 | 16561,2 | 7134,1 | 25478,8 | 30574,6 | 2657,9 | 25674,9 | 11060,0 | 39392,7 | 47271,3 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК243-ТК245 | 150 | 2034 | 2035 | 80 | 80 | Канальная | ППУ | 583,9 | 5421,8 | 2335,6 | 8341,3 | 10009,5 | 941,7 | 9096,6 | 3918,5 | 13956,8 | 16748,2 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК233-ТК234 | 73 | 2036 | 2037 | 70 | 70 | Канальная | ППУ | 269,4 | 2501,3 | 1077,5 | 3848,1 | 4617,7 | 470,2 | 4541,6 | 1956,4 | 6968,2 | 8361,8 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК231-ТК209 | 219 | 2037 | 2038 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 1302,0 | 12089,7 | 5207,9 | 18599,5 | 22319,4 | 2364,0 | 22836,2 | 9837,1 | 35037,4 | 42044,9 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК217а-т.20 | 62 | 2029 | 2030 | 100 | 100 | Надземная | ППУ | 107,3 | 996,4 | 429,2 | 1533,0 | 1839,6 | 142,0 | 1372,1 | 591,1 | 2105,2 | 2526,3 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК212-ТК211 | 235 | 2030 | 2031 | 100 | 100 | Надземная | ППУ | 404,1 | 3752,6 | 1616,5 | 5773,2 | 6927,9 | 556,5 | 5375,6 | 2315,7 | 8247,8 | 9897,3 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК209-ТК211 | 83 | 2028 | 2029 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 171,5 | 1592,9 | 686,2 | 2450,7 | 2940,8 | 218,3 | 2108,5 | 908,3 | 3235,1 | 3882,1 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК210-ТК210а | 117 | 2029 | 2030 | 70 | 70 | Надземная | ППУ | 141,0 | 1309,2 | 564,0 | 2014,1 | 2417,0 | 186,6 | 1802,8 | 776,6 | 2766,0 | 3319,2 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК210а-ТК213 | 120 | 2030 | 2031 | 50 | 50 | Надземная | ППУ | 130,0 | 1207,5 | 520,2 | 1857,8 | 2229,3 | 179,1 | 1729,8 | 745,2 | 2654,0 | 3184,9 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК192-т.22 | 140 | 2031 | 2032 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 691,8 | 6423,5 | 2767,0 | 9882,3 | 11858,7 | 991,0 | 9572,5 | 4123,6 | 14687,0 | 17624,5 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК81-т.2 | 112 | 2033 | 2034 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 553,4 | 5138,8 | 2213,6 | 7905,8 | 9487,0 | 857,9 | 8287,7 | 3570,1 | 12715,7 | 15258,9 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК79-т.3 | 240 | 2036 | 2037 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 1057,7 | 9821,4 | 4230,8 | 15109,9 | 18131,9 | 1846,1 | 17833,0 | 7681,9 | 27361,0 | 32833,2 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | т.3-т.4 | 120 | 2037 | 2038 | 40 | 40 | Надземная | ППУ | 143,9 | 1336,0 | 575,5 | 2055,3 | 2466,4 | 261,2 | 2523,5 | 1087,1 | 3871,8 | 4646,2 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК101-ТК107 | 195 | 2029 | 2030 | 200 | 200 | Надземная | ППУ | 527,7 | 4899,8 | 2110,7 | 7538,2 | 9045,8 | 698,5 | 6747,1 | 2906,5 | 10352,1 | 12422,5 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК105-ТК102 | 214 | 2030 | 2031 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 1057,4 | 9818,7 | 4229,6 | 15105,7 | 18126,9 | 1456,1 | 14065,5 | 6059,0 | 21580,5 | 25896,6 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК102-ТК100 | 181 | 2028 | 2029 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 1076,1 | 9991,9 | 4304,2 | 15372,2 | 18446,7 | 1369,2 | 13226,1 | 5697,4 | 20292,7 | 24351,2 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК100-ТК93 | 35 | 2030 | 2030 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 155,6 | 1444,6 | 622,3 | 2222,4 | 2666,9 | 214,2 | 1989,2 | 856,9 | 3060,3 | 3672,4 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК93-ТК92 | 180 | 2031 | 2031 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 889,4 | 8258,7 | 3557,6 | 12705,8 | 15246,9 | 1274,1 | 11830,8 | 5096,3 | 18201,2 | 21841,4 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК92-т.6 | 171 | 2032 | 2032 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 753,6 | 6997,8 | 3014,4 | 10765,8 | 12918,9 | 1123,1 | 10428,4 | 4492,2 | 16043,7 | 19252,4 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК107-т.7 | 109 | 2033 | 2033 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 480,4 | 4460,6 | 1921,5 | 6862,4 | 8234,9 | 744,7 | 6915,2 | 2978,9 | 10638,8 | 12766,5 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК120-ТК126 | 6 | 2030 | 2030 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 29,6 | 275,3 | 118,6 | 423,5 | 508,2 | 40,8 | 379,1 | 163,3 | 583,2 | 699,8 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК188-т.13 | 28 | 2029 | 2029 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 123,4 | 1145,8 | 493,6 | 1762,8 | 2115,4 | 163,3 | 1516,7 | 653,4 | 2333,4 | 2800,1 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | т.15-ТК134 | 293 | 2032 | 2032 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 1291,3 | 11990,3 | 5165,1 | 18446,6 | 22136,0 | 1924,3 | 17868,5 | 7697,2 | 27490,0 | 32988,0 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК2-т.2 | 290 | 2034 | 2034 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 599,4 | 5565,7 | 2397,5 | 8562,6 | 10275,1 | 966,7 | 8976,2 | 3866,7 | 13809,5 | 16571,5 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК60-т.4 | 153 | 2037 | 2037 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 909,6 | 8446,2 | 3638,4 | 12994,2 | 15593,0 | 1651,6 | 15336,0 | 6606,3 | 23593,9 | 28312,7 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | т.4-ТК99 | 335 | 2038 | 2038 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 692,4 | 6429,3 | 2769,6 | 9891,3 | 11869,5 | 1307,9 | 12144,3 | 5231,4 | 18683,6 | 22420,3 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | т.8-т.9 | 60 | 2030 | 2030 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 124,0 | 1151,5 | 496,0 | 1771,6 | 2125,9 | 170,8 | 1585,7 | 683,1 | 2439,5 | 2927,4 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | т.9-т.10 | 165 | 2031 | 2031 | 100 | 100 | Надземная | ППУ | 283,7 | 2634,8 | 1135,0 | 4053,5 | 4864,2 | 406,5 | 3774,4 | 1625,9 | 5806,7 | 6968,1 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК96-ТК93 | 108 | 2029 | 2029 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 531,7 | 4936,9 | 2126,7 | 7595,2 | 9114,3 | 703,8 | 6534,8 | 2815,0 | 10053,6 | 12064,3 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК53-ТК52 | 183 | 2035 | 2035 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 1087,9 | 10102,4 | 4351,8 | 15542,1 | 18650,5 | 1825,3 | 16949,5 | 7301,3 | 26076,1 | 31291,3 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК53-ТК113 | 240 | 2036 | 2036 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 1185,9 | 11011,7 | 4743,5 | 16941,0 | 20329,2 | 2069,8 | 19219,6 | 8279,2 | 29568,6 | 35482,4 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | т.17-т.6 | 98 | 2030 | 2030 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 485,2 | 4505,6 | 1940,9 | 6931,7 | 8318,0 | 668,2 | 6204,3 | 2672,6 | 9545,1 | 11454,1 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК31-т.20 | 133 | 2032 | 2032 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 586,1 | 5442,7 | 2344,5 | 8373,4 | 10048,1 | 873,5 | 8111,0 | 3494,0 | 12478,4 | 14974,1 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | т.21-т.22 | 146 | 2034 | 2034 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 643,4 | 5974,7 | 2573,7 | 9191,8 | 11030,2 | 1037,7 | 9635,9 | 4150,8 | 14824,4 | 17789,3 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК24-ТК26 | 124 | 2036 | 2036 | 50 | 50 | Канальная | ППУ | 416,3 | 3866,1 | 1665,4 | 5947,8 | 7137,3 | 726,7 | 6747,8 | 2906,7 | 10381,2 | 12457,4 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | т.19-т.23 | 360 | 2037 | 2037 | 125 | 125 | Канальная | ППУ | 1633,3 | 15166,0 | 6533,0 | 23332,3 | 27998,8 | 2965,6 | 27537,3 | 11862,2 | 42365,1 | 50838,1 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК48-ТК46 | 12 | 2038 | 2038 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 24,8 | 230,3 | 99,2 | 354,3 | 425,2 | 46,8 | 435,0 | 187,4 | 669,3 | 803,1 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК46-ТК45 | 154 | 2026 | 2026 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 678,7 | 6302,1 | 2714,7 | 9695,5 | 11634,6 | 792,7 | 7360,6 | 3170,7 | 11324,1 | 13588,9 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК42-ТК43 | 54 | 2026 | 2026 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 111,6 | 1036,4 | 446,4 | 1594,4 | 1913,3 | 130,4 | 1210,4 | 521,4 | 1862,2 | 2234,7 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК38-ТК39 | 110 | 2031 | 2031 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 227,4 | 2111,1 | 909,4 | 3247,9 | 3897,5 | 325,7 | 3024,2 | 1302,7 | 4652,6 | 5583,2 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК15-т.8 | 220 | 2036 | 2036 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 969,6 | 9003,0 | 3878,2 | 13850,7 | 16620,9 | 1692,2 | 15713,7 | 6769,0 | 24174,9 | 29009,8 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК20-ТК21 | 65 | 2037 | 2037 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 386,4 | 3588,3 | 1545,7 | 5520,4 | 6624,5 | 701,6 | 6515,3 | 2806,6 | 10023,6 | 12028,3 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК21-т.10 | 340 | 2038 | 2038 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 1680,0 | 15599,9 | 6719,9 | 23999,8 | 28799,7 | 3173,3 | 29466,6 | 12693,3 | 45333,2 | 54399,8 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК21-ТК22 | 119 | 2039 | 2039 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 588,0 | 5459,9 | 2352,0 | 8399,9 | 10079,9 | 1155,4 | 10728,9 | 4621,7 | 16506,0 | 19807,2 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | т.9-ТК29 | 140 | 2030 | 2030 | 500 | 500 | Канальная | ППУ | 1571,8 | 14595,5 | 6287,3 | 22454,6 | 26945,5 | 2164,4 | 20098,3 | 8657,7 | 30920,4 | 37104,5 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК164-ТК163 | 50 | 2027 | 2027 | 125 | 125 | Канальная | ППУ | 226,8 | 2106,4 | 907,4 | 3240,6 | 3888,7 | 277,2 | 2573,9 | 1108,7 | 3959,8 | 4751,7 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК180-ТК191 | 145 | 2030 | 2030 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 716,5 | 6652,9 | 2865,9 | 10235,2 | 12282,2 | 986,6 | 9161,1 | 3946,3 | 14094,1 | 16912,9 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК175-т.15 | 310 | 2033 | 2033 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 1366,2 | 12686,0 | 5464,7 | 19516,9 | 23420,3 | 2118,0 | 19667,1 | 8472,0 | 30257,1 | 36308,5 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК176-ТК176а | 307 | 2034 | 2034 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 1822,2 | 16920,1 | 7288,6 | 26030,9 | 31237,0 | 2938,7 | 27288,3 | 11755,0 | 41982,0 | 50378,4 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК158-т.16 | 341 | 2035 | 2035 | 125 | 125 | Канальная | ППУ | 1547,1 | 14365,6 | 6188,2 | 22100,9 | 26521,0 | 2595,6 | 24102,2 | 10382,5 | 37080,2 | 44496,3 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК144-т.19 | 284 | 2025 | 2025 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 1405,3 | 13048,8 | 5621,0 | 20075,1 | 24090,1 | 1565,6 | 14537,4 | 6262,3 | 22365,3 | 26838,4 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | ТК144-т.18 | 37 | 2026 | 2026 | 250 | 250 | Канальная | ППУ | 263,5 | 2446,3 | 1053,8 | 3763,6 | 4516,3 | 307,7 | 2857,2 | 1230,8 | 4395,8 | 5274,9 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | т.18-ТК128 | 438 | 2027 | 2027 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 2601,3 | 24154,6 | 10405,0 | 37160,9 | 44593,0 | 3178,6 | 29515,2 | 12714,3 | 45408,0 | 54489,7 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | т.2-т.3 | 20 | 2029 | 2029 |  |  | Канальная | ППУ | 60,1 | 558,5 | 240,6 | 859,2 | 1031,0 | 79,6 | 739,2 | 318,4 | 1137,3 | 1364,7 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | т.4-т.5 | 152 | 2030 | 2030 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 313,3 | 2909,5 | 1253,3 | 4476,2 | 5371,4 | 431,5 | 4006,4 | 1725,9 | 6163,8 | 7396,5 |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | т.4-т.6 | 231 | 2031 | 2031 | 200 | 200 | Надземная | ППУ | 624,5 | 5799,4 | 2498,2 | 8922,1 | 10706,5 | 894,7 | 8307,7 | 3578,7 | 12781,0 | 15337,3 |
| Итого по ЕТО №1 |  | 11955 |  |  |  |  |  |  | 45202 | 419734 | 180809 | 645745 | 774894 | 69237 | 651452 | 280625 | 1001314 | 1201577 |
| ЕТО №9,10,11 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО - МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 | Реконструкция тепловой сети от котельной №6 до ТК-3 | 170 | 2031 | 2031 | 500 | 400 | Бесканальная | ППУ | 527,6 | 4899,4 | 2110,5 | 7537,6 | 9045,1 | 755,8 | 7018,5 | 3023,4 | 10797,7 | 12957,2 |
| Котельная №2 | Теплоизоляции теплотрассы по ул. 30 лет Победы от д. 12 до д. 9 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью Ду 200 мм L = 563 п.м. | 563 | 2023 | 2023 | 200 | 200 | Бесканальная | ППУ | 158,3 | 1470,2 | 633,3 | 2261,9 | 2714,3 | 158,3 | 1470,2 | 633,3 | 2261,9 | 2714,3 |
| Котельная №4 | Теплоизоляции теплотрассы по ул. Таганайская вдоль д. 8 и д. 10 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью Ду 250 мм L = 204 п.м. | 204 | 2023 | 2023 | 250 | 250 | Бесканальная | ППУ | 68,7 | 637,7 | 274,7 | 981,1 | 1177,3 | 68,7 | 637,7 | 274,7 | 981,1 | 1177,3 |
| Котельная №5 | Теплоизоляции теплотрассы от ТП-2 котельной №5 до ЖД поликлиники пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью Ду 400 мм L = 170 п.м.; Ду 300 мм L = 692 п.м. | 170 692 | 2026 | 2026 | 400 300 | 400 300 | Бесканальная | ППУ | 437,5 | 4062,5 | 1750,0 | 6250,0 | 7500,0 | 511,0 | 4744,9 | 2044,0 | 7299,8 | 8759,8 |
| Котельная №5 | Теплоизоляции теплотрассы по ул. Степана Разина от д. 9 до д. 10 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью Ду 300 мм L = 380 п.м.; Ду 250 мм L = 84 п.м. | 380 84 | 2025 | 2025 | 300 250 | 300 250 | Бесканальная | ППУ | 214,8 | 1994,6 | 859,2 | 3068,6 | 3682,4 | 239,3 | 2222,2 | 957,2 | 3418,7 | 4102,4 |
| Котельная №5 | Теплоизоляции теплотрассы по ул. Румянцева от д. 14 до д. 235 по ул. Аносова пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью Ду 500 мм L = 200 п.м.; Ду 400 мм L = 729 п.м.; Ду 350 мм L = 55 п.м. (2024 год) | 200 729 55 | 2024 | 2024 | 500 400 350 | 500 400 350 | Бесканальная | ППУ | 386,6 | 3590,0 | 1546,4 | 5523,0 | 6627,6 | 409,1 | 3798,3 | 1636,2 | 5843,6 | 7012,3 |
| Котельная №5 | Теплоизоляции теплотрассы по ул. Румянцева от д. 14 до д. 235 по ул. Аносова пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью Ду 500 мм L = 200 п.м.; Ду 400 мм L = 729 п.м.; Ду 350 мм L = 55 п.м. (2025 год) | 200 729 55 | 2025 | 2025 | 500 400 350 | 500 400 350 | Бесканальная | ППУ | 209,9 | 1949,3 | 839,7 | 2998,9 | 3598,6 | 233,9 | 2171,6 | 935,5 | 3341,0 | 4009,2 |
| Котельная №5 | Теплоизоляции теплотрассы вдоль ПУ-35 ул. Аносова, д. 202 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью Ду 400 мм L = 62 п.м. | 62 | 2023 | 2023 | 400 | 400 | Бесканальная | ППУ | 37,2 | 345,4 | 148,8 | 531,5 | 637,7 | 37,2 | 345,4 | 148,8 | 531,5 | 637,7 |
| Котельная №2 | Теплоизоляции теплотрассы производства №1 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью (2027 год) |  | 2027 | 2027 |  |  |  | ППУ | 458,6 | 4258,4 | 1834,4 | 6551,4 | 7861,6 | 560,4 | 5203,5 | 2241,5 | 8005,3 | 9606,4 |
| Котельная №2 | Теплоизоляции теплотрассы производства №1 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью (2028 год) |  | 2028 | 2028 |  |  |  | ППУ | 479,6 | 4453,3 | 1918,3 | 6851,2 | 8221,4 | 610,2 | 5666,3 | 2440,9 | 8717,4 | 10460,9 |
| Котельная №3 | Теплоизоляции теплотрассы ул. 6-я Демидовская, д. 53, вдоль корпусов ГБ №1 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью |  | 2031 | 2031 |  |  |  | ППУ | 508,0 | 4717,5 | 2032,2 | 7257,7 | 8709,2 | 727,8 | 6757,9 | 2911,1 | 10396,7 | 12476,1 |
| Котельная №4 | Теплоизоляции теплотрассы производства №4 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью |  | 2022 | 2022 |  |  |  | ППУ | 255,3 | 2370,5 | 1021,1 | 3646,9 | 4376,2 | 255,3 | 2370,5 | 1021,1 | 3646,9 | 4376,2 |
| Котельная №5 | Теплоизоляции теплотрассы производства №5 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью (2029 год) |  | 2029 | 2029 |  |  |  | ППУ | 555,4 | 5157,5 | 2221,7 | 7934,6 | 9521,5 | 735,2 | 6826,8 | 2940,8 | 10502,8 | 12603,3 |
| Котельная №5 | Теплоизоляции теплотрассы производства №5 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью (2030 год) |  | 2030 | 2030 |  |  |  | ППУ | 594,9 | 5523,9 | 2379,5 | 8498,3 | 10197,9 | 819,2 | 7606,5 | 3276,6 | 11702,3 | 14042,8 |
| Котельная №5 | Теплоизоляции теплотрассы производства №5 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью (2031 год) |  | 2031 | 2031 |  |  |  | ППУ | 314,9 | 2924,0 | 1259,6 | 4498,4 | 5398,1 | 451,1 | 4188,7 | 1804,3 | 6444,1 | 7732,9 |
| Котельная №6 | Теплоизоляции теплотрассы производства №6 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью |  | 2023 | 2023 |  |  |  | ППУ | 99,8 | 926,3 | 399,0 | 1425,0 | 1710,0 | 99,8 | 926,3 | 399,0 | 1425,0 | 1710,0 |
| Котельная №1 | От ТК-4 до ТК д.34 | 20 | 2023 | 2024 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 88,1 | 818,5 | 352,6 | 1259,2 | 1511,0 | 88,1 | 866,0 | 373,0 | 1327,1 | 1592,6 |
| Котельная №1 | От ТК-4 до ТК д.34 | 40 | 2024 | 2025 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 176,3 | 1636,9 | 705,1 | 2518,3 | 3022,0 | 186,5 | 1823,6 | 785,6 | 2795,7 | 3354,9 |
| Котельная №1 | От ТК-38 до ДРСУ | 76 | 2022 | 2023 | 100 | 100 | Надземная | ППУ | 130,7 | 1213,6 | 522,8 | 1867,1 | 2240,5 | 130,7 | 1213,6 | 522,8 | 1867,1 | 2240,5 |
| Котельная №1 | От ТК-6т до ТК-7т | 60 | 2023 | 2024 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 296,5 | 2752,9 | 1185,9 | 4235,3 | 5082,3 | 296,5 | 2912,7 | 1254,7 | 4463,9 | 5356,7 |
| Котельная №1 | От ТК-4 до ТК д.34 | 115 | 2024 | 2025 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 568,2 | 5276,4 | 2272,9 | 8117,6 | 9741,1 | 601,2 | 5878,4 | 2532,2 | 9011,8 | 10814,1 |
| Котельная №1 | От ТК-10т до ТК-12т | 118 | 2025 | 2026 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 583,1 | 5414,1 | 2332,2 | 8329,3 | 9995,2 | 649,6 | 6323,5 | 2724,0 | 9697,0 | 11636,4 |
| Котельная №1 | От ТК-4 до ТК д.34 | 130 | 2026 | 2027 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 268,7 | 2495,0 | 1074,8 | 3838,4 | 4606,1 | 313,8 | 3048,7 | 1313,3 | 4675,8 | 5610,9 |
| Котельная №1 | От ТК-40 (д.32а) до д.33а | 190 | 2027 | 2028 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 938,8 | 8717,6 | 3755,3 | 13411,6 | 16094,0 | 1147,2 | 11092,2 | 4778,2 | 17017,6 | 20421,1 |
| Котельная №1 | От ТК-4 до ТК д.1 | 232 | 2028 | 2029 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 1146,3 | 10644,6 | 4585,4 | 16376,3 | 19651,6 | 1458,6 | 14090,0 | 6069,5 | 21618,2 | 25941,8 |
| Котельная №1 | От ТК-15 до ТК-15а | 29 | 2029 | 2030 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 172,4 | 1600,9 | 689,6 | 2463,0 | 2955,5 | 228,2 | 2204,5 | 949,6 | 3382,3 | 4058,8 |
| Котельная №1 | От ТК-1т до ТК кот. №7 | 40 | 2030 | 2031 | 200 | 200 | Надземная | ППУ | 108,2 | 1005,1 | 433,0 | 1546,3 | 1855,6 | 149,0 | 1439,8 | 620,2 | 2209,1 | 2650,9 |
| Котельная №1 | От ТК-4 до ТК д.1 | 90 | 2031 | 2032 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 535,1 | 4968,4 | 2140,2 | 7643,6 | 9172,4 | 766,5 | 7404,1 | 3189,5 | 11360,0 | 13632,0 |
| Котельная №1 | От ТК-15а до ТК д.30а | 132 | 2032 | 2033 | 200 | 200 | Надземная | ППУ | 357,2 | 3316,8 | 1428,8 | 5102,8 | 6123,3 | 532,3 | 5142,0 | 2215,0 | 7889,4 | 9467,2 |
| Котельная №1 | От ТК-1т до ТП Швейной фабрики | 150 | 2022 | 2023 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 891,8 | 8280,6 | 3567,0 | 12739,4 | 15287,3 | 891,8 | 8280,6 | 3567,0 | 12739,4 | 15287,3 |
| Котельная №1 | От ТК-4 до ТК д.34 | 151 | 2023 | 2024 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 897,7 | 8335,8 | 3590,8 | 12824,3 | 15389,2 | 897,7 | 8819,7 | 3799,2 | 13516,6 | 16220,0 |
| Котельная №1 | От ТК-15а до ТК д.30а | 238 | 2024 | 2025 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 1414,9 | 13138,6 | 5659,7 | 20213,2 | 24255,8 | 1497,1 | 14637,4 | 6305,4 | 22439,8 | 26927,8 |
| Котельная №2 | От ТК-7э до ТК д.24 | 78 | 2023 | 2024 | 50 | 50 | Надземная | ППУ | 84,5 | 784,9 | 338,1 | 1207,5 | 1449,1 | 84,5 | 830,5 | 357,7 | 1272,7 | 1527,3 |
| Котельная №2 | От ТК-5э до ТК д.22 | 102 | 2024 | 2025 | 50 | 50 | Канальная | ППУ | 342,5 | 3180,1 | 1369,9 | 4892,5 | 5871,0 | 362,4 | 3542,9 | 1526,2 | 5431,5 | 6517,8 |
| Котельная №2 | От ТК д.10 до ТК д.11 | 16 | 2022 | 2023 | 70 | 70 | Канальная | ППУ | 59,0 | 548,2 | 236,2 | 843,4 | 1012,1 | 59,0 | 548,2 | 236,2 | 843,4 | 1012,1 |
| Котельная №2 | От ТК-6э до ТК д.10 | 24 | 2023 | 2024 | 70 | 70 | Канальная | ППУ | 88,6 | 822,3 | 354,2 | 1265,1 | 1518,2 | 88,6 | 870,1 | 374,8 | 1333,4 | 1600,1 |
| Котельная №2 | От ТК-5э доТК д.13 | 75 | 2024 | 2025 | 80 | 80 | Канальная | ППУ | 291,9 | 2710,9 | 1167,8 | 4170,6 | 5004,8 | 308,9 | 3020,2 | 1301,0 | 4630,1 | 5556,1 |
| Котельная №2 | От ТК-78 до д.4-3 (Жилсервис) | 62 | 2025 | 2026 | 100 | 100 | Надземная | ППУ | 106,6 | 990,0 | 426,5 | 1523,1 | 1827,8 | 118,8 | 1156,3 | 498,1 | 1773,2 | 2127,9 |
| Котельная №2 | От ТК-6 до ТК д.7 | 72 | 2026 | 2027 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 317,3 | 2946,4 | 1269,2 | 4533,0 | 5439,6 | 370,6 | 3600,3 | 1550,9 | 5521,9 | 6626,2 |
| Котельная №2 | От ТК-1 до м-н "Гагаринский" | 102 | 2027 | 2028 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 449,5 | 4174,1 | 1798,1 | 6421,7 | 7706,0 | 549,3 | 5311,1 | 2287,9 | 8148,3 | 9777,9 |
| Котельная №2 | От ТК-2э до ТК-6э | 109 | 2028 | 2029 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 480,4 | 4460,6 | 1921,5 | 6862,4 | 8234,9 | 611,2 | 5904,3 | 2543,4 | 9059,0 | 10870,8 |
| Котельная №2 | От ТК-38 до ТК д.2-10 | 113 | 2029 | 2030 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 498,0 | 4624,3 | 1992,0 | 7114,2 | 8537,1 | 659,2 | 6367,7 | 2743,0 | 9769,9 | 11723,9 |
| Котельная №2 | От ТК-14 до ТК д.8-4 | 25 | 2030 | 2031 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 51,7 | 479,8 | 206,7 | 738,2 | 885,8 | 71,2 | 687,3 | 296,1 | 1054,5 | 1265,5 |
| Котельная №2 | От ТК-12 до ТК д.8-9 | 30 | 2031 | 2032 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 148,2 | 1376,5 | 592,9 | 2117,6 | 2541,2 | 212,3 | 2051,3 | 883,6 | 3147,2 | 3776,7 |
| Котельная №2 | От ТК-12 до ТК-59 | 48 | 2032 | 2033 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 99,2 | 921,2 | 396,8 | 1417,3 | 1700,7 | 147,8 | 1428,2 | 615,2 | 2191,2 | 2629,5 |
| Котельная №2 | От ТК-3 до ТК-39 | 85 | 2023 | 2024 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 175,7 | 1631,3 | 702,7 | 2509,7 | 3011,7 | 175,7 | 1726,0 | 743,5 | 2645,2 | 3174,2 |
| Котельная №2 | От ТК-12 до ТК-59 | 88 | 2023 | 2024 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 434,8 | 4037,6 | 1739,3 | 6211,7 | 7454,0 | 434,8 | 4272,0 | 1840,2 | 6547,0 | 7856,4 |
| Котельная №2 | От ТК-12 до ТК д.9-9а | 90 | 2024 | 2025 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 444,7 | 4129,4 | 1778,8 | 6352,9 | 7623,5 | 470,5 | 4600,5 | 1981,7 | 7052,7 | 8463,2 |
| Котельная №2 | От ТК-31 до ТК-33 (гост. Таганай) | 100 | 2022 | 2023 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 494,1 | 4588,2 | 1976,5 | 7058,8 | 8470,5 | 494,1 | 4588,2 | 1976,5 | 7058,8 | 8470,5 |
| Котельная №2 | От ТК-10 до ТК-51 (д.8-10,11) | 132 | 2023 | 2024 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 652,2 | 6056,4 | 2608,9 | 9317,6 | 11181,1 | 652,2 | 6408,0 | 2760,4 | 9820,6 | 11784,7 |
| Котельная №2 | От ТК-2э до ТК-3э | 137 | 2024 | 2025 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 676,9 | 6285,8 | 2707,7 | 9670,5 | 11604,6 | 716,2 | 7002,9 | 3016,6 | 10735,8 | 12882,9 |
| Котельная №2 | От ТК-3 до ТК-39 | 143 | 2025 | 2026 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 706,6 | 6561,1 | 2826,3 | 10094,0 | 12112,8 | 787,2 | 7663,2 | 3301,1 | 11751,4 | 14101,7 |
| Котельная №2 | От ТК-1э до ТК-2э | 148 | 2026 | 2027 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 731,3 | 6790,5 | 2925,1 | 10447,0 | 12536,4 | 854,1 | 8297,6 | 3574,3 | 12726,0 | 15271,2 |
| Котельная №2 | От ТК-13 до ТК д.5-3 | 149 | 2027 | 2028 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 736,2 | 6836,4 | 2944,9 | 10517,6 | 12621,1 | 899,6 | 8698,6 | 3747,1 | 13345,4 | 16014,4 |
| Котельная №2 | От ТК-3э до ТК-4э | 155 | 2028 | 2029 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 320,4 | 2974,8 | 1281,4 | 4576,6 | 5491,9 | 407,6 | 3937,6 | 1696,2 | 6041,4 | 7249,7 |
| Котельная №2 | От ТК-2 до ТК-34 | 158 | 2029 | 2030 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 780,7 | 7249,3 | 3122,8 | 11152,8 | 13383,4 | 1033,4 | 9982,5 | 4300,2 | 15316,0 | 18379,2 |
| Котельная №2 | От ТК-66 до ТК-73 | 160 | 2030 | 2031 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 790,6 | 7341,1 | 3162,3 | 11294,0 | 13552,8 | 1088,6 | 10516,2 | 4530,1 | 16135,0 | 19362,0 |
| Котельная №2 | От кот. 2 до УВД | 163 | 2031 | 2032 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 336,9 | 3128,3 | 1347,6 | 4812,8 | 5775,3 | 482,6 | 4661,9 | 2008,2 | 7152,7 | 8583,3 |
| Котельная №2 | От ТК-17 до ул. Тага-найская, 184 | 168 | 2032 | 2033 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 830,1 | 7708,2 | 3320,4 | 11858,7 | 14230,5 | 1237,1 | 11950,0 | 5147,7 | 18334,7 | 22001,7 |
| Котельная №2 | От ТК-65 до ТК-91 д.4-10 | 174 | 2023 | 2024 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 859,8 | 7983,5 | 3439,0 | 12282,2 | 14738,7 | 859,8 | 8446,9 | 3638,7 | 12945,3 | 15534,3 |
| Котельная №2 | От ТК-10 до ТК-1э п. Энергетиков | 530 | 2024 | 2025 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 2618,8 | 24317,4 | 10475,2 | 37411,4 | 44893,7 | 2770,8 | 27091,6 | 11670,2 | 41532,6 | 49839,1 |
| Котельная №2 | От ТК-4 до ТК-46 | 16 | 2022 | 2023 | 200 | 200 | Надземная | ППУ | 43,3 | 402,0 | 173,2 | 618,5 | 742,2 | 43,3 | 402,0 | 173,2 | 618,5 | 742,2 |
| Котельная №2 | От ТК-68 до ТК-78 | 96 | 2023 | 2024 | 200 | 200 | Надземная | ППУ | 259,8 | 2412,2 | 1039,1 | 3711,1 | 4453,3 | 259,8 | 2552,2 | 1099,4 | 3911,4 | 4693,7 |
| Котельная №2 | От ТК-17 до ТК-21 | 98 | 2024 | 2025 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 582,6 | 5410,0 | 2330,5 | 8323,1 | 9987,7 | 616,4 | 6027,2 | 2596,3 | 9239,9 | 11087,9 |
| Котельная №2 | От ТК-1 до ТК-31 | 210 | 2025 | 2026 | 250 | 250 | Канальная | ППУ | 1495,3 | 13884,6 | 5981,1 | 21361,0 | 25633,2 | 1665,8 | 16216,8 | 6985,7 | 24868,4 | 29842,1 |
| Котельная №2 | От ТК-10 до ТК-1э п. Энергетиков | 280 | 2026 | 2027 | 250 | 250 | Надземная | ППУ | 951,2 | 8832,4 | 3804,7 | 13588,3 | 16306,0 | 1111,0 | 10792,6 | 4649,1 | 16552,7 | 19863,3 |
| Котельная №2 | От ТК-1 до ТК-31 | 330 | 2027 | 2028 | 250 | 250 | Надземная | ППУ | 1121,0 | 10409,6 | 4484,2 | 16014,8 | 19217,8 | 1369,8 | 13245,2 | 5705,6 | 20320,7 | 24384,8 |
| Котельная №2 | От ТК-65 до ТК-68 (м-н "Спутник") | 414 | 2028 | 2029 | 300 | 300 | Надземная | ППУ | 1584,8 | 14716,4 | 6339,4 | 22640,6 | 27168,7 | 2016,5 | 19479,7 | 8391,3 | 29887,5 | 35865,0 |
| Котельная №2 | От ТК-10 до ТК-1э п. Энергетиков | 200 | 2029 | 2030 | 350 | 350 | Канальная | ППУ | 1730,2 | 16066,0 | 6920,7 | 24716,9 | 29660,3 | 2290,2 | 22123,2 | 9530,0 | 33943,4 | 40732,1 |
| Котельная №2 | От ТК-11 до ТК-65 (ст. подмеса) | 50 | 2030 | 2031 | 400 | 400 | Канальная | ППУ | 472,8 | 4389,8 | 1891,0 | 6753,6 | 8104,3 | 651,0 | 6288,5 | 2708,9 | 9648,4 | 11578,0 |
| Котельная №2 | От ТК-1 до ТК-8 (перемычка) | 136 | 2031 | 2032 | 400 | 400 | Канальная | ППУ | 1285,9 | 11940,3 | 5143,5 | 18369,8 | 22043,7 | 1842,0 | 17794,0 | 7665,1 | 27301,2 | 32761,4 |
| Котельная №2 | От ТК-1 до ТК-8 (перемычка) | 191 | 2032 | 2033 | 400 | 400 | Надземная | ППУ | 925,1 | 8590,4 | 3700,5 | 13216,1 | 15859,3 | 1378,7 | 13317,8 | 5736,9 | 20433,3 | 24520,0 |
| Котельная №2 | От ТК-1 до ТК-17 | 877 | 2023 | 2024 | 500 | 500 | Канальная | ППУ | 9846,3 | 91430,4 | 39385,4 | 140662,1 | 168794,5 | 9846,3 | 96737,6 | 41671,6 | 148255,5 | 177906,6 |
| Котельная №2 | От ТК-1 до ТК-17 | 1261 | 2023 | 2024 | 500 | 500 | Надземная | ППУ | 7469,6 | 69360,4 | 29878,3 | 106708,3 | 128049,9 | 7469,6 | 73386,5 | 31612,6 | 112468,7 | 134962,5 |
| Котельная №3 | От ТК Машин, 3 до ТК Машин, 1 | 65 | 2024 | 2025 | 50 | 50 | Надземная | ППУ | 70,4 | 654,1 | 281,8 | 1006,3 | 1207,5 | 74,5 | 728,7 | 313,9 | 1117,1 | 1340,6 |
| Котельная №3 | От ТК-14 до ТК Машиностр., 3 | 25 | 2022 | 2023 | 70 | 70 | Канальная | ППУ | 92,2 | 856,6 | 369,0 | 1317,8 | 1581,4 | 92,2 | 856,6 | 369,0 | 1317,8 | 1581,4 |
| Котельная №3 | От ТК-38 до ТК Северная, 2 | 45 | 2023 | 2024 | 70 | 70 | Канальная | ППУ | 166,0 | 1541,9 | 664,2 | 2372,1 | 2846,5 | 166,0 | 1631,4 | 702,7 | 2500,2 | 3000,2 |
| Котельная №3 | От ТК-42 до РП-51 | 50 | 2024 | 2025 | 80 | 80 | Надземная | ППУ | 82,8 | 769,1 | 331,3 | 1183,3 | 1420,0 | 87,6 | 856,9 | 369,1 | 1313,6 | 1576,4 |
| Котельная №3 | От ТК-24 до ТК-25 (Космонавтов, 7) | 31 | 2025 | 2026 | 100 | 100 | Надземная | ППУ | 53,3 | 495,0 | 213,2 | 761,6 | 913,9 | 59,4 | 578,2 | 249,1 | 886,6 | 1063,9 |
| Котельная №3 | От ТК Машин., 27 до ТК Машин., 31 | 35 | 2026 | 2027 | 100 | 100 | Надземная | ППУ | 60,2 | 558,9 | 240,8 | 859,8 | 1031,8 | 70,3 | 682,9 | 294,2 | 1047,4 | 1256,9 |
| Котельная №3 | От ТК-13 до ТК-14 | 40 | 2027 | 2028 | 100 | 100 | Надземная | ППУ | 68,8 | 638,7 | 275,1 | 982,7 | 1179,2 | 84,1 | 812,7 | 350,1 | 1246,9 | 1496,3 |
| Котельная №3 | От кот. 3 до промбазы теплотреста | 90 | 2028 | 2029 | 100 | 100 | Надземная | ППУ | 154,8 | 1437,2 | 619,1 | 2211,0 | 2653,2 | 196,9 | 1902,3 | 819,5 | 2918,7 | 3502,5 |
| Котельная №3 | От ТК 8-я Дем., 3а до ТК 8-я Дем., 7 | 110 | 2029 | 2030 | 100 | 100 | Надземная | ППУ | 189,2 | 1756,5 | 756,7 | 2702,4 | 3242,8 | 250,4 | 2418,8 | 1041,9 | 3711,1 | 4453,3 |
| Котельная №3 | От ТК Машин., 23 до ТК Машин., 21 | 15 | 2030 | 2031 | 125 | 125 | Надземная | ППУ | 27,5 | 255,3 | 110,0 | 392,8 | 471,3 | 37,9 | 365,7 | 157,5 | 561,1 | 673,4 |
| Котельная №3 | От ТК-17 до Паталогоанат. отд. | 540 | 2031 | 2032 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 1116,1 | 10363,7 | 4464,4 | 15944,1 | 19132,9 | 1598,8 | 15444,4 | 6653,0 | 23696,2 | 28435,4 |
| Котельная №3 | От ТК-45 до ТК-36 | 30 | 2032 | 2033 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 148,2 | 1376,5 | 592,9 | 2117,6 | 2541,2 | 220,9 | 2133,9 | 919,2 | 3274,1 | 3928,9 |
| Котельная №3 | От ТК-34 до ТК ЖЭК-4 | 30 | 2023 | 2024 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 148,2 | 1376,5 | 592,9 | 2117,6 | 2541,2 | 148,2 | 1456,4 | 627,4 | 2231,9 | 2678,3 |
| Котельная №3 | От ТК-47 до ТК 8-я Демид., 3а | 35 | 2024 | 2025 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 172,9 | 1605,9 | 691,8 | 2470,6 | 2964,7 | 183,0 | 1789,1 | 770,7 | 2742,7 | 3291,3 |
| Котельная №3 | От ТК-38 до ТК-39 | 50 | 2022 | 2023 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 247,1 | 2294,1 | 988,2 | 3529,4 | 4235,3 | 247,1 | 2294,1 | 988,2 | 3529,4 | 4235,3 |
| Котельная №3 | От ТК-31 до ТК-32 (Медик, 6) | 60 | 2023 | 2024 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 296,5 | 2752,9 | 1185,9 | 4235,3 | 5082,3 | 296,5 | 2912,7 | 1254,7 | 4463,9 | 5356,7 |
| Котельная №3 | От ТК-8 до ТК-56 | 60 | 2024 | 2025 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 296,5 | 2752,9 | 1185,9 | 4235,3 | 5082,3 | 313,7 | 3067,0 | 1321,2 | 4701,8 | 5642,2 |
| Котельная №3 | От ТК-56 до ТК-11 | 60 | 2025 | 2026 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 296,5 | 2752,9 | 1185,9 | 4235,3 | 5082,3 | 330,3 | 3215,3 | 1385,1 | 4930,7 | 5916,8 |
| Котельная №3 | От ТК-46а до ТК-5 | 65 | 2026 | 2027 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 321,2 | 2982,3 | 1284,7 | 4588,2 | 5505,8 | 375,1 | 3644,2 | 1569,8 | 5589,1 | 6707,0 |
| Котельная №3 | От ТК-27 до ТК-28 (Таган., 196) | 70 | 2027 | 2028 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 345,9 | 3211,7 | 1383,5 | 4941,1 | 5929,4 | 422,6 | 4086,6 | 1760,4 | 6269,6 | 7523,6 |
| Котельная №3 | От ТК-1 до ТК-38 | 75 | 2028 | 2029 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 370,6 | 3441,1 | 1482,3 | 5294,1 | 6352,9 | 471,5 | 4555,0 | 1962,1 | 6988,6 | 8386,4 |
| Котельная №3 | От ТК-19 до ТК-55 (Северная, 31) | 80 | 2029 | 2030 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 395,3 | 3670,6 | 1581,2 | 5647,0 | 6776,4 | 523,2 | 5054,4 | 2177,3 | 7755,0 | 9305,9 |
| Котельная №3 | От ТК-39 до ТК-40 | 80 | 2030 | 2031 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 395,3 | 3670,6 | 1581,2 | 5647,0 | 6776,4 | 544,3 | 5258,1 | 2265,0 | 8067,5 | 9681,0 |
| Котельная №3 | От ТК-26 до ТК-27 (типография | 60 | 2031 | 2032 | 200 | 200 | Надземная | ППУ | 162,4 | 1507,6 | 649,4 | 2319,4 | 2783,3 | 232,6 | 2246,7 | 967,8 | 3447,2 | 4136,6 |
| Котельная №3 | От ТК-7 до ТК-8 | 70 | 2032 | 2033 | 200 | 200 | Надземная | ППУ | 189,4 | 1758,9 | 757,7 | 2706,0 | 3247,2 | 282,3 | 2726,8 | 1174,6 | 4183,8 | 5020,5 |
| Котельная №3 | От ТК-46 до ТК-46а | 30 | 2022 | 2023 | 250 | 250 | Надземная | ППУ | 101,9 | 946,3 | 407,7 | 1455,9 | 1747,1 | 101,9 | 946,3 | 407,7 | 1455,9 | 1747,1 |
| Котельная №3 | От ТК-3 до ТК-46 | 34 | 2023 | 2024 | 250 | 250 | Надземная | ППУ | 115,5 | 1072,5 | 462,0 | 1650,0 | 1980,0 | 115,5 | 1134,8 | 488,8 | 1739,1 | 2086,9 |
| Котельная №3 | От ТК-42 до ТК-41 | 60 | 2024 | 2025 | 250 | 250 | Надземная | ППУ | 203,8 | 1892,7 | 815,3 | 2911,8 | 3494,1 | 215,7 | 2108,6 | 908,3 | 3232,5 | 3879,1 |
| Котельная №3 | От ТК-3 до ТК-45 | 65 | 2022 | 2023 | 250 | 250 | Надземная | ППУ | 220,8 | 2050,4 | 883,2 | 3154,4 | 3785,3 | 220,8 | 2050,4 | 883,2 | 3154,4 | 3785,3 |
| Котельная №3 | От ТК-4 до ТК-7 | 100 | 2023 | 2024 | 250 | 250 | Надземная | ППУ | 339,7 | 3154,4 | 1358,8 | 4853,0 | 5823,6 | 339,7 | 3337,5 | 1437,7 | 5115,0 | 6138,0 |
| Котельная №3 | От ТК-22 до ТК-22а | 35 | 2024 | 2025 | 350 | 350 | Надземная | ППУ | 151,2 | 1403,7 | 604,7 | 2159,5 | 2591,4 | 159,9 | 1563,8 | 673,6 | 2397,4 | 2876,9 |
| Котельная №3 | От ТК-21 до ТК-22 (Медик, 2) | 60 | 2025 | 2026 | 400 | 400 | Надземная | ППУ | 290,6 | 2698,6 | 1162,5 | 4151,6 | 4982,0 | 323,8 | 3151,8 | 1357,7 | 4833,3 | 5800,0 |
| Котельная №3 | От ТК-22а до ТК-23 | 60 | 2026 | 2027 | 400 | 400 | Надземная | ППУ | 290,6 | 2698,6 | 1162,5 | 4151,6 | 4982,0 | 339,4 | 3297,5 | 1420,4 | 5057,3 | 6068,8 |
| Котельная №3 | От ТК-20 до ТК-21 | 110 | 2027 | 2028 | 400 | 400 | Надземная | ППУ | 532,8 | 4947,4 | 2131,2 | 7611,3 | 9133,6 | 651,0 | 6295,0 | 2711,7 | 9657,8 | 11589,3 |
| Котельная №3 | От ТК-1 до ТК-2 (Пож. депо) | 110 | 2028 | 2029 | 400 | 400 | Надземная | ППУ | 532,8 | 4947,4 | 2131,2 | 7611,3 | 9133,6 | 677,9 | 6548,7 | 2821,0 | 10047,6 | 12057,2 |
| Котельная №3 | От ТК-3 до ТК-18 | 284 | 2029 | 2030 | 400 | 400 | Надземная | ППУ | 1375,6 | 12773,2 | 5502,3 | 19651,1 | 23581,3 | 1820,8 | 17589,0 | 7576,8 | 26986,6 | 32383,9 |
| Котельная №3 | От ТК-21 до ТК-22 (Медик, 2) | 20 | 2030 | 2031 | 400 | 400 | Канальная | ППУ | 189,1 | 1755,9 | 756,4 | 2701,4 | 3241,7 | 260,4 | 2515,4 | 1083,6 | 3859,3 | 4631,2 |
| Котельная №3 | От кот. 3 до ТК-1 | 60 | 2031 | 2032 | 500 | 500 | Надземная | ППУ | 355,4 | 3300,3 | 1421,6 | 5077,3 | 6092,8 | 509,1 | 4918,2 | 2118,6 | 7545,9 | 9055,1 |
| Котельная №3 | От ТК-3 до ТК-18 | 10 | 2032 | 2033 | 500 | 500 | Канальная | ППУ | 112,3 | 1042,5 | 449,1 | 1603,9 | 1924,7 | 167,3 | 1616,2 | 696,2 | 2479,8 | 2975,7 |
| Котельная №4 | От ТК-39 до ТК д/с №16 | 10 | 2023 | 2024 | 70 | 70 | Надземная | ППУ | 12,1 | 111,9 | 48,2 | 172,1 | 206,6 | 12,1 | 118,4 | 51,0 | 181,4 | 217,7 |
| Котельная №4 | От ТК-39 до ТК д/с №16 | 16 | 2024 | 2025 | 70 | 70 | Канальная | ППУ | 59,0 | 548,2 | 236,2 | 843,4 | 1012,1 | 62,5 | 610,8 | 263,1 | 936,3 | 1123,6 |
| Котельная №4 | От ТК-24 до ТК ул. Ленина, 28 | 67 | 2022 | 2023 | 80 | 80 | Надземная | ППУ | 111,0 | 1030,6 | 444,0 | 1585,6 | 1902,7 | 111,0 | 1030,6 | 444,0 | 1585,6 | 1902,7 |
| Котельная №4 | От ТК-25 до ТК-26 (гор-здравотд.) | 90 | 2023 | 2024 | 80 | 80 | Надземная | ППУ | 149,1 | 1384,5 | 596,4 | 2129,9 | 2555,9 | 149,1 | 1464,8 | 631,0 | 2244,9 | 2693,9 |
| Котельная №4 | От ТК-19 до ТК-19а (ул. Ленина, 17) | 25 | 2024 | 2025 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 110,2 | 1023,1 | 440,7 | 1573,9 | 1888,7 | 116,6 | 1139,8 | 491,0 | 1747,3 | 2096,8 |
| Котельная №4 | От ТК-13 до ТК-14 (д/с №8) | 40 | 2025 | 2026 | 100 | 100 | Надземная | ППУ | 68,8 | 638,7 | 275,1 | 982,7 | 1179,2 | 76,6 | 746,0 | 321,4 | 1144,0 | 1372,8 |
| Котельная №4 | От ТК-17 до ТК-17а (связьинформ) | 50 | 2026 | 2027 | 100 | 100 | Надземная | ППУ | 86,0 | 798,4 | 343,9 | 1228,3 | 1474,0 | 100,4 | 975,6 | 420,3 | 1496,3 | 1795,6 |
| Котельная №4 | От ТК-41 до ТК-46 (ул. К. Маркса, 9 | 65 | 2027 | 2028 | 100 | 100 | Надземная | ППУ | 111,8 | 1038,0 | 447,1 | 1596,8 | 1916,2 | 136,6 | 1320,7 | 568,9 | 2026,2 | 2431,4 |
| Котельная №4 | От ТК-21 до ТК-22 (ул. В. Геппа, 8) | 130 | 2028 | 2029 | 100 | 100 | Надземная | ППУ | 223,6 | 2075,9 | 894,2 | 3193,7 | 3832,4 | 284,5 | 2747,8 | 1183,7 | 4216,0 | 5059,1 |
| Котельная №4 | От ТК-12 до ТК-13 (Чу-гуновская, 6) | 15 | 2029 | 2030 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 74,1 | 688,2 | 296,5 | 1058,8 | 1270,6 | 98,1 | 947,7 | 408,2 | 1454,1 | 1744,9 |
| Котельная №4 | От ТК-13 до ТК-14 (д/с №8) | 20 | 2030 | 2031 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 41,3 | 383,8 | 165,3 | 590,5 | 708,6 | 56,9 | 549,9 | 236,9 | 843,6 | 1012,4 |
| Котельная №4 | От ТК-12 до ТК-13 (Чу-гуновская, 6) | 25 | 2031 | 2032 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 51,7 | 479,8 | 206,7 | 738,2 | 885,8 | 74,0 | 715,0 | 308,0 | 1097,0 | 1316,5 |
| Котельная №4 | От ТК-38 до ТК-39 (д/с №16) | 26 | 2032 | 2033 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 53,7 | 499,0 | 215,0 | 767,7 | 921,2 | 80,1 | 773,6 | 333,2 | 1186,9 | 1424,3 |
| Котельная №4 | От ТК-6 до ТК-11 (Чугу-новская, 10) | 30 | 2022 | 2023 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 148,2 | 1376,5 | 592,9 | 2117,6 | 2541,2 | 148,2 | 1376,5 | 592,9 | 2117,6 | 2541,2 |
| Котельная №4 | От ТК-42 до ТК-43 (ул. Ковшова, 49) | 68 | 2023 | 2024 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 336,0 | 3120,0 | 1344,0 | 4800,0 | 5759,9 | 336,0 | 3301,1 | 1422,0 | 5059,1 | 6070,9 |
| Котельная №4 | От ТК-32 до ТК-48 ("Озе-ленение") | 86 | 2024 | 2025 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 177,7 | 1650,5 | 711,0 | 2539,2 | 3047,1 | 188,1 | 1838,8 | 792,1 | 2819,0 | 3382,8 |
| Котельная №4 | От ТК-25 до ТК-27 (Гор-больница №6) | 100 | 2022 | 2023 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 494,1 | 4588,2 | 1976,5 | 7058,8 | 8470,5 | 494,1 | 4588,2 | 1976,5 | 7058,8 | 8470,5 |
| Котельная №4 | От ТК-35 до ТК-36 (бол. проходная) | 100 | 2023 | 2024 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 206,7 | 1919,2 | 826,7 | 2952,6 | 3543,1 | 206,7 | 2030,6 | 874,7 | 3112,0 | 3734,4 |
| Котельная №4 | От ТК-37 до ТК-38 (д/с №91) | 100 | 2024 | 2025 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 494,1 | 4588,2 | 1976,5 | 7058,8 | 8470,5 | 522,8 | 5111,6 | 2201,9 | 7836,3 | 9403,6 |
| Котельная №4 | От ТК-37 до ТК-38 (д/с №91) | 105 | 2025 | 2026 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 217,0 | 2015,2 | 868,1 | 3100,2 | 3720,3 | 241,8 | 2353,6 | 1013,9 | 3609,3 | 4331,2 |
| Котельная №4 | От ТК-44 до ТК-45 (ул. К. Маркса, 4) | 45 | 2026 | 2027 | 200 | 200 | Надземная | ППУ | 121,8 | 1130,7 | 487,1 | 1739,6 | 2087,5 | 142,2 | 1381,7 | 595,2 | 2119,1 | 2542,9 |
| Котельная №4 | От ТК-6 до ТК-7 (бассейн) | 60 | 2027 | 2028 | 200 | 200 | Надземная | ППУ | 162,4 | 1507,6 | 649,4 | 2319,4 | 2783,3 | 198,4 | 1918,3 | 826,3 | 2943,1 | 3531,7 |
| Котельная №4 | От ТК-43 до ТК-44 (ул. К. Маркса, 4а) | 60 | 2028 | 2029 | 200 | 200 | Надземная | ППУ | 162,4 | 1507,6 | 649,4 | 2319,4 | 2783,3 | 206,6 | 1995,6 | 859,7 | 3061,9 | 3674,2 |
| Котельная №4 | От ТК-41 до ТК-42 (ул. Ковшова, 56) | 70 | 2029 | 2030 | 200 | 200 | Надземная | ППУ | 189,4 | 1758,9 | 757,7 | 2706,0 | 3247,2 | 250,7 | 2422,1 | 1043,3 | 3716,1 | 4459,4 |
| Котельная №4 | От ТК-19 до ПНС (ул В. Геппа) | 130 | 2030 | 2031 | 200 | 200 | Надземная | ППУ | 351,8 | 3266,5 | 1407,1 | 5025,5 | 6030,5 | 484,4 | 4679,4 | 2015,7 | 7179,5 | 8615,4 |
| Котельная №4 | От ТК-29 до ТК-37 (цех 31) | 158 | 2031 | 2032 | 200 | 200 | Надземная | ППУ | 427,5 | 3970,1 | 1710,2 | 6107,9 | 7329,4 | 612,5 | 5916,4 | 2548,6 | 9077,5 | 10893,0 |
| Котельная №4 | От ТК-30 до ТК-41 (Златоустовская, 46) | 167 | 2032 | 2033 | 200 | 200 | Надземная | ППУ | 451,9 | 4196,3 | 1807,6 | 6455,8 | 7746,9 | 673,4 | 6505,5 | 2802,3 | 9981,2 | 11977,5 |
| Котельная №4 | От ТК-13 до ТК-14 (д/с №8) | 180 | 2023 | 2024 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 1070,1 | 9936,7 | 4280,4 | 15287,3 | 18344,7 | 1070,1 | 10513,5 | 4528,9 | 16112,5 | 19335,1 |
| Котельная №4 | От ТК-4 до ТК-5 | 31 | 2024 | 2025 | 250 | 250 | Канальная | ППУ | 220,7 | 2049,6 | 882,9 | 3153,3 | 3783,9 | 233,5 | 2283,5 | 983,6 | 3500,6 | 4200,8 |
| Котельная №4 | От ТК-29 до ТК-37 (цех 31) | 40 | 2022 | 2023 | 250 | 250 | Надземная | ППУ | 135,9 | 1261,8 | 543,5 | 1941,2 | 2329,4 | 135,9 | 1261,8 | 543,5 | 1941,2 | 2329,4 |
| Котельная №4 | От ТК-3 до ТК-4 (общежитие) | 49 | 2023 | 2024 | 250 | 250 | Канальная | ППУ | 348,9 | 3239,7 | 1395,6 | 4984,2 | 5981,1 | 348,9 | 3427,8 | 1476,6 | 5253,3 | 6303,9 |
| Котельная №4 | От ТК-31 до ТК-47 (УМАСТ) | 60 | 2024 | 2025 | 250 | 250 | Надземная | ППУ | 203,8 | 1892,7 | 815,3 | 2911,8 | 3494,1 | 215,7 | 2108,6 | 908,3 | 3232,5 | 3879,1 |
| Котельная №4 | От ТК-2 до ТК-15 (музей) | 96 | 2025 | 2026 | 250 | 250 | Надземная | ППУ | 326,1 | 3028,3 | 1304,5 | 4658,9 | 5590,6 | 363,3 | 3536,9 | 1523,6 | 5423,8 | 6508,6 |
| Котельная №4 | От ТК-18 до ТК-19 (ул. Ленина, 15) | 102 | 2026 | 2027 | 250 | 250 | Надземная | ППУ | 346,5 | 3217,5 | 1386,0 | 4950,0 | 5940,0 | 404,7 | 3931,6 | 1693,6 | 6029,9 | 7235,9 |
| Котельная №4 | От ТК-3 до ТК-4 (общежитие) | 46 | 2027 | 2028 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 356,2 | 3307,6 | 1424,8 | 5088,6 | 6106,3 | 435,3 | 4208,6 | 1812,9 | 6456,8 | 7748,1 |
| Котельная №4 | От ТК-15 до ТК-17 (за музеем) | 24 | 2028 | 2029 | 350 | 350 | Надземная | ППУ | 103,7 | 962,5 | 414,6 | 1480,8 | 1777,0 | 131,9 | 1274,1 | 548,8 | 1954,8 | 2345,7 |
| Котельная №4 | От ТК-30 до ТК-31 (кон-тора цеха 28) | 200 | 2029 | 2030 | 400 | 400 | Надземная | ППУ | 968,7 | 8995,2 | 3874,9 | 13838,8 | 16606,6 | 1282,3 | 12386,6 | 5335,8 | 19004,6 | 22805,6 |
| Котельная №4 | От котел. №4 до ТК-1 | 8 | 2030 | 2031 | 500 | 500 | Надземная | ППУ | 47,4 | 440,0 | 189,6 | 677,0 | 812,4 | 65,3 | 630,4 | 271,5 | 967,1 | 1160,6 |
| Котельная №4 | От ТК-1 до ТК-2 (за плотиной) | 30 | 2031 | 2032 | 500 | 500 | Канальная | ППУ | 336,8 | 3127,6 | 1347,3 | 4811,7 | 5774,0 | 482,5 | 4660,9 | 2007,8 | 7151,2 | 8581,4 |
| Котельная №4 | От ТК-1 до ТК-2 (за плотиной) | 210 | 2032 | 2033 | 500 | 500 | Надземная | ППУ | 1243,9 | 11550,9 | 4975,8 | 17770,6 | 21324,7 | 1853,8 | 17907,4 | 7713,9 | 27475,1 | 32970,1 |
| Котельная №4 | От ТК-28 до ТК-29 (мал. проходная) | 840 | 2022 | 2023 | 600 | 600 | Надземная | ППУ | 5828,6 | 54122,9 | 23314,5 | 83266,1 | 99919,3 | 5828,6 | 54122,9 | 23314,5 | 83266,1 | 99919,3 |
| Котельная №5 | От ТК-64 до ТК Свердлова,81 | 28 | 2023 | 2024 | 40 | 40 | Надземная | ППУ | 33,6 | 311,7 | 134,3 | 479,6 | 575,5 | 33,6 | 329,8 | 142,1 | 505,5 | 606,6 |
| Котельная №5 | От ТК-38 до ТК 2-я Тесьминская,117 | 18 | 2024 | 2025 | 80 | 80 | Надземная | ППУ | 29,8 | 276,9 | 119,3 | 426,0 | 511,2 | 31,5 | 308,5 | 132,9 | 472,9 | 567,5 |
| Котельная №5 | От ТК-39 до ТК 2-я Те-сьминская,115 | 20 | 2022 | 2023 | 80 | 80 | Надземная | ППУ | 33,1 | 307,7 | 132,5 | 473,3 | 568,0 | 33,1 | 307,7 | 132,5 | 473,3 | 568,0 |
| Котельная №5 | От ТК Аносова,178 до ТК гараж | 34 | 2023 | 2024 | 80 | 80 | Надземная | ППУ | 56,3 | 523,0 | 225,3 | 804,6 | 965,6 | 56,3 | 553,4 | 238,4 | 848,1 | 1017,7 |
| Котельная №5 | От ТК-32 до ТК 2-я Те-сьминская,111 | 38 | 2024 | 2025 | 80 | 80 | Надземная | ППУ | 63,0 | 584,5 | 251,8 | 899,3 | 1079,2 | 66,6 | 651,2 | 280,5 | 998,4 | 1198,0 |
| Котельная №5 | От ТК-32 до ТК 2-я Те-сьминская,111 | 38 | 2025 | 2026 | 80 | 80 | Канальная | ППУ | 147,9 | 1373,5 | 591,7 | 2113,1 | 2535,7 | 164,8 | 1604,2 | 691,1 | 2460,1 | 2952,1 |
| Котельная №5 | От ТК-5 до ТК Румянцева,20 | 26 | 2026 | 2027 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 114,6 | 1064,0 | 458,3 | 1636,9 | 1964,3 | 133,8 | 1300,1 | 560,1 | 1994,0 | 2392,8 |
| Котельная №5 | От ТК д.№3 до ТК д.№2 ул. 3-я Нижневокзальная | 66 | 2027 | 2028 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 290,9 | 2700,9 | 1163,5 | 4155,2 | 4986,3 | 355,4 | 3436,6 | 1480,4 | 5272,4 | 6326,9 |
| Котельная №5 | От ТК-69 до ТК Свердлова,100 | 69 | 2028 | 2029 | 100 | 100 | Надземная | ППУ | 118,7 | 1101,8 | 474,6 | 1695,1 | 2034,1 | 151,0 | 1458,5 | 628,3 | 2237,7 | 2685,2 |
| Котельная №5 | От ТК-45 до ТК (ВПЧ) | 78 | 2029 | 2030 | 100 | 100 | Надземная | ППУ | 134,1 | 1245,5 | 536,5 | 1916,2 | 2299,5 | 177,6 | 1715,1 | 738,8 | 2631,5 | 3157,8 |
| Котельная №5 | От ТК-25 до ТК-26 Коль-цова, 9 | 80 | 2030 | 2031 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 352,6 | 3273,8 | 1410,3 | 5036,6 | 6044,0 | 485,5 | 4689,8 | 2020,2 | 7195,5 | 8634,6 |
| Котельная №5 | От ТК-23 до ТК кафе "Дорожное" | 80 | 2031 | 2032 | 100 | 100 | Надземная | ППУ | 137,6 | 1277,5 | 550,3 | 1965,4 | 2358,4 | 197,1 | 1903,8 | 820,1 | 2920,9 | 3505,1 |
| Котельная №5 | От ТК-37 до ТК 3-я Тесьм.,114 | 15 | 2032 | 2033 | 125 | 125 | Канальная | ППУ | 68,1 | 631,9 | 272,2 | 972,2 | 1166,6 | 101,4 | 979,7 | 422,0 | 1503,1 | 1803,7 |
| Котельная №5 | От ТК-9 до ТК-11 отд. дорог. | 60 | 2023 | 2024 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 124,0 | 1151,5 | 496,0 | 1771,6 | 2125,9 | 124,0 | 1218,4 | 524,8 | 1867,2 | 2240,6 |
| Котельная №5 | От ТК-4 до ТК Аносова,271 | 66 | 2024 | 2025 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 136,4 | 1266,7 | 545,6 | 1948,7 | 2338,5 | 144,3 | 1411,2 | 607,9 | 2163,4 | 2596,1 |
| Котельная №5 | От ТК-8 до ТК Аносова,261 | 72 | 2022 | 2023 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 355,8 | 3303,5 | 1423,0 | 5082,3 | 6098,8 | 355,8 | 3303,5 | 1423,0 | 5082,3 | 6098,8 |
| Котельная №5 | От ТК-8 до ТК Аносова,261 | 80 | 2023 | 2024 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 395,3 | 3670,6 | 1581,2 | 5647,0 | 6776,4 | 395,3 | 3883,6 | 1672,9 | 5951,9 | 7142,2 |
| Котельная №5 | От ТК-5 до ТК Румянцева,18 | 80 | 2024 | 2025 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 395,3 | 3670,6 | 1581,2 | 5647,0 | 6776,4 | 418,2 | 4089,3 | 1761,5 | 6269,1 | 7522,9 |
| Котельная №5 | От ТК-55 до ТК-56 | 82 | 2025 | 2026 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 405,2 | 3762,3 | 1620,7 | 5788,2 | 6945,8 | 451,4 | 4394,3 | 1892,9 | 6738,6 | 8086,3 |
| Котельная №5 | От ТК-56 до ТК-57 Свердлова, 51а | 82 | 2026 | 2027 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 405,2 | 3762,3 | 1620,7 | 5788,2 | 6945,8 | 473,2 | 4597,3 | 1980,4 | 7050,9 | 8461,1 |
| Котельная №5 | От ТК-3 до ТК-5 (2-я Шоссейная,2) | 160 | 2027 | 2028 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 330,7 | 3070,7 | 1322,8 | 4724,2 | 5669,0 | 404,1 | 3907,2 | 1683,1 | 5994,4 | 7193,2 |
| Котельная №5 | От ТК д.№4 до ТК д.№3 ул. 4-я Нижневокзальная | 164 | 2028 | 2029 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 810,3 | 7524,6 | 3241,4 | 11576,4 | 13891,6 | 1031,1 | 9960,2 | 4290,5 | 15281,8 | 18338,2 |
| Котельная №5 | От ТК-80 до ТК МЖК | 220 | 2029 | 2030 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 454,7 | 4222,2 | 1818,8 | 6495,8 | 7794,9 | 601,9 | 5814,1 | 2504,5 | 8920,5 | 10704,6 |
| Котельная №5 | От ТК-81 до ТК Насосная, 28 | 274 | 2030 | 2031 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 1353,9 | 12571,6 | 5415,5 | 19341,0 | 23209,2 | 1864,3 | 18009,1 | 7757,7 | 27631,1 | 33157,3 |
| Котельная №5 | От ТК-42 до ТК 3-я Тесьминская,127 | 25 | 2031 | 2032 | 200 | 200 | Надземная | ППУ | 67,7 | 628,2 | 270,6 | 966,4 | 1159,7 | 96,9 | 936,1 | 403,3 | 1436,3 | 1723,6 |
| Котельная №5 | От ТК-49 до ТК Румянцева,23 | 98 | 2032 | 2033 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 582,6 | 5410,0 | 2330,5 | 8323,1 | 9987,7 | 868,2 | 8387,1 | 3612,9 | 12868,3 | 15441,9 |
| Котельная №5 | От ТК-15 до ТК-16 | 100 | 2022 | 2023 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 594,5 | 5520,4 | 2378,0 | 8492,9 | 10191,5 | 594,5 | 5520,4 | 2378,0 | 8492,9 | 10191,5 |
| Котельная №5 | От ТК-55 до ТК-56 | 122 | 2023 | 2024 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 725,3 | 6734,9 | 2901,2 | 10361,4 | 12433,7 | 725,3 | 7125,8 | 3069,6 | 10920,7 | 13104,9 |
| Котельная №5 | От ТК-77 до ТК-81 (АСУ) | 126 | 2024 | 2025 | 200 | 200 | Надземная | ППУ | 341,0 | 3166,0 | 1363,8 | 4870,8 | 5845,0 | 360,7 | 3527,2 | 1519,4 | 5407,4 | 6488,9 |
| Котельная №5 | От ТК-42 до ТК-46 д/с №137 | 160 | 2022 | 2023 | 200 | 200 | Надземная | ППУ | 433,0 | 4020,4 | 1731,8 | 6185,2 | 7422,2 | 433,0 | 4020,4 | 1731,8 | 6185,2 | 7422,2 |
| Котельная №5 | От ТК-74 до ТК-75 | 164 | 2023 | 2024 | 200 | 200 | Надземная | ППУ | 443,8 | 4120,9 | 1775,1 | 6339,8 | 7607,8 | 443,8 | 4360,1 | 1878,2 | 6682,0 | 8018,5 |
| Котельная №5 | От ТК-18 до ТК-19 | 78 | 2024 | 2025 | 250 | 250 | Канальная | ППУ | 555,4 | 5157,1 | 2221,5 | 7934,1 | 9520,9 | 587,6 | 5745,5 | 2475,0 | 8808,1 | 10569,7 |
| Котельная №5 | От ТК-50 до ТК-53 | 38 | 2025 | 2026 | 300 | 300 | Надземная | ППУ | 145,5 | 1350,8 | 581,9 | 2078,1 | 2493,7 | 162,1 | 1577,7 | 679,6 | 2419,3 | 2903,2 |
| Котельная №5 | От ТК-50 до ТК-58 | 92 | 2026 | 2027 | 300 | 300 | Надземная | ППУ | 352,2 | 3270,3 | 1408,7 | 5031,2 | 6037,5 | 411,3 | 3996,1 | 1721,4 | 6128,8 | 7354,6 |
| Котельная №5 | От ТК-24 до ТП-4 | 120 | 2027 | 2028 | 300 | 300 | Надземная | ППУ | 459,4 | 4265,6 | 1837,5 | 6562,5 | 7875,0 | 561,3 | 5427,6 | 2338,0 | 8326,9 | 9992,3 |
| Котельная №5 | От ТК-23 до ТК-24 | 136 | 2028 | 2029 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 1053,1 | 9779,0 | 4212,5 | 15044,6 | 18053,5 | 1340,0 | 12944,2 | 5576,0 | 19860,2 | 23832,2 |
| Котельная №5 | От ТК-22 до ТК-23 | 34 | 2029 | 2030 | 400 | 400 | Канальная | ППУ | 321,5 | 2985,1 | 1285,9 | 4592,4 | 5510,9 | 425,5 | 4110,5 | 1770,7 | 6306,7 | 7568,1 |
| Котельная №5 | От ТП-1 до ТК-50 | 34 | 2030 | 2031 | 400 | 400 | Надземная | ППУ | 151,4 | 1406,1 | 605,7 | 2163,3 | 2596,0 | 208,5 | 2014,3 | 867,7 | 3090,6 | 3708,7 |
| Котельная №5 | От ТК-9 до ТК-14 | 58 | 2031 | 2032 | 400 | 400 | Надземная | ППУ | 258,3 | 2398,7 | 1033,3 | 3690,3 | 4428,4 | 370,1 | 3574,7 | 1539,9 | 5484,6 | 6581,5 |
| Котельная №5 | От ТК-61 до ТК-62 | 68 | 2032 | 2033 | 400 | 400 | Надземная | ППУ | 302,9 | 2812,3 | 1211,5 | 4326,6 | 5191,9 | 451,3 | 4359,9 | 1878,1 | 6689,4 | 8027,2 |
| Котельная №5 | От ТК-7 до ТП-1 | 172 | 2023 | 2024 | 400 | 400 | Канальная | ППУ | 1495,4 | 13886,0 | 5981,7 | 21363,1 | 25635,7 | 1495,4 | 14692,0 | 6328,9 | 22516,3 | 27019,6 |
| Котельная №5 | От ТК-1 до ТК-7 | 360 | 2024 | 2025 | 500 | 500 | Канальная | ППУ | 3716,6 | 34511,5 | 14866,5 | 53094,6 | 63713,6 | 3932,4 | 38448,6 | 16562,5 | 58943,5 | 70732,1 |
| Котельная №6 | От т.14 до ТК-24 (ул. 9-го Января, 8) | 15 | 2022 | 2023 | 50 | 50 | Канальная | ППУ | 46,3 | 430,0 | 185,2 | 661,6 | 793,9 | 46,3 | 430,0 | 185,2 | 661,6 | 793,9 |
| Котельная №6 | От т.21 до ТК-32 (ул. Советская, 1) | 15 | 2023 | 2024 | 50 | 50 | Надземная | ППУ | 14,9 | 138,8 | 59,8 | 213,5 | 256,2 | 14,9 | 146,9 | 63,3 | 225,1 | 270,1 |
| Котельная №6 | От т.21 до ТК-32 (ул. Советская, 1) | 20 | 2024 | 2025 | 50 | 50 | Канальная | ППУ | 61,7 | 573,4 | 247,0 | 882,1 | 1058,6 | 65,3 | 638,8 | 275,2 | 979,3 | 1175,2 |
| Котельная №6 | От т.14 до ТК-24 (ул. 9-го Января, 8) | 35 | 2025 | 2026 | 50 | 50 | Надземная | ППУ | 34,9 | 323,9 | 139,5 | 498,2 | 597,9 | 38,9 | 378,3 | 162,9 | 580,1 | 696,1 |
| Котельная №6 | От ТК-22 до т.13 | 50 | 2026 | 2027 | 50 | 50 | Канальная | ППУ | 154,4 | 1433,5 | 617,5 | 2205,3 | 2646,4 | 180,3 | 1751,6 | 754,5 | 2686,4 | 3223,7 |
| Котельная №6 | От т.6 до ул. Свободы, 24 | 60 | 2028 | 2029 | 50 | 50 | Канальная | ППУ | 185,2 | 1720,2 | 741,0 | 2646,4 | 3175,7 | 235,7 | 2276,9 | 980,8 | 3493,5 | 4192,2 |
| Котельная №6 | От ТК-22 до т.13 | 70 | 2029 | 2030 | 50 | 50 | Надземная | ППУ | 69,8 | 647,7 | 279,0 | 996,5 | 1195,8 | 92,3 | 891,9 | 384,2 | 1368,5 | 1642,2 |
| Котельная №6 | От ТК-19 до ТК-21 | 80 | 2030 | 2031 | 50 | 50 | Надземная | ППУ | 79,7 | 740,3 | 318,9 | 1138,9 | 1366,6 | 109,8 | 1060,4 | 456,8 | 1627,0 | 1952,4 |
| Котельная №6 | От ТК-19 до ТК-21 | 100 | 2031 | 2032 | 50 | 50 | Канальная | ППУ | 308,7 | 2866,9 | 1235,0 | 4410,7 | 5292,8 | 442,3 | 4272,4 | 1840,4 | 6555,2 | 7866,2 |
| Котельная №6 | От ТК-19 до ТК-20 | 130 | 2032 | 2033 | 50 | 50 | Канальная | ППУ | 401,4 | 3727,0 | 1605,5 | 5733,9 | 6880,6 | 598,1 | 5778,0 | 2489,0 | 8865,1 | 10638,1 |
| Котельная №6 | От т.3 до т.4 (ул. Пар. Ком., 18) | 90 | 2023 | 2024 | 80 | 80 | Надземная | ППУ | 137,1 | 1273,1 | 548,4 | 1958,6 | 2350,3 | 137,1 | 1347,0 | 580,2 | 2064,3 | 2477,1 |
| Котельная №6 | От т.16 до т.17 (ул. Чернышевского, 2) | 130 | 2023 | 2024 | 80 | 80 | Надземная | ППУ | 198,0 | 1838,9 | 792,1 | 2829,0 | 3394,8 | 198,0 | 1945,6 | 838,1 | 2981,7 | 3578,1 |
| Котельная №6 | От т.5 до т.6 (ул. Свободы, 22) | 150 | 2024 | 2025 | 80 | 80 | Канальная | ППУ | 536,9 | 4985,6 | 2147,6 | 7670,1 | 9204,2 | 568,1 | 5554,3 | 2392,6 | 8515,1 | 10218,1 |
| Котельная №6 | От т.12 до ТК-19 (ул. Металлистов | 210 | 2022 | 2023 | 80 | 80 | Надземная | ППУ | 319,9 | 2970,5 | 1279,6 | 4570,0 | 5483,9 | 319,9 | 2970,5 | 1279,6 | 4570,0 | 5483,9 |
| Котельная №6 | От ТК-25 до т.15 (ул. Чернышевского, 21) | 70 | 2023 | 2024 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 283,7 | 2634,1 | 1134,7 | 4052,5 | 4862,9 | 283,7 | 2787,0 | 1200,6 | 4271,2 | 5125,5 |
| Котельная №6 | От ТК-31 до т.20 | 70 | 2024 | 2025 | 100 | 100 | Надземная | ППУ | 110,7 | 1027,9 | 442,8 | 1581,3 | 1897,6 | 117,1 | 1145,1 | 493,3 | 1755,5 | 2106,6 |
| Котельная №6 | От ТК-31 до ул. Мельнова, | 90 | 2025 | 2026 | 100 | 100 | Надземная | ППУ | 142,3 | 1321,5 | 569,3 | 2033,1 | 2439,7 | 158,6 | 1543,5 | 664,9 | 2367,0 | 2840,3 |
| Котельная №6 | От т.15 до т.16 (ул. Чернышевского, 8) | 120 | 2026 | 2027 | 100 | 100 | Надземная | ППУ | 189,8 | 1762,0 | 759,0 | 2710,8 | 3253,0 | 221,6 | 2153,1 | 927,5 | 3302,2 | 3962,7 |
| Котельная №6 | От т.2 до т.3 (ул. Пар. Ком., 17) | 140 | 2027 | 2028 | 100 | 100 | Надземная | ППУ | 221,4 | 2055,7 | 885,5 | 3162,6 | 3795,2 | 270,5 | 2615,7 | 1126,8 | 4013,0 | 4815,5 |
| Котельная №6 | От ТК-35 до т.5 (ул. Свободы, 16) | 200 | 2028 | 2029 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 810,5 | 7526,0 | 3242,0 | 11578,5 | 13894,1 | 1031,3 | 9962,0 | 4291,3 | 15284,6 | 18341,5 |
| Котельная №6 | От ТК-25 до т.15 (ул. Чернышевского, 21) | 200 | 2029 | 2030 | 100 | 100 | Надземная | ППУ | 316,3 | 2936,7 | 1265,1 | 4518,0 | 5421,7 | 418,6 | 4043,9 | 1742,0 | 6204,6 | 7445,5 |
| Котельная №6 | От т.18 до ТК-31 | 120 | 2030 | 2031 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 545,2 | 5062,8 | 2180,9 | 7789,0 | 9346,8 | 750,8 | 7252,6 | 3124,2 | 11127,6 | 13353,1 |
| Котельная №6 | От ТК-25 до т.15 (ул. Чернышевского, 21) | 200 | 2031 | 2032 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 413,4 | 3838,4 | 1653,5 | 5905,2 | 7086,3 | 592,2 | 5720,2 | 2464,1 | 8776,4 | 10531,6 |
| Котельная №6 | От коллектора кот. до ТК-2 | 30 | 2032 | 2033 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 178,4 | 1656,1 | 713,4 | 2547,9 | 3057,5 | 265,8 | 2567,5 | 1106,0 | 3939,3 | 4727,1 |
| Котельная №6 | От ТК-2 до т.18 (МДОУ №4) | 40 | 2023 | 2024 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 237,8 | 2208,2 | 951,2 | 3397,2 | 4076,6 | 237,8 | 2336,3 | 1006,4 | 3580,6 | 4296,7 |
| Котельная №6 | От ТК-2 до т.18 (МДОУ №4) | 50 | 2024 | 2025 | 200 | 200 | Надземная | ППУ | 135,3 | 1256,4 | 541,2 | 1932,9 | 2319,4 | 143,2 | 1399,7 | 602,9 | 2145,8 | 2574,9 |
| Котельная №6 | От ТК-2 до ТК-3 | 50 | 2022 | 2023 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 387,2 | 3595,2 | 1548,7 | 5531,1 | 6637,3 | 387,2 | 3595,2 | 1548,7 | 5531,1 | 6637,3 |
| Котельная №6 | От ТК-45 до здания кот. (перемычка) | 50 | 2023 | 2024 | 300 | 300 | Надземная | ППУ | 191,4 | 1777,3 | 765,6 | 2734,4 | 3281,2 | 191,4 | 1880,5 | 810,1 | 2882,0 | 3458,4 |
| Котельная №6 | От ТК-7 до ТК-11 | 80 | 2024 | 2025 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 619,5 | 5752,3 | 2477,9 | 8849,8 | 10619,7 | 655,4 | 6408,6 | 2760,6 | 9824,6 | 11789,6 |
| Котельная №6 | От ТК-45 до здания кот. (перемычка) | 80 | 2025 | 2026 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 619,5 | 5752,3 | 2477,9 | 8849,8 | 10619,7 | 690,2 | 6718,6 | 2894,1 | 10302,9 | 12363,4 |
| Котельная №6 | От ТК-3 до ТК-5 (с/к ЗМС) | 120 | 2026 | 2027 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 929,2 | 8628,5 | 3716,9 | 13274,6 | 15929,6 | 1085,3 | 10543,5 | 4541,8 | 16170,6 | 19404,7 |
| Котельная №6 | От ТК-11 до т.8 (ул. Строительная, 10а) | 140 | 2027 | 2028 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 1084,1 | 10066,6 | 4336,4 | 15487,1 | 18584,5 | 1324,7 | 12808,7 | 5517,6 | 19651,0 | 23581,2 |
| Котельная №6 | От ТК-2 до ТК-3 | 50 | 2028 | 2029 | 500 | 500 | Канальная | ППУ | 561,4 | 5212,7 | 2245,5 | 8019,5 | 9623,4 | 714,3 | 6899,9 | 2972,3 | 10586,4 | 12703,7 |
| Котельная №6 | От ТК-3 до ТК-7 | 90 | 2029 | 2030 | 500 | 500 | Канальная | ППУ | 1010,5 | 9382,8 | 4041,8 | 14435,1 | 17322,1 | 1337,5 | 12920,3 | 5565,7 | 19823,5 | 23788,2 |
| Котельная №8 | От ТК-2 до ТК-2а (ул. Спорт., 101) | 15 | 2030 | 2031 | 70 | 70 | Надземная | ППУ | 18,1 | 167,8 | 72,3 | 258,2 | 309,9 | 24,9 | 240,4 | 103,6 | 368,9 | 442,7 |
| Котельная №8 | От ТК-2 до ТК-2а (ул. Спорт., 101) | 5 | 2031 | 2032 | 80 | 80 | Надземная | ППУ | 8,3 | 76,9 | 33,1 | 118,3 | 142,0 | 11,9 | 114,6 | 49,4 | 175,9 | 211,0 |
| Котельная №8 | От ТК-3 до ТК-4 (ул. Трудовая, 105) | 55 | 2032 | 2033 | 125 | 125 | Надземная | ППУ | 100,8 | 936,1 | 403,2 | 1440,2 | 1728,2 | 150,2 | 1451,3 | 625,2 | 2226,6 | 2672,0 |
| Котельная №8 | От кот. №8 до ТК-1 (столовая) | 50 | 2023 | 2024 | 150 | 150 | Надземная | ППУ | 103,3 | 959,6 | 413,4 | 1476,3 | 1771,6 | 103,3 | 1015,3 | 437,4 | 1556,0 | 1867,2 |
| Котельная №8 | От кот. №8 до ТК-1 (столовая) | 110 | 2023 | 2024 | 200 | 200 | Надземная | ППУ | 297,7 | 2764,0 | 1190,6 | 4252,3 | 5102,8 | 297,7 | 2924,4 | 1259,8 | 4481,9 | 5378,2 |
| Котельная пос. Дегтярка | От ТК-11а до ТК-15 | 20 | 2024 | 2025 | 50 | 50 | Канальная | ППУ | 67,2 | 623,6 | 268,6 | 959,3 | 1151,2 | 71,1 | 694,7 | 299,3 | 1065,0 | 1278,0 |
| Котельная пос. Дегтярка | От ТК-25 до ТК-26 | 30 | 2022 | 2023 | 50 | 50 | Канальная | ППУ | 100,7 | 935,3 | 402,9 | 1439,0 | 1726,8 | 100,7 | 935,3 | 402,9 | 1439,0 | 1726,8 |
| Котельная пос. Дегтярка | От ТК-5 до ТК-6 | 38 | 2023 | 2024 | 50 | 50 | Канальная | ППУ | 127,6 | 1184,8 | 510,4 | 1822,7 | 2187,3 | 127,6 | 1253,5 | 540,0 | 1921,1 | 2305,3 |
| Котельная пос. Дегтярка | От ТК-17 до ТК-18 | 75 | 2024 | 2025 | 50 | 50 | Канальная | ППУ | 251,8 | 2338,3 | 1007,3 | 3597,5 | 4316,9 | 266,4 | 2605,1 | 1122,2 | 3993,7 | 4792,5 |
| Котельная пос. Дегтярка | От ТК-22а до ТК-23 | 75 | 2025 | 2026 | 70 | 70 | Канальная | ППУ | 276,7 | 2569,8 | 1107,0 | 3953,5 | 4744,2 | 308,3 | 3001,4 | 1292,9 | 4602,7 | 5523,2 |
| Котельная пос. Дегтярка | От ТК-12 до ТК-13 | 50 | 2026 | 2027 | 80 | 80 | Канальная | ППУ | 194,6 | 1807,3 | 778,5 | 2780,4 | 3336,5 | 227,3 | 2208,4 | 951,3 | 3387,0 | 4064,4 |
| Котельная пос. Дегтярка | От ТК-3 до ТК-4 | 70 | 2027 | 2028 | 80 | 80 | Канальная | ППУ | 272,5 | 2530,2 | 1089,9 | 3892,6 | 4671,1 | 333,0 | 3219,4 | 1386,8 | 4939,2 | 5927,0 |
| Котельная пос. Дегтярка | От ТК-4 до ТК-5 | 70 | 2028 | 2029 | 80 | 80 | Канальная | ППУ | 272,5 | 2530,2 | 1089,9 | 3892,6 | 4671,1 | 346,7 | 3349,1 | 1442,7 | 5138,6 | 6166,3 |
| Котельная пос. Дегтярка | От ТК-22 до ТК шк.№28 | 350 | 2029 | 2030 | 80 | 80 | Надземная | ППУ | 579,8 | 5384,0 | 2319,3 | 8283,0 | 9939,7 | 767,5 | 7413,8 | 3193,7 | 11375,0 | 13650,0 |
| Котельная пос. Дегтярка | От ТК-2 до ТК-3 | 50 | 2030 | 2031 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 220,4 | 2046,1 | 881,4 | 3147,9 | 3777,5 | 303,4 | 2931,1 | 1262,6 | 4497,2 | 5396,6 |
| Котельная пос. Дегтярка | От ТК-9 до ТК-10 | 50 | 2031 | 2032 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 220,4 | 2046,1 | 881,4 | 3147,9 | 3777,5 | 315,7 | 3049,2 | 1313,5 | 4678,4 | 5614,1 |
| Котельная пос. Дегтярка | От ТК-22 до ТК-22а | 50 | 2032 | 2033 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 220,4 | 2046,1 | 881,4 | 3147,9 | 3777,5 | 328,4 | 3172,1 | 1366,5 | 4866,9 | 5840,3 |
| Котельная пос. Дегтярка | От ТК-21 до ТК-24 | 60 | 2023 | 2024 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 264,4 | 2455,4 | 1057,7 | 3777,5 | 4533,0 | 264,4 | 2597,9 | 1119,1 | 3981,4 | 4777,7 |
| Котельная пос. Дегтярка | От ТК-7 до ТК-8 | 35 | 2024 | 2025 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 172,9 | 1605,9 | 691,8 | 2470,6 | 2964,7 | 183,0 | 1789,1 | 770,7 | 2742,7 | 3291,3 |
| Котельная пос. Дегтярка | От ТК-8 до ТК-11 | 100 | 2022 | 2023 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 494,1 | 4588,2 | 1976,5 | 7058,8 | 8470,5 | 494,1 | 4588,2 | 1976,5 | 7058,8 | 8470,5 |
| Котельная пос. Дегтярка | От ТК-11 до ТК-16 | 150 | 2023 | 2024 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 741,2 | 6882,3 | 2964,7 | 10588,1 | 12705,8 | 741,2 | 7281,8 | 3136,8 | 11159,7 | 13391,7 |
| Котельная пос. Дегтярка | От кот. п. Дегтярка до ТК-1 | 83 | 2024 | 2025 | 200 | 200 | Надземная | ППУ | 224,6 | 2085,6 | 898,4 | 3208,6 | 3850,3 | 237,6 | 2323,5 | 1000,9 | 3562,0 | 4274,4 |
| Котельная пос. Дегтярка | От кот. п. Дегтярка до ТК-1 | 140 | 2025 | 2026 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 832,3 | 7728,6 | 3329,2 | 11890,1 | 14268,1 | 927,3 | 9026,7 | 3888,4 | 13842,4 | 16610,9 |
| Котельная пос. Веселовка | От ТК-1 до Водоканала | 30 | 2026 | 2027 | 50 | 50 | Канальная | ППУ | 100,7 | 935,3 | 402,9 | 1439,0 | 1726,8 | 117,6 | 1142,9 | 492,3 | 1752,9 | 2103,5 |
| Котельная пос. Веселовка | От ТК-6 до управления | 210 | 2027 | 2028 | 50 | 50 | Канальная | ППУ | 705,1 | 6547,4 | 2820,4 | 10072,9 | 12087,4 | 861,6 | 8330,9 | 3588,7 | 12781,1 | 15337,3 |
| Котельная пос. Веселовка | От ТК-5 до ТК-7 | 42 | 2028 | 2029 | 80 | 80 | Канальная | ППУ | 163,5 | 1518,1 | 654,0 | 2335,6 | 2802,7 | 208,0 | 2009,5 | 865,6 | 3083,1 | 3699,8 |
| Котельная пос. Веселовка | От ТК-7 до ТК-8 | 300 | 2029 | 2030 | 80 | 80 | Канальная | ППУ | 1167,8 | 10843,6 | 4671,1 | 16682,5 | 20019,0 | 1545,8 | 14931,9 | 6432,2 | 22909,9 | 27491,9 |
| Котельная пос. Веселовка | От ТК-3 до ТК-4 | 40 | 2030 | 2031 | 125 | 125 | Канальная | ППУ | 181,5 | 1685,1 | 725,9 | 2592,5 | 3111,0 | 249,9 | 2413,9 | 1039,9 | 3703,7 | 4444,4 |
| Котельная пос. Веселовка | От ТК-2 до ТК-3 (школа) | 70 | 2031 | 2032 | 125 | 125 | Канальная | ППУ | 317,6 | 2948,9 | 1270,3 | 4536,8 | 5444,2 | 454,9 | 4394,6 | 1893,1 | 6742,7 | 8091,2 |
| Котельная пос. Веселовка | От ТК-2 до ТК д. 106 | 156 | 2032 | 2033 | 125 | 125 | Канальная | ППУ | 707,7 | 6571,9 | 2831,0 | 10110,7 | 12132,8 | 1054,7 | 10188,5 | 4388,9 | 15632,1 | 18758,5 |
| Котельная пос. Веселовка | От кот. до ТК-1 | 10 | 2023 | 2024 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 49,4 | 458,8 | 197,6 | 705,9 | 847,1 | 49,4 | 485,5 | 209,1 | 744,0 | 892,8 |
| Котельная пос. Веселовка | От ТК-1 до ТК-2 | 100 | 2023 | 2024 | 150 | 150 | Канальная | ППУ | 494,1 | 4588,2 | 1976,5 | 7058,8 | 8470,5 | 494,1 | 4854,5 | 2091,2 | 7439,8 | 8927,8 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-30 до ТК-31 (ул. Береговая, 10) | 42 | 2024 | 2025 | 50 | 50 | Канальная | ППУ | 141,0 | 1309,5 | 564,1 | 2014,6 | 2417,5 | 149,2 | 1458,9 | 628,4 | 2236,5 | 2683,8 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-51 до ТК-52 (ул. Труда, 6) | 50 | 2022 | 2023 | 50 | 50 | Канальная | ППУ | 167,9 | 1558,9 | 671,5 | 2398,3 | 2878,0 | 167,9 | 1558,9 | 671,5 | 2398,3 | 2878,0 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-64 до ТК-65 (ул. Труда, 8) | 60 | 2023 | 2024 | 50 | 50 | Канальная | ППУ | 201,5 | 1870,7 | 805,8 | 2878,0 | 3453,6 | 201,5 | 1979,3 | 852,6 | 3033,3 | 3640,0 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-19 до ТК-20 (ул. Механизаторов, 6) | 70 | 2024 | 2025 | 50 | 50 | Канальная | ППУ | 235,0 | 2182,5 | 940,1 | 3357,6 | 4029,1 | 248,7 | 2431,4 | 1047,4 | 3727,5 | 4473,0 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-28 до ТК-29 (ул. Береговая, 6/1) | 15 | 2025 | 2026 | 80 | 80 | Канальная | ППУ | 58,4 | 542,2 | 233,6 | 834,1 | 1001,0 | 65,0 | 633,3 | 272,8 | 971,1 | 1165,3 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-63 до ТК-64 (ул. Садовая, 25) | 56 | 2026 | 2027 | 80 | 80 | Канальная | ППУ | 218,0 | 2024,1 | 871,9 | 3114,1 | 3736,9 | 254,6 | 2473,4 | 1065,5 | 3793,4 | 4552,1 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-50 до ТК-51 (ул. Труда, 4) | 70 | 2027 | 2028 | 80 | 80 | Канальная | ППУ | 272,5 | 2530,2 | 1089,9 | 3892,6 | 4671,1 | 333,0 | 3219,4 | 1386,8 | 4939,2 | 5927,0 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-18 до ТК-50 (ул. Труда, 2) | 100 | 2028 | 2029 | 80 | 80 | Канальная | ППУ | 389,3 | 3614,5 | 1557,0 | 5560,8 | 6673,0 | 495,3 | 4784,5 | 2061,0 | 7340,8 | 8809,0 |
| Котельная пос. Центральный | От кот. до ТК-49 (мастерские) | 110 | 2029 | 2030 | 80 | 80 | Канальная | ППУ | 428,2 | 3976,0 | 1712,7 | 6116,9 | 7340,3 | 566,8 | 5475,0 | 2358,5 | 8400,3 | 10080,4 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-47 до ТК-48 (ул. Береговая, 20) | 124 | 2030 | 2031 | 80 | 80 | Канальная | ППУ | 482,7 | 4482,0 | 1930,7 | 6895,4 | 8274,5 | 664,7 | 6420,6 | 2765,8 | 9851,0 | 11821,2 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-18 до ТК-53 (ул. Лесная, 3) | 26 | 2031 | 2032 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 114,6 | 1064,0 | 458,3 | 1636,9 | 1964,3 | 164,1 | 1585,6 | 683,0 | 2432,8 | 2919,3 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-62 до ТК-63 (ул. Садовая, 23) | 30 | 2032 | 2033 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 132,2 | 1227,7 | 528,8 | 1888,7 | 2266,5 | 197,0 | 1903,3 | 819,9 | 2920,2 | 3504,2 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-43 до ТК-44 (ул. Октябрьская, 5 | 32 | 2023 | 2024 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 141,0 | 1309,5 | 564,1 | 2014,7 | 2417,6 | 141,0 | 1385,5 | 596,8 | 2123,4 | 2548,1 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-53 до ТК-54 (ул. Лесная, 5) | 38 | 2024 | 2025 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 167,5 | 1555,1 | 669,9 | 2392,4 | 2870,9 | 177,2 | 1732,5 | 746,3 | 2655,9 | 3187,1 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-39 до ТК-40 (ул. Береговая, 8а) | 42 | 2022 | 2023 | 100 | 100 | Надземная | ППУ | 72,2 | 670,7 | 288,9 | 1031,8 | 1238,2 | 72,2 | 670,7 | 288,9 | 1031,8 | 1238,2 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-45 до ТК-46 (ул. Октябрьская, 1) | 44 | 2023 | 2024 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 193,9 | 1800,6 | 775,6 | 2770,1 | 3324,2 | 193,9 | 1905,1 | 820,7 | 2919,7 | 3503,6 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-35 до ТК-36 (ул. Молодежная, 4) | 50 | 2024 | 2025 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 220,4 | 2046,1 | 881,4 | 3147,9 | 3777,5 | 233,1 | 2279,6 | 982,0 | 3494,7 | 4193,6 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-36 до ТК-37 (ул. Молодежная,6 | 55 | 2025 | 2026 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 242,4 | 2250,7 | 969,6 | 3462,7 | 4155,2 | 270,0 | 2628,8 | 1132,4 | 4031,2 | 4837,5 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-22 до ТК-23 (ул. Механизаторов, 9) | 56 | 2026 | 2027 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 246,8 | 2291,7 | 987,2 | 3525,6 | 4230,8 | 288,2 | 2800,3 | 1206,3 | 4294,8 | 5153,7 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-5 до ТК-26 (ул. Береговая, 2) | 90 | 2027 | 2028 | 100 | 100 | Надземная | ППУ | 154,8 | 1437,2 | 619,1 | 2211,0 | 2653,2 | 189,1 | 1828,6 | 787,7 | 2805,5 | 3366,6 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-19 до ТК-21 (ул. Садовая, 1) | 97 | 2028 | 2029 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 427,5 | 3969,5 | 1709,9 | 6106,9 | 7328,3 | 543,9 | 5254,3 | 2263,4 | 8061,6 | 9674,0 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-4 до ТК-22 (ул. Механизаторов, 7) | 109 | 2029 | 2030 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 480,4 | 4460,6 | 1921,5 | 6862,4 | 8234,9 | 635,9 | 6142,3 | 2645,9 | 9424,0 | 11308,8 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-21 до ТК-25 (ул. Садовая, 8) | 127 | 2030 | 2031 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 559,7 | 5197,2 | 2238,8 | 7995,6 | 9594,8 | 770,7 | 7445,0 | 3207,1 | 11422,8 | 13707,4 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-32 до ТК-34 (ул. Механизаторов, 19) | 130 | 2031 | 2032 | 100 | 100 | Канальная | ППУ | 572,9 | 5319,9 | 2291,7 | 8184,5 | 9821,4 | 820,7 | 7928,0 | 3415,1 | 12163,9 | 14596,6 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-18 до ТК-59 (ул. Механизаторов, 23) | 58 | 2032 | 2033 | 125 | 125 | Канальная | ППУ | 263,1 | 2443,4 | 1052,5 | 3759,1 | 4510,9 | 392,1 | 3788,0 | 1631,8 | 5811,9 | 6974,3 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-61 до ТК-62 (ул. Садовая) | 60 | 2023 | 2024 | 125 | 125 | Канальная | ППУ | 272,2 | 2527,7 | 1088,8 | 3888,7 | 4666,5 | 272,2 | 2674,4 | 1152,0 | 4098,6 | 4918,4 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-9 до ТК-10 (ул. Ленина, 30) | 42 | 2023 | 2024 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 249,7 | 2318,6 | 998,8 | 3567,0 | 4280,4 | 249,7 | 2453,2 | 1056,7 | 3759,6 | 4511,5 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-15 до ТК-16 (ул. Ленина, 40) | 45 | 2024 | 2025 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 267,5 | 2484,2 | 1070,1 | 3821,8 | 4586,2 | 283,1 | 2767,6 | 1192,2 | 4242,8 | 5091,4 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-16 до ТК-17 (ул. Ленина, 42) | 50 | 2022 | 2023 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 297,3 | 2760,2 | 1189,0 | 4246,5 | 5095,8 | 297,3 | 2760,2 | 1189,0 | 4246,5 | 5095,8 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-13 до ТК-14 (ул. Ленина, 34) | 56 | 2023 | 2024 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 332,9 | 3091,4 | 1331,7 | 4756,0 | 5707,3 | 332,9 | 3270,9 | 1409,0 | 5012,8 | 6015,4 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-10 до ТК-12 (ул. Механизаторов, 17) | 70 | 2024 | 2025 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 416,2 | 3864,3 | 1664,6 | 5945,1 | 7134,1 | 440,3 | 4305,1 | 1854,5 | 6600,0 | 7919,9 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-12 до ТК-13 (ул. Ленина, 35) | 72 | 2025 | 2026 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 428,0 | 3974,7 | 1712,2 | 6114,9 | 7337,9 | 476,9 | 4642,3 | 1999,8 | 7119,0 | 8542,8 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-4 до ТК-5 (ул. Ленина, 22) | 94 | 2026 | 2027 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 558,8 | 5189,2 | 2235,3 | 7983,4 | 9580,0 | 652,7 | 6340,8 | 2731,4 | 9725,0 | 11670,0 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-17 до ТК-18 (ул. Лесная) | 102 | 2027 | 2028 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 606,4 | 5630,8 | 2425,6 | 8662,8 | 10395,4 | 741,0 | 7164,6 | 3086,3 | 10991,9 | 13190,3 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-14 до ТК-15 (ул. Молодежная | 135 | 2028 | 2029 | 200 | 200 | Канальная | ППУ | 802,6 | 7452,6 | 3210,3 | 11465,5 | 13758,6 | 1021,2 | 9864,8 | 4249,4 | 15135,4 | 18162,5 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-0 до ТК-1 | 60 | 2029 | 2030 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 464,6 | 4314,3 | 1858,4 | 6637,3 | 7964,8 | 615,0 | 5940,8 | 2559,1 | 9114,9 | 10937,9 |
| Котельная пос. Центральный | От ТК-2 до ТК-3 | 97 | 2030 | 2031 | 300 | 300 | Канальная | ППУ | 751,1 | 6974,7 | 3004,5 | 10730,3 | 12876,4 | 1034,3 | 9991,4 | 4304,0 | 15329,7 | 18395,6 |
| Котельная №1 | Установка приборов учета т/энергии от котельных № 1, № 2 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | ППУ | 336,1 | 3120,6 | 1344,3 | 4800,9 | 5761,1 | 336,1 | 3120,6 | 1344,3 | 4800,9 | 5761,1 |
| Котельная №3 | Установка приборов учета т/энергии от котельной № 3 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | ППУ | 160,4 | 1489,1 | 641,5 | 2290,9 | 2749,1 | 160,4 | 1489,1 | 641,5 | 2290,9 | 2749,1 |
| Котельная №4 | Установка приборов учета т/энергии от котельной № 4 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | ППУ | 175,7 | 1631,5 | 702,8 | 2510,0 | 3012,0 | 175,7 | 1631,5 | 702,8 | 2510,0 | 3012,0 |
| Котельная №5 | Установка приборов учета т/энергии от котельной № 5 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | ППУ | 195,4 | 1814,0 | 781,4 | 2790,8 | 3349,0 | 195,4 | 1814,0 | 781,4 | 2790,8 | 3349,0 |
| Котельная №6 | Установка приборов учета т/энергии от котельной № 6 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | ППУ | 133,8 | 1242,2 | 535,1 | 1911,0 | 2293,2 | 133,8 | 1242,2 | 535,1 | 1911,0 | 2293,2 |
| Итого по ЕТО №9,10,11 |  | 29401 |  |  |  |  |  |  | 136831 | 1270574 | 547324 | 1954729 | 2345674 | 159469 | 1541728 | 664129 | 2365326 | 2838391 |
| ЕТО №8 (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО - АО «Челябоблкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 17 МВт | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Дачная: - Ду100мм, протяженностью 165 метров; - Ду80мм, протяженностью 54 метра. | 165 54 | 2026 | 2026 | 100 80 | 100 80 | подземная | ППУ | 340,5 | 3161,6 | 1361,9 | 4864,0 | 5836,8 | 373,2 | 3465,8 | 1493,0 | 5332,0 | 6398,4 |
| Котельная 17 МВт | Реконструкция участка тепловой сети от ул. Генераторная до ул. Шевченко: - Ду200мм, протяженностью 70 метров; - Ду150мм, протяженностью 20 метров. | 70 20 | 2026 | 2026 | 200 150 | 200 150 | подземная | ППУ | 185,1 | 1719,0 | 740,5 | 2644,6 | 3173,5 | 202,9 | 1884,4 | 811,7 | 2899,0 | 3478,8 |
| Котельная 17 МВт | Реконструкция участка тепловой сети ул. Калибровая: - Ду200мм, протяженностью 25 метров; - Ду150мм, протяженностью 260 метров; - Ду100мм, протяженностью 150 метров; - Ду65мм, протяженностью 100 метров. | 25 260 150 100 | 2027 | 2027 | 200 150 100 65 | 200 150 100 65 | подземная | ППУ | 940,4 | 8732,0 | 3761,5 | 13433,8 | 16120,5 | 1073,1 | 9964,5 | 4292,4 | 15330,0 | 18396,0 |
| Котельная 17 МВт | Реконструкция участка тепловой сети от ул. Калибровая до ул. Генераторная Ду200мм, протяженностью 80 метр. | 80 | 2029 | 2029 | 200 | 200 | подземная | ППУ | 301,5 | 2800,1 | 1206,2 | 4307,8 | 5169,4 | 372,2 | 3456,1 | 1488,8 | 5317,0 | 6380,4 |
| Котельная 17 МВт | Реконструкция участка тепловой сети ул. Матросова: - Ду200мм, протяженностью 120 метров; - Ду150мм, протяженностью 20 метров; - Ду100мм, протяженностью 20 метров. | 120 20 20 | 2031 | 2031 | 200 150 100 | 200 150 100 | подземная | ППУ | 661,2 | 6139,6 | 2644,7 | 9445,5 | 11334,6 | 952,3 | 8842,6 | 3809,1 | 13 604,0 | 16 324,8 |
| Котельная 7 МВт | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Технической Ду100мм, протяженностью 130 метров | 130 | 2026 | 2026 | 100 | 100 | подземная | ППУ | 205,5 | 1908,1 | 822,0 | 2935,6 | 3522,7 | 225,3 | 2091,7 | 901,0 | 3218,0 | 3861,6 |
| Котельная 7 МВт | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Механической Ду100мм, протяженностью 315 метров | 315 | 2028 | 2028 | 100 | 100 | подземная | ППУ | 502,3 | 4664,1 | 2009,2 | 7175,6 | 8610,7 | 596,1 | 5535,4 | 2384,5 | 8516,0 | 10219,2 |
| Котельная 70 МВт | Реконструкция участка тепловой сети по ул. К.Маркса Ду500мм, протяженностью 110 метров | 110 | 2026 | 2026 | 0 | 500 | подземная | ППУ | 835,8 | 7761,2 | 3343,3 | 11940,3 | 14328,3 | 916,2 | 8507,9 | 3664,9 | 13089,0 | 15706,8 |
| Котельная 70 МВт | Реконструкция участка тепловой сети от Ду350мм, протяженностью 110 метров по ул. 1 квартал, Северо Западный район | 110 | 2026 | 2026 | 350 | 350 | подземная | ППУ | 653,4 | 6067,1 | 2613,5 | 9334,0 | 11200,8 | 716,2 | 6650,8 | 2865,0 | 10232,0 | 12278,4 |
| Котельная 70 МВт | Реконструкция участка тепловой сети по ул. 1-я Нижне-заводская: - Ду150мм, протяженностью 180 метров; - Ду100мм, протяженностью 75 метров. | 180 75 | 2027 | 2027 | 150 100 | 150 100 | надземная | ППУ | 542,9 | 5041,5 | 2171,7 | 7756,2 | 9307,4 | 619,6 | 5753,2 | 2478,3 | 8851,0 | 10621,2 |
| Котельная 70 МВт | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Металлургов: - Ду200мм, протяженностью 225 метров; - Ду250мм, протяженностью 105 метров | 225 105 | 2027 | 2027 | 200 250 | 200 250 | подземная | ППУ | 917,9 | 8522,9 | 3671,4 | 13112,2 | 15734,6 | 1047,4 | 9726,0 | 4189,6 | 14963,0 | 17955,6 |
| Котельная 70 МВт | Реконструкция участка тепловой сети 1-го квартала Севе-ро-западного района, в районе Детского сада №4: - Ду200мм, протяженностью 170 метров; - Ду150мм, протяженностью 40 метров; - Ду100мм, протяженностью 130 метров; - Ду65мм, протяженностью 75 метров. | 170 40 130 75 | 2028 | 2028 | 200 150 100 65 | 200 150 100 65 | подземная | ППУ | 1034,1 | 9602,7 | 4136,5 | 14773,4 | 17728,0 | 1227,3 | 11396,5 | 4909,2 | 17533,0 | 21039,6 |
| Котельная 70 МВт | Реконструкция участка тепловой сети по ул. К.Маркса Ду500мм, протяженностью 80 метров | 80 | 2028 | 2028 | 500 | 500 | подземная | ППУ | 613,1 | 5693,3 | 2452,5 | 8758,9 | 10510,6 | 727,7 | 6756,8 | 2910,6 | 10395,0 | 12474,0 |
| Котельная 70 МВт | Реконструкция участка тепловой сети 1-го квартала Северо-западного района, в районе дома №17 Ду250мм, протяженностью 270 метров | 270 | 2029 | 2029 | 250 | 250 | подземная | ППУ | 836,9 | 7771,4 | 3347,7 | 11956,0 | 14347,3 | 1033,0 | 9592,1 | 4132,0 | 14757,0 | 17708,4 |
| Котельная 70 МВт | Реконструкция участка тепловой сети 2-го квартала Северо-западного района, в районе Детского сада №95 Ду150мм, протяженностью 95 метров | 95 | 2029 | 2029 | 150 | 150 | подземная | ППУ | 298,0 | 2766,9 | 1191,9 | 4256,8 | 5108,1 | 367,8 | 3415,1 | 1471,1 | 5254,0 | 6304,8 |
| Котельная 70 МВт | Реконструкция участка тепловой сети 1-го квартала Северо-западного района, в сторону ул. Нижнезаводская: - Ду250мм, протяженностью 45 метров; - Ду200мм, протяженностью 70 метров; | 45 70 | 2029 | 2029 | 250 200 | 250 200 | подземная | ППУ | 479,5 | 4452,1 | 1917,8 | 6849,4 | 8219,3 | 591,8 | 5495,1 | 2367,1 | 8454,0 | 10144,8 |
| Котельная 70 МВт | Реконструкция участка тепловой сети 2-го квартала Северо-западного района Ду400мм, протяженностью 70 метров, Ду350мм, протяженностью 60 метров | 70 60 | 2030 | 2030 | 400 350 | 400 350 | подземная | ППУ | 862,8 | 8011,8 | 3451,2 | 12325,9 | 14791,0 | 1107,5 | 10284,3 | 4430,2 | 15822,0 | 18986,4 |
| Котельная 70 МВт | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Макаренко Ду200мм, протяженностью 280 метров | 280 | 2030 | 2030 | 200 | 200 | подземная | ППУ | 836,2 | 7764,7 | 3344,8 | 11945,7 | 14334,8 | 1073,4 | 9967,1 | 4293,5 | 15334,0 | 18400,8 |
| Котельная 70 МВт | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Мельнова Ду150мм, протяженностью 260 метров | 260 | 2031 | 2031 | 150 | 150 | подземная | ППУ | 996,2 | 9250,1 | 3984,6 | 14230,8 | 17077,0 | 1329,9 | 12348,7 | 5319,4 | 18998,0 | 22797,6 |
| Котельная 70 МВт | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Карла Маркса в районе дома №15: - Ду150мм, протяженностью 340м; - Ду100мм, протяженностью 90м; - Ду80мм, протяженностью 50м. | 340 90 50 | 2032 | 2032 | 150 100 80 | 150 100 80 | подземная | ППУ | 694,5 | 6448,6 | 2777,8 | 9920,9 | 11905,0 | 964,2 | 8953,1 | 3856,7 | 13774,0 | 16528,8 |
| Котельная 70 МВт | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Бориса Ручьева: - Ду150мм, протяженностью 100м, - Ду125мм, протяженностью 50м, - Ду100мм, протяженностью 110м. | 100 50 110 | 2032 | 2032 | 150 125 100 | 150 125 100 | подземная | ППУ | 586,7 | 5448,1 | 2346,9 | 8381,7 | 10058,0 | 814,6 | 7564,1 | 3258,4 | 11637,0 | 13964,4 |
| Котельная 70 МВт | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Карла Марк-са, в районе домов №45, 49, Ду150мм, протяженностью 190 метров. | 190 | 2033 | 2033 | 150 | 150 | подземная | ППУ | 607,4 | 5640,5 | 2429,8 | 8677,8 | 10413,3 | 877,1 | 8144,5 | 3508,4 | 12530,0 | 15036,0 |
| Котельная 70 МВт | Реконструкция участка тепловой сети по 2-му кварталу Северо-Запад в районе домов №22, 23А, Ду150мм, протяженностью 240м | 240 | 2033 | 2033 | 150 | 150 | подземная | ППУ | 476,6 | 4426,0 | 1906,6 | 6809,2 | 8171,1 | 688,2 | 6390,8 | 2753,0 | 9832,0 | 11798,4 |
| Котельная 70 МВт | Реконструкция участка тепловой сети в районе дома по ул. кв. Металлист, №6А, Ду150мм, протяженностью 220 метров. | 220 | 2034 | 2034 | 150 | 150 | подземная | ППУ | 1461,6 | 13571,6 | 5846,2 | 20879,3 | 25055,2 | 973,3 | 9037,6 | 3893,1 | 13904,0 | 16684,8 |
| Котельная 70 МВт | Реконструкция участка тепловой сети от ул. 1-ая Нижнезаводская до ул. 2-ая Нижнезаводская: - Ду200мм, протяженностью 30м; - Ду150мм, протяженностью 100м; - Ду125мм, протяженностью 100м. | 30 100 100 | 2034 | 2034 | 200 150 125 | 200 150 125 | подземная | ППУ | 450,2 | 4180,0 | 1800,6 | 6430,8 | 7717,0 | 676,0 | 6277,1 | 2704,0 | 9657,0 | 11588,4 |
| Котельная 70 МВт | Реконструкция участка тепловой сети по 2-му кварталу Северо-Запад в районе дома №57, Ду350, протяжен-ностью 200 метров. | 200 | 2035 | 2035 | 350 | 350 | подземная | ППУ | 1003,2 | 9315,0 | 4012,6 | 14330,8 | 17196,9 | 1566,7 | 14547,7 | 6266,7 | 22381,0 | 26857,2 |
| Итого по ЕТО №8 |  | 4219 |  |  |  |  |  |  | 17235 | 160043 | 68941 | 246219 | 295463 | 20926 | 194311 | 83703 | 298940 | 358728 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 44817 |  |  |  |  |  |  | 199268,4 | 1850351 | 797074,4 | 2846693,4 | 3416031,3 | 249631,8 | 2387491 | 1028457 | 3665580 | 4398696 |

Таблица 9.2–Мероприятия региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области на 2023-2027 годы" (РПЧО от 31.03.2023 г. № 249-рп, с изм. от 18.07.24 № 733-рп)»

| № п/п | Наименование мероприятия | Инструмент финансирования | Доп. Информация | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  | 2023 г |  |  | 2024 г |  |  | 2025 г |  |  | 2026 г |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | КБС | ВБ | ФБ | КБС | ВБ | ФБ | КБС | ВБ | ФБ | КБС | ВБ | ФБ | КБС | ВБ | Начало работ | Завершение работ |
|  |  |  |  | 97 434,00 | 22 372,00 | 75 062,00 | 0,00 | 487,00 | 252,80 | 0,00 | 21 885,00 | 31 226,20 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 43 333,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, пр-кт им. Ю. А. Гагарина вдоль школьного поля №10 | МКИ2253 |  | 7 542,00 | 4 970,00 | 2 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 970,00 | 2 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | 2024 |
| 2 | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, Северо-Запад 2 квартал, д. №21 (45 м) | МКИ2253 |  | 539,00 | 355,00 | 184,00 | 0,00 | 355,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023 | 2023 |
| 3 | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения. Челябинская область, г. Златоуст, ул. им Карла Маркса, д.№13 2-ой ввод (32 м) | МКИ2253 |  | 402,70 | 265,00 | 137,70 | 0,00 | 132,00 | 68,80 | 0,00 | 133,00 | 68,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023 | 2024 |
| 4 | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения.Челябинская область, г. Златоуст, Северо-Запад, 1 квартал, д.5-5а т/т dy500 мм. (180 м.) | Иное | планируется реализация мероприятия в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 2025 |
| 5 | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения.Челябинская область, г. Златоуст, от д.№17-18 р. Северо-Запад, 2 квартал до д.№12 Северо-Запад, 2 квартал т/т 50-273 мм. (280 м) | МКИ2253 |  | 10 367,50 | 6 832,00 | 3 535,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 832,00 | 3 535,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | 2024 |
| 6 | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения.Челябинская область, г. Златоуст, от Степана Разина, д.113 до здания Роддома т/т dy325 мм. (240 м.) | МКИ2253 |  | 6 841,20 | 4 508,00 | 2 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 508,00 | 2 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | 2024 |
| 7 | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения.Челябинская область, г. Златоуст, пр. Гагарина, 8 линия, д.7 до ТК-13 т/т dy530 мм. (104 м.) | МКИ2253 |  | 5 716,40 | 3 767,00 | 1 949,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767,00 | 1 949,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | 2024 |
| 8 | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения.Челябинская область, г. Златоуст, пр. Гагарина, 3 мкр., д.12 до пр. Гагарина, 3 мкр., 13 т/т dy426 мм. (54 м.) | МКИ2253 |  | 2 542,20 | 1 675,00 | 867,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675,00 | 867,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | 2024 |
| 9 | Капитальный ремонт по адресу Т/трасса :От ТК-39 (д.37) до д.31а в 3 микрорайона пр. Гагарина | Иное | Планируется реализация мероприятия в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ | 2 520,00 | 0,00 | 2 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520,00 | 0,00 | 2026 | 2026 |
| 10 | Капитальный ремонт по адресу Т/трасса От ТК-31 (пр.30лет Победы,9) до ТК-33 (гост.Таганай) | Иное | Планируется реализация мероприятия в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 2026 | 2026 |
| 11 | Капитальный ремонт по адресу Т/трасса ТК -10 у СОШ №10 до :ТК-11 пр.Гагарина | Иное | Планируется реализация мероприятия в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 2026 | 2026 |
| 12 | Капитальный ремонт Т/трасса: От ТК-68 (д.7,1линия.м-н "Спутник") до ТК-21(д.2,2 линия.) | Иное | Планируется реализация мероприятия в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ | 4 010,00 | 0,00 | 4 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 010,00 | 0,00 | 2026 | 2026 |
| 13 | Капитальный ремонт по адресу Т/трасса :От ТК-12 ( м/у д.6 и д.7,7 линия) до ТК- 59(д.5,6 линия) | Иное | Планируется реализация мероприятия в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ | 1 220,00 | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 | 2026 | 2026 |
| 14 | Капитальный ремонт по адресу Т/трасса От ТК-1(5л.,д.12) до ТК-8 между д.17 | Иное | Планируется реализация мероприятия в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 2026 | 2026 |
| 15 | Капитальный ремонт по адресу Т/трасса От ТК-11(у дет.парка пр.Гагарина ) до ТК-65 (д.12, 1 линия) | Иное | Планируется реализация мероприятия в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2026 | 2026 |
| 16 | Капитальный ремонт по адресу Т/трасса:От ТК-66 (д.9,1 линия) до ТК- 73 (УФСБ) | Иное | Планируется реализация мероприятия в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ | 1 470,00 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 2026 | 2026 |
| 17 | Капитальный ремонт по адресу Т/трасса: От ТК-78(д.3,4л.) до Жилсервис-1. | Иное | Планируется реализация мероприятия в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ | 703,00 | 0,00 | 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,00 | 0,00 | 2026 | 2026 |
| 18 | Капитальный ремонт по адресу Т/трасса: От ТК-17(д.1,7л.) до ТК-21 (д.2, 2 л.) | Иное | Планируется реализация мероприятия в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ | 1 326,00 | 0,00 | 1 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326,00 | 0,00 | 2026 | 2026 |
| 19 | Капитальный ремонт по адресу Т/трасса: От ТК-4 (у ПТУ №4) до ТК-13 (м/у д..2 и д.4 ул.Машиностроителей) | Иное | Планируется реализация мероприятия в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 2026 | 2026 |
| 20 | Капитальный ремонт по адресу Т/ трассы От ТК-17 (ул.Машиностроителей,д.27) до Паталогоанатомич.отделения. | Иное | Планируется реализация мероприятия в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 2026 | 2026 |
| 21 | Капитальный ремонт по адресу Т/трассы: От ТК-23(на типографию до ТК-26 (ул.Космонавтов,3а) | Иное | Планируется реализация мероприятия в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 2026 | 2026 |
| 22 | Капитальный ремонт по адресу От ТК-27(Типография) до ТК-28 (ул.Таганайская,196) | Иное | Планируется реализация мероприятия в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ | 763,00 | 0,00 | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,00 | 0,00 | 2026 | 2026 |
| 23 | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу От ТК ул.Машиностроителей,37 до ТК ул.Машиностроителей,35 | Иное | Планируется реализация мероприятия в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ | 1 210,00 | 0,00 | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210,00 | 0,00 | 2026 | 2026 |
| 24 | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу ул.Сыромолотова, д.№№4,5 | Иное | Планируется реализация мероприятия в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ | 689,00 | 0,00 | 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,00 | 0,00 | 2026 | 2026 |
| 25 | Капитальный ремонт тепловой сети по адрес От ТК-44 (ул.К.Маркса,4а) до ТК-45 (ул.К.Маркса,4 ) | Иное | Планируется реализация мероприятия в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 2026 | 2026 |
| 26 | Капитальный ремонт тепловой сети по адрес г. Златоуст, ул.Аникеева от д.8 до :д.13 | Иное | Планируется реализация мероприятия в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 2026 | 2026 |
| 27 | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу от ТК по ул. Аносова, д.194 до ТК по ул. Румянцева, д.14 | Иное | Планируется реализация мероприятия в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 2026 | 2026 |
| 28 | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу от ТК по ул.Румянцева, д.14 до ТК по ул. Румянцева, д.93 | Иное | Планируется реализация мероприятия в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 2026 | 2026 |
| 29 | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу ТК ул Насосная 28 до ТК ул.Насосная 30 | Иное | Планируется реализация мероприятия в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ | 2 870,00 | 0,00 | 2 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 870,00 | 0,00 | 2026 | 2026 |
| 30 | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу от ТК-19 до ТК по ул.С.Разина,д.13-14 | Иное | Планируется реализация мероприятия в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 | 2026 |
| 31 | Капитальный ремонт тепловой сети по адрес от ТК по ул.Румянцева, д.14 до ТК по ул. Румянцева, д.93 | Иное | Планируется реализация мероприятия в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ | 7 710,00 | 0,00 | 7 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 710,00 | 0,00 | 2026 | 2026 |
| 32 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ул. Карла Маркса до ул. Береговой Татарки у ДК Металлурга, в т.ч. ПИР | Иное | Объект финансируется без участия федеральных средств. Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» (подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»). | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | 2024 |

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Мероприятия по строительству насосных станций, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.06 «Строительство насосных станций».Мероприятия по реконструкции насосных станцийвключаются в подгруппу проектов 02.07 «Реконструкция насосных станций». Мероприятия по строительству и реконструкции ЦТП, ИТП включаются в подгруппу проектов 02.08 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей».

Таблица 10.1 - Реконструкция ЦТП

| Источник | Наименование участка | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Затраты в ценах 2024 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2024 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2024 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2024 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2024 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2024 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2024 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №8 (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 70 МВт | Реконструкция теплообменного оборудования ЦТП №2, с увеличением установленной мощности на 30% | 2026 | 2026 | 150,0 | 1392,8 | 600,0 | 2142,8 | 2571,4 | 164,4 | 1526,9 | 657,7 | 2349,0 | 2818,8 |
| Котельная 70 МВт | Реконструкция насосной группы ЦТП №1, с заменой циркуляционного насоса марки «WILO BL 125/370-45/4» | 2031 | 2031 | 92,5 | 858,9 | 370,0 | 1321,4 | 1585,6 | 123,5 | 1146,6 | 493,9 | 1764,0 | 2116,8 |
| Котельная 70 МВт | Реконструкция насосной группы ЦТП №2, с заменой циркуляционного насоса марки «WILO BL 125/370-45/4» | 2031 | 2031 | 92,5 | 858,9 | 370,0 | 1321,4 | 1585,6 | 123,5 | 1146,6 | 493,9 | 1764,0 | 2116,8 |
| Котельная 70 МВт | Реконструкция насосной группы ЦТП №3, с заменой циркуляционного насоса марки «WILO BL 125/370-45/4» | 2031 | 2031 | 92,5 | 858,9 | 370,0 | 1321,4 | 1585,6 | 123,5 | 1146,6 | 493,9 | 1764,0 | 2116,8 |
| Итого по ЕТО №8 |  |  |  | 427 | 3970 | 1710 | 6107 | 7328 | 535 | 4967 | 2139 | 7641 | 9169 |

Мероприятий по строительству и (или) реконструкции насосный станций не предусмотрено.

- Группы проектов

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей образуют восемь групп проектов, реализация которых направлена на обеспечение качественного теплоснабжения потребителей в Златоустовского ГО при сохранении необходимого уровня надёжности системы теплоснабжения.

Группы проектов и суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий всех Групп проектов без НДС в ценах на дату реализации представлены в таблицениже.

Таблица 11.1 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (в ценах на дату реализации), тыс. руб. (П43.5 МУ)

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгруппа проектов 02-01 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 2022,4 | 2507,5 | 5030,8 | 2348,0 | 5852,7 | 4168,7 | 2313,0 | 2555,9 | 3050,9 | 2794,0 | 1931,1 | 0,0 | 51,7 | 0,0 | 35,7 | 51,5 | 0,0 | 54,8 | 182,2 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 404,5 | 501,5 | 1006,2 | 469,6 | 1170,5 | 833,7 | 462,6 | 511,2 | 610,2 | 558,8 | 386,2 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 7,1 | 10,3 | 0,0 | 11,0 | 36,4 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 2426,8 | 3009,0 | 6037,0 | 2817,6 | 7023,2 | 5002,5 | 2775,6 | 3067,1 | 3661,1 | 3352,8 | 2317,3 | 0,0 | 62,1 | 0,0 | 42,8 | 61,8 | 0,0 | 65,8 | 218,6 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2426,8 | 5435,9 | 11472,9 | 14290,5 | 21313,7 | 26316,2 | 29091,8 | 32158,8 | 35820,0 | 39172,8 | 41490,1 | 41490,1 | 41552,2 | 41552,2 | 41595,0 | 41656,7 | 41656,7 | 41722,5 | 41941,1 | 41941,1 |
| Подгруппа проектов 001-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - ТЭЦ АО «Златмаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 2022,4 | 2507,5 | 5030,8 | 2348,0 | 5852,7 | 4168,7 | 2313,0 | 2555,9 | 3050,9 | 2794,0 | 1931,1 | 0,0 | 51,7 | 0,0 | 35,7 | 51,5 | 0,0 | 54,8 | 182,2 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 404,5 | 501,5 | 1006,2 | 469,6 | 1170,5 | 833,7 | 462,6 | 511,2 | 610,2 | 558,8 | 386,2 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 7,1 | 10,3 | 0,0 | 11,0 | 36,4 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 2426,8 | 3009,0 | 6037,0 | 2817,6 | 7023,2 | 5002,5 | 2775,6 | 3067,1 | 3661,1 | 3352,8 | 2317,3 | 0,0 | 62,1 | 0,0 | 42,8 | 61,8 | 0,0 | 65,8 | 218,6 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2426,8 | 5435,9 | 11472,9 | 14290,5 | 21313,7 | 26316,2 | 29091,8 | 32158,8 | 35820,0 | 39172,8 | 41490,1 | 41490,1 | 41552,2 | 41552,2 | 41595,0 | 41656,7 | 41656,7 | 41722,5 | 41941,1 | 41941,1 |
| ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 33,4 | 0,0 | 76,7 | 4,4 | 234,5 | 345,5 | 114,2 | 17,8 | 9,1 | 43,1 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 49,2 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 15,3 | 0,9 | 46,9 | 69,1 | 22,8 | 3,6 | 1,8 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 9,8 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 40,1 | 0,0 | 92,0 | 5,3 | 281,4 | 414,6 | 137,0 | 21,4 | 10,9 | 51,8 | 0,0 | 0,0 | 54,1 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 59,1 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 40,1 | 40,1 | 132,1 | 137,4 | 418,8 | 833,4 | 970,4 | 991,8 | 1002,7 | 1054,5 | 1054,5 | 1054,5 | 1108,6 | 1108,6 | 1108,6 | 1120,9 | 1120,9 | 1120,9 | 1180,0 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 33,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 15,9 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 19,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 59,5 | 59,5 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 112,2 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 0,0 | 234,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 46,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,3 | 0,0 | 281,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 54,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,3 | 30,3 | 311,7 | 311,7 | 311,7 | 311,7 | 311,7 | 328,7 | 328,7 | 328,7 | 382,8 | 382,8 | 382,8 | 382,8 | 382,8 | 382,8 | 382,8 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,5 | 0,0 | 0,0 | 329,4 | 85,7 | 0,0 | 9,1 | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,4 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 65,9 | 17,1 | 0,0 | 1,8 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,8 | 0,0 | 0,0 | 395,2 | 102,8 | 0,0 | 10,9 | 34,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,1 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 457,0 | 559,8 | 559,8 | 570,7 | 605,4 | 605,4 | 605,4 | 605,4 | 605,4 | 605,4 | 605,4 | 605,4 | 605,4 | 645,5 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-3Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| ЕТО №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 73,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 88,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная 17 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 73,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 88,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
| ЕТО №ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 26045,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 5209,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 29,5 | 0,0 | 52,8 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 31254,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 29,5 | 29,5 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 97,6 | 31352,5 | 31352,5 | 31352,5 | 31352,5 | 31352,5 | 31352,5 | 31352,5 | 31352,5 | 31352,5 | 31352,5 | 31352,5 | 31352,5 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17135,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3427,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20562,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20562,4 | 20562,4 | 20562,4 | 20562,4 | 20562,4 | 20562,4 | 20562,4 | 20562,4 | 20562,4 | 20562,4 | 20562,4 | 20562,4 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8901,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1780,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10681,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10681,8 | 10681,8 | 10681,8 | 10681,8 | 10681,8 | 10681,8 | 10681,8 | 10681,8 | 10681,8 | 10681,8 | 10681,8 | 10681,8 |
| Подгруппа проектов 012-02-01-1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия - Котельная 70 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 29,5 | 0,0 | 52,8 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 29,5 | 29,5 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 97,6 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 |
| Подгруппа проектов 02-02 Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 9634,2 | 10713,3 | 11855,9 | 13063,3 | 14363,9 | 15719,9 | 17187,5 | 18792,0 | 3499,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 1926,8 | 2142,7 | 2371,2 | 2612,7 | 2872,8 | 3144,0 | 3437,5 | 3758,4 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 11561,0 | 12855,9 | 14227,1 | 15676,0 | 17236,7 | 18863,9 | 20625,0 | 22550,4 | 4199,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 18534,7 | 31390,7 | 45617,8 | 61293,8 | 78530,5 | 97394,4 | 118019,4 | 140569,8 | 144769,5 | 144769,5 | 144769,5 | 144769,5 | 144769,5 | 144769,5 | 144769,5 | 144769,5 | 144769,5 | 144769,5 | 144769,5 | 144769,5 |
| Подгруппа проектов 001-02-02-1 Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных в зоне действия - Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 9634,2 | 10713,3 | 11855,9 | 13063,3 | 14363,9 | 15719,9 | 17187,5 | 18792,0 | 3499,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 1926,8 | 2142,7 | 2371,2 | 2612,7 | 2872,8 | 3144,0 | 3437,5 | 3758,4 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 11561,0 | 12855,9 | 14227,1 | 15676,0 | 17236,7 | 18863,9 | 20625,0 | 22550,4 | 4199,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 11561,0 | 24416,9 | 38644,0 | 54320,0 | 71556,7 | 90420,6 | 111045,6 | 133596,0 | 137795,8 | 137795,8 | 137795,8 | 137795,8 | 137795,8 | 137795,8 | 137795,8 | 137795,8 | 137795,8 | 137795,8 | 137795,8 | 137795,8 |
| Подгруппа проектов 02-03 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 22365,3 | 17582,0 | 49367,8 | 1860,4 | 42309,6 | 113553,6 | 101545,2 | 72366,0 | 78488,7 | 83415,4 | 77265,7 | 82286,8 | 121998,8 | 120402,7 | 16506,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 4473,1 | 3516,4 | 9873,6 | 372,1 | 8461,9 | 22710,7 | 20309,0 | 14473,2 | 15697,7 | 16683,1 | 15453,1 | 16457,4 | 24399,8 | 24080,5 | 3301,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 26838,4 | 21098,5 | 59241,4 | 2232,4 | 50771,5 | 136264,3 | 121854,2 | 86839,2 | 94186,4 | 100098,5 | 92718,9 | 98744,2 | 146398,6 | 144483,3 | 19807,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 26838,4 | 47936,8 | 107178,2 | 109410,7 | 160182,2 | 296446,5 | 418300,7 | 505139,9 | 599326,3 | 699424,8 | 792143,7 | 890887,9 | 1037286,5 | 1181769,8 | 1201577,0 | 1201577,0 | 1201577,0 | 1201577,0 |
| Подгруппа проектов 001-02-03-1 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия - ТЭЦ АО «Златмаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 22365,3 | 17582,0 | 49367,8 | 1860,4 | 42309,6 | 113553,6 | 101545,2 | 72366,0 | 78488,7 | 83415,4 | 77265,7 | 82286,8 | 121998,8 | 120402,7 | 16506,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 4473,1 | 3516,4 | 9873,6 | 372,1 | 8461,9 | 22710,7 | 20309,0 | 14473,2 | 15697,7 | 16683,1 | 15453,1 | 16457,4 | 24399,8 | 24080,5 | 3301,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 26838,4 | 21098,5 | 59241,4 | 2232,4 | 50771,5 | 136264,3 | 121854,2 | 86839,2 | 94186,4 | 100098,5 | 92718,9 | 98745,2 | 146400,6 | 144486,3 | 19811,2 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 26838,4 | 47936,8 | 107178,2 | 109410,7 | 160182,2 | 296446,5 | 418300,7 | 505139,9 | 599326,3 | 699424,8 | 792143,7 | 890888,9 | 1037289,5 | 1181775,8 | 1201587,0 | 1201592,0 | 1201598,0 | 1201605,0 |
| ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 215075,1 | 477028,1 | 284856,9 | 131449,9 | 132246,5 | 178178,4 | 213839,2 | 237475,9 | 174411,7 | 153045,4 | 151771,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 43015,0 | 95405,6 | 56971,4 | 26290,0 | 26449,3 | 35635,7 | 42767,8 | 47495,2 | 34882,3 | 30609,1 | 30354,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 258090,1 | 572433,8 | 341828,3 | 157739,9 | 158695,8 | 213814,1 | 256607,0 | 284971,1 | 209294,1 | 183654,5 | 182125,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 277227,2 | 849661,0 | 1191489,3 | 1349229,2 | 1507925,0 | 1721739,0 | 1978346,1 | 2263317,1 | 2472611,2 | 2656265,7 | 2838391,2 | 2838391,2 | 2838391,2 | 2838391,2 | 2838391,2 | 2838391,2 | 2838391,2 | 2838391,2 | 2838391,2 | 2838391,2 |
| Подгруппа проектов 002-02-03-1 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия - Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 19667,3 | 20310,1 | 32612,1 | 9361,2 | 5509,1 | 17329,0 | 20387,8 | 3303,2 | 2826,5 | 11125,8 | 7357,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 3933,5 | 4062,0 | 6522,4 | 1872,2 | 1101,8 | 3465,8 | 4077,6 | 660,6 | 565,3 | 2225,2 | 1471,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 23600,7 | 24372,1 | 39134,6 | 11233,5 | 6610,9 | 20794,8 | 24465,3 | 3963,8 | 3391,8 | 13351,0 | 8828,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 24827,7 | 49199,8 | 88334,4 | 99567,9 | 106178,8 | 126973,6 | 151438,9 | 155402,7 | 158794,5 | 172145,6 | 180974,0 | 180974,0 | 180974,0 | 180974,0 | 180974,0 | 180974,0 | 180974,0 | 180974,0 | 180974,0 | 180974,0 |
| Подгруппа проектов 002-02-03-2 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия - Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 30057,4 | 284573,8 | 75949,2 | 38156,9 | 43289,0 | 50748,4 | 45935,3 | 56857,3 | 27564,1 | 37827,7 | 38195,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 6011,5 | 56914,8 | 15189,8 | 7631,4 | 8657,8 | 10149,7 | 9187,1 | 11371,5 | 5512,8 | 7565,5 | 7639,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 36068,9 | 341488,6 | 91139,0 | 45788,3 | 51946,7 | 60898,1 | 55122,4 | 68228,8 | 33076,9 | 45393,3 | 45834,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 36784,7 | 378273,3 | 469412,3 | 515200,6 | 567147,3 | 628045,4 | 683167,8 | 751396,6 | 784473,5 | 829866,8 | 875701,6 | 875701,6 | 875701,6 | 875701,6 | 875701,6 | 875701,6 | 875701,6 | 875701,6 | 875701,6 | 875701,6 |
| Подгруппа проектов 002-02-03-3 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия - Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 12152,4 | 16018,5 | 15184,3 | 10722,0 | 12066,8 | 17362,9 | 21203,1 | 36700,8 | 24382,7 | 33019,3 | 9267,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 2430,5 | 3203,7 | 3036,9 | 2144,4 | 2413,4 | 3472,6 | 4240,6 | 7340,2 | 4876,5 | 6603,9 | 1853,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 14582,9 | 19222,2 | 18221,1 | 12866,4 | 14480,1 | 20835,5 | 25443,7 | 44040,9 | 29259,2 | 39623,1 | 11120,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 15377,3 | 34599,5 | 52820,6 | 65687,1 | 80167,2 | 101002,7 | 126446,4 | 170487,3 | 199746,5 | 239369,6 | 250490,1 | 250490,1 | 250490,1 | 250490,1 | 250490,1 | 250490,1 | 250490,1 | 250490,1 | 250490,1 | 250490,1 |
| Подгруппа проектов 002-02-03-4 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия - Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 94865,3 | 31179,5 | 19414,8 | 10142,8 | 9768,2 | 11278,7 | 10240,8 | 23150,3 | 9552,7 | 18764,0 | 36035,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 18973,1 | 6235,9 | 3883,0 | 2028,6 | 1953,6 | 2255,7 | 2048,2 | 4630,1 | 1910,5 | 3752,8 | 7207,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 113838,4 | 37415,4 | 23297,8 | 12171,3 | 11721,8 | 13534,4 | 12288,9 | 27780,4 | 11463,2 | 22516,9 | 43243,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 126276,0 | 163691,5 | 186989,2 | 199160,6 | 210882,4 | 224416,8 | 236705,8 | 264486,1 | 275949,3 | 298466,2 | 341709,3 | 341709,3 | 341709,3 | 341709,3 | 341709,3 | 341709,3 | 341709,3 | 341709,3 | 341709,3 | 341709,3 |
| Подгруппа проектов 002-02-03-5 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия - Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 25413,3 | 57403,0 | 85059,1 | 19158,0 | 15476,2 | 20794,9 | 46565,3 | 30914,4 | 42467,0 | 10598,8 | 19639,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 5082,7 | 11480,6 | 17011,8 | 3831,6 | 3095,2 | 4159,0 | 9313,1 | 6182,9 | 8493,4 | 2119,8 | 3927,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 30496,0 | 68883,7 | 102070,9 | 22989,6 | 18571,4 | 24953,9 | 55878,4 | 37097,3 | 50960,4 | 12718,5 | 23567,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 32195,6 | 101079,3 | 203150,2 | 226139,8 | 244711,2 | 269665,1 | 325543,5 | 362640,8 | 413601,2 | 426319,7 | 449887,4 | 449887,4 | 449887,4 | 449887,4 | 449887,4 | 449887,4 | 449887,4 | 449887,4 | 449887,4 | 449887,4 |
| Подгруппа проектов 002-02-03-6 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия - Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 14408,3 | 16491,0 | 22558,7 | 13849,6 | 22267,2 | 24050,0 | 29231,7 | 26408,7 | 23726,1 | 15161,0 | 11940,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 2881,7 | 3298,2 | 4511,7 | 2769,9 | 4453,4 | 4810,0 | 5846,3 | 5281,7 | 4745,2 | 3032,2 | 2388,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 17289,9 | 19789,2 | 27070,5 | 16619,5 | 26720,6 | 28860,0 | 35078,0 | 31690,4 | 28471,3 | 18193,2 | 14328,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 18194,0 | 37983,2 | 65053,7 | 81673,2 | 108393,8 | 137253,8 | 172331,8 | 204022,2 | 232493,6 | 250686,8 | 265015,3 | 265015,3 | 265015,3 | 265015,3 | 265015,3 | 265015,3 | 265015,3 | 265015,3 | 265015,3 | 265015,3 |
| Подгруппа проектов 002-02-03-7 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия - Котельная пос. Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 8530,4 | 21087,8 | 22237,8 | 12504,9 | 17880,7 | 19534,0 | 30295,0 | 27591,3 | 35118,7 | 14200,9 | 8142,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 1706,1 | 4217,6 | 4447,6 | 2501,0 | 3576,1 | 3906,8 | 6059,0 | 5518,3 | 7023,7 | 2840,2 | 1628,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 10236,5 | 25305,4 | 26685,3 | 15005,9 | 21456,8 | 23440,8 | 36354,1 | 33109,6 | 42142,4 | 17041,1 | 9771,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 10881,4 | 36186,7 | 62872,0 | 77877,9 | 99334,7 | 122775,5 | 159129,5 | 192239,1 | 234381,5 | 251422,7 | 261194,2 | 261194,2 | 261194,2 | 261194,2 | 261194,2 | 261194,2 | 261194,2 | 261194,2 | 261194,2 | 261194,2 |
| Подгруппа проектов 002-02-03-8 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия - Котельная пос. Дегтярка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 9036,1 | 16687,1 | 11840,9 | 17436,9 | 3492,6 | 4952,9 | 5559,3 | 10910,9 | 4509,4 | 4691,1 | 4538,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 1807,2 | 3337,4 | 2368,2 | 3487,4 | 698,5 | 990,6 | 1111,9 | 2182,2 | 901,9 | 938,2 | 907,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 10843,3 | 20024,6 | 14209,1 | 20924,3 | 4191,1 | 5943,5 | 6671,2 | 13093,1 | 5411,3 | 5629,4 | 5446,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 11557,1 | 31581,7 | 45790,8 | 66715,0 | 70906,2 | 76849,7 | 83520,9 | 96614,0 | 102025,3 | 107654,7 | 113100,9 | 113100,9 | 113100,9 | 113100,9 | 113100,9 | 113100,9 | 113100,9 | 113100,9 | 113100,9 | 113100,9 |
| Подгруппа проектов 002-02-03-9 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия - Котельная пос. Веселовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 543,5 | 7640,3 | 0,0 | 117,6 | 2496,8 | 12127,6 | 4420,9 | 21614,0 | 3908,7 | 7342,4 | 14577,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 108,7 | 1528,1 | 0,0 | 23,5 | 499,4 | 2425,5 | 884,2 | 4322,8 | 781,7 | 1468,5 | 2915,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 652,2 | 9168,3 | 0,0 | 141,2 | 2996,2 | 14553,1 | 5305,0 | 25936,8 | 4690,5 | 8810,9 | 17492,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 652,2 | 9820,6 | 9820,6 | 9961,7 | 12957,9 | 27511,0 | 32816,0 | 58752,9 | 63443,4 | 72254,3 | 89747,1 | 89747,1 | 89747,1 | 89747,1 | 89747,1 | 89747,1 | 89747,1 | 89747,1 | 89747,1 | 89747,1 |
| Подгруппа проектов 002-02-03-8 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия - Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 401,0 | 5636,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,9 | 355,9 | 314,2 | 2076,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 80,2 | 1127,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 71,2 | 62,8 | 415,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 481,2 | 6764,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,9 | 427,1 | 377,1 | 2491,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 481,2 | 7245,4 | 7245,4 | 7245,4 | 7245,4 | 7245,4 | 7245,4 | 7275,3 | 7702,4 | 8079,4 | 10571,1 | 10571,1 | 10571,1 | 10571,1 | 10571,1 | 10571,1 | 10571,1 | 10571,1 | 10571,1 | 10571,1 |
| Подгруппа проектов 002-02-03-11 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия - Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 6340,9 | 10413,3 | 7742,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 1268,2 | 2082,7 | 1548,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 7609,0 | 12496,0 | 9291,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 7609,0 | 20105,0 | 29396,0 | 29396,0 | 29396,0 | 29396,0 | 29396,0 | 29396,0 | 29396,0 | 29396,0 | 29396,0 | 29396,0 | 29396,0 | 29396,0 | 29396,0 | 29396,0 | 29396,0 | 29396,0 | 29396,0 |
| Подгруппа проектов 002-02-03-1 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия - Котельная 7 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 3794,2 | 7793,0 | 4640,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 758,8 | 1558,6 | 928,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 4553,0 | 9351,6 | 5568,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 4553,0 | 13904,6 | 19473,0 | 19473,0 | 19473,0 | 19473,0 | 19473,0 | 19473,0 | 19473,0 | 19473,0 | 19473,0 | 19473,0 | 19473,0 | 19473,0 | 19473,0 | 19473,0 | 19473,0 | 19473,0 | 19473,0 |
| Подгруппа проектов 002-02-03-2 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия - Котельная 17 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 2546,7 | 2620,3 | 3102,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 509,3 | 524,1 | 620,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 3056,1 | 3144,4 | 3722,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 3056,1 | 6200,4 | 9923,0 | 9923,0 | 9923,0 | 9923,0 | 9923,0 | 9923,0 | 9923,0 | 9923,0 | 9923,0 | 9923,0 | 9923,0 | 9923,0 | 9923,0 | 9923,0 | 9923,0 | 9923,0 | 9923,0 |
| ЕТО №3ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 53327,7 | 23877,0 | 53537,4 | 17883,0 | 7032,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 10665,5 | 4775,4 | 10707,5 | 3576,6 | 1406,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 63993,2 | 28652,4 | 64244,9 | 21459,6 | 8439,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 63993,2 | 92645,6 | 156890,4 | 178350,0 | 186789,1 | 186789,1 | 186789,1 | 186789,1 | 186789,1 | 186789,1 | 186789,1 | 186789,1 | 186789,1 | 186789,1 | 186789,1 | 186789,1 | 186789,1 | 186789,1 | 186789,1 |
| Подгруппа проектов 003-02-03-1 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия - Котельная 70 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 53327,7 | 23877,0 | 53537,4 | 17883,0 | 7032,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 10665,5 | 4775,4 | 10707,5 | 3576,6 | 1406,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 63993,2 | 28652,4 | 64244,9 | 21459,6 | 8439,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 63993,2 | 92645,6 | 156890,4 | 178350,0 | 186789,1 | 186789,1 | 186789,1 | 186789,1 | 186789,1 | 186789,1 | 186789,1 | 186789,1 | 186789,1 | 186789,1 | 186789,1 | 186789,1 | 186789,1 | 186789,1 | 186789,1 |
| Подгруппа проектов 02-04 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 02-05 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 02-06 Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 02-07 Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 02-08 Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подгруппе проектов 02-01 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 2095,8 | 2540,9 | 5055,4 | 2424,7 | 5901,0 | 4403,2 | 2658,5 | 2682,9 | 29132,3 | 2803,1 | 1974,2 | 0,0 | 51,7 | 45,0 | 35,7 | 51,5 | 10,3 | 54,8 | 182,2 | 49,2 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 419,2 | 508,2 | 1011,1 | 484,9 | 1180,2 | 880,6 | 531,7 | 536,6 | 5826,5 | 560,6 | 394,8 | 0,0 | 10,3 | 9,0 | 7,1 | 10,3 | 2,1 | 11,0 | 36,4 | 9,8 |
| Всего стоимость группы проектов | 2515,0 | 3049,1 | 6066,5 | 2909,6 | 7081,2 | 5283,9 | 3190,2 | 3219,5 | 34958,8 | 3363,8 | 2369,0 | 0,0 | 62,1 | 54,1 | 42,8 | 61,8 | 12,3 | 65,8 | 218,6 | 59,1 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2515,0 | 5564,1 | 11630,6 | 14540,2 | 21621,4 | 26905,3 | 30095,6 | 33315,0 | 68273,8 | 71637,6 | 74006,6 | 74006,6 | 74068,7 | 74122,8 | 74165,5 | 74227,3 | 74239,6 | 74305,4 | 74524,0 | 74583,1 |
| Итого по подгруппе проектов 02-02 Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 9634,2 | 10713,3 | 11855,9 | 13063,3 | 14363,9 | 15719,9 | 17187,5 | 18792,0 | 3499,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 1926,8 | 2142,7 | 2371,2 | 2612,7 | 2872,8 | 3144,0 | 3437,5 | 3758,4 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 11561,0 | 12855,9 | 14227,1 | 15676,0 | 17236,7 | 18863,9 | 20625,0 | 22550,4 | 4199,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 18534,7 | 31390,7 | 45617,8 | 61293,8 | 78530,5 | 97394,4 | 118019,4 | 140569,8 | 144769,5 | 144769,5 | 144769,5 | 144769,5 | 144769,5 | 144769,5 | 144769,5 | 144769,5 | 144769,5 | 144769,5 | 144769,5 | 144769,5 |
| Итого по подгруппе проектов 02-03 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 215075,1 | 536696,7 | 341512,5 | 210311,8 | 199497,3 | 187071,3 | 256148,8 | 351029,5 | 275956,9 | 225411,4 | 230259,9 | 83415,4 | 77265,7 | 82286,8 | 121998,8 | 120402,7 | 16506,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 43015,0 | 107339,3 | 68302,5 | 42062,4 | 39899,5 | 37414,3 | 51229,8 | 70205,9 | 55191,4 | 45082,3 | 46052,0 | 16683,1 | 15453,1 | 16457,4 | 24399,8 | 24080,5 | 3301,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 258090,1 | 644036,0 | 409815,0 | 252374,2 | 239396,8 | 224485,6 | 307378,6 | 421235,3 | 331148,3 | 270493,7 | 276311,9 | 100098,5 | 92718,9 | 98744,2 | 146398,6 | 144483,3 | 19807,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 277227,2 | 921263,2 | 1331078,2 | 1583452,4 | 1822849,2 | 2047334,7 | 2354713,3 | 2775948,7 | 3107096,9 | 3377590,6 | 3653902,5 | 3754001,0 | 3846719,9 | 3945464,1 | 4091862,7 | 4236346,0 | 4256153,2 | 4256153,2 | 4256153,2 | 4256153,2 |
| Итого по подгруппе проектов 02-04 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подгруппе проектов 02-05 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подгруппе проектов 02-06 Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подгруппе проектов 02-07 Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подгруппе проектов 02-08 Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по всем подгруппам проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 226805,0 | 549950,9 | 358423,8 | 225799,9 | 219762,2 | 207194,5 | 275994,8 | 372504,4 | 308589,0 | 228214,6 | 232234,1 | 83415,4 | 77317,5 | 82331,9 | 122034,5 | 120454,2 | 16516,3 | 54,8 | 182,2 | 49,2 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НДС | 45361,0 | 109990,2 | 71684,8 | 45160,0 | 43952,4 | 41438,9 | 55199,0 | 74500,9 | 61717,8 | 45642,9 | 46446,8 | 16683,1 | 15463,5 | 16466,4 | 24406,9 | 24090,8 | 3303,3 | 11,0 | 36,4 | 9,8 |
| Всего стоимость группы проектов | 272166,1 | 659941,0 | 430108,6 | 270959,8 | 263714,7 | 248633,4 | 331193,8 | 447005,2 | 370306,8 | 273857,5 | 278681,0 | 100098,5 | 92781,0 | 98798,2 | 146441,4 | 144545,0 | 19819,6 | 65,8 | 218,6 | 59,1 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 298276,9 | 958217,9 | 1388326,6 | 1659286,4 | 1923001,1 | 2171634,5 | 2502828,2 | 2949833,5 | 3320140,2 | 3593997,7 | 3872678,7 | 3972777,2 | 4065558,2 | 4164356,4 | 4310797,8 | 4455342,8 | 4475162,4 | 4475228,1 | 4475446,7 | 4475505,8 |